ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е10

СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в Сборнике, разработана ГПИ "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата  Всесоюзного Центрального  Совета  Профессиональных  Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Внесено изменение утвержденное постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата СССР по труду и социальным вопросам от 18 декабря 1990 г. № 109/452

Вводная часть

1. Нормами времени и расценками настоящего сборника предусмотрены работы по сооружению систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ нормами и расценками учтены: переходы рабочих, связанные с технологией производства работ; ознакомление с эскизами и чертежами; проверка соответствия узлов и деталей оборудования спецификации и чертежам; проверка состояния оборудования по наружному осмотру и очистка поверхностей от пыли и грязи; сортировка частей и деталей по маркировке и размещение их в порядке последовательности сборки; разметка по чертежам мест установки оборудования; установка и перестановка стремянок и подставок, а также простейших подмостей из готовых козел и щитов настила; примеривание по месту, не связанная с переделкой, пригонка деталей и изделий, разметка отверстий и мест для установки кронштейнов и креплений, и исправление незначительных вмятин, образовавшихся в деталях и изделиях при транспортировке и монтаже.

3. Нормами и расценками на монтаж вентиляционных систем и оборудования не предусмотрено и оплачивается дополнительно (за исключением особо оговоренных случаев): изготовление прокладок для фланцевых соединений; обвязка оборудования трубопроводами; проверка на герметичность; комплексное опробование и наладка оборудования; устройство и разборка лесов и подмостей, изготовление настила, козел, стремянок, подставок и лестниц; установка и снятие такелажных приспособлений и их перестановка; сверление или пробивка гнезд и отверстий для установки креплений, а также крепление кронштейнов и других конструкций с помощью пистолета ПЦ-52-1 (нормировать по сборнику Е-9 "Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации", вып. 1 "Санитарно-техническое оборудование сооружений и зданий").

4. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрена подноска материалов, изделий и оборудования на расстояние до 10 м с подъемом материалов и изделий к месту установки на высоту до 3 м, а вентиляционного оборудования на высоту до 1 м от пола (за исключением особо оговоренных случаев). При подъеме и установке воздуховодов, фасонных частей и других изделий с подмостей, лестниц и монтажных вышек на высоте св. 3 м и оборудования св. 1 м от пола к Н.вр. и Расц. применять коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

| Высота подъема и установки воздуховодов, фасонных частей, деталей и изделий, м, до | Высота подъема и установки оборудования, м, до | Коэффициенты к Н.вр. и Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 1,1 (ВЧ-1) |
| 8 | 6 | 1,25 (ВЧ-2) |
| 10 | 8 | 1,35 (ВЧ-3) |
| Св. 10 | Св.8 | 1,5 (ВЧ-4) |

При производстве работ со сплошного настила указанных коэффициентов не применять. Подъем материалов, изделий и вентиляционного оборудования на настил, в этих случаях, нормировать по сборникам Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы" и Е-25 "Такелажные работы".

5. Электроприхватку и приварку кронштейнов, подвесок и рам при монтаже вентиляционных систем и оборудования нормировать по сборнику Е-22 "Сварочные работы", вып. 1 "Конструкции зданий и промышленных сооружений".

6. Нормы, приведенные в сборнике, предусматривают выполнение монтажных работ с помощью рычажных лебедок, кроме особо оговоренных случаев.

7. При монтаже прямых воздуховодов, фасонных частей и деталей вентиляционных систем, предназначенных для транспортирования пыли и отходов, а также для пневматического транспорта и установок с давлением свыше 0,002 МПа (0,02 кгс/см2), требующих обеспечения особой прочности, герметичности и тщательности швов и фланцевых соединений Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ВЧ-7).

8. Нормами и расценками § Е 10-1а; Е10-2; Е10-5 - Е10-14; Е10-20; Е10-22 предусмотрена затяжка болтов с помощью электрогайковерта. При затяжке болтов трещеточным ключом Н.вр. и Расц. умножать на 1,05 (ВЧ-8), а ручным гаечным ключом на 1,1 (ВЧ-9).

Во всех остальных параграфах - Н.вр. и Расц. принимаются без изменений, независимо от применяемого при затяжке болтов инструмента.

9. Монтаж оборудования, не охваченного нормами, но сходного с указанным в сборнике по типу, конструкции и сложности монтажа, допустимо, в отдельных случаях, нормировать по соответствующим параграфам сборника с применением к ним, в зависимости от массы оборудования, следующих коэффициентов:

| Коэффициенты изменений массы оборудования | 0,5 | 0,51-0,6 | 0,61-0,7 | 0,71-0,8 | 0,81-0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент к Н.вр. и Расц. | 0,75 (ВЧ-10) | 0,8 (ВЧ-11) | 0,85 (ВЧ-12) | 0,9 (ВЧ-13) | 0,95 (ВЧ-14) |
| Коэффициенты изменения массы оборудования | 0,91-1,1 | 1,11-1,2 | 1,21-1,3 | 1,31-1,4 | 1,41-1,5 |
| Коэффициент к Н.вр. и Расц. | 1 (ВЧ-15) | 1,1 (ВЧ-16) | 1,15 (ВЧ-17) | 1,2 (ВЧ-18) | 1,25 (ВЧ-19) |

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты разрешается применять при разнице в массе оборудования не св. 50%.

10. Нормами сборника предусмотрено производство работ в соответствии со СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

11. Качество выполняемых работ должно удовлетворять СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

12. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г.

13. Предусмотренные в сборнике составами звеньев "Монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации" именуются в параграфах для краткости "Монтажники систем вентиляции".

Глава 1. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

§ Е10-1. Местные кондиционеры

Состав работы

1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 4 " | - | 1 |
| " | 3 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 кондиционер

| Наименование работ | Масса кондиционера, кг, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 900 | 1500 | 2000 | 3000 |  |
| Монтаж кондиционера, всего | 5 4-00 | 7 5-60 | 9,7 7-76 | 11,5 9-20 | 14 11-20 | 1 |
| В том числе опробование | 0,5 0-40 | 1 0-80 | 1,4 1-12 | 1,8 1-44 | 2,1 1-68 | 2 |
|  | а | б | в | г | д | № |

§ Е10-1а. Центральный кондиционер типа КТЦ 2А-125

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 6 разр. - 1 |
| --- | --- |
|  | 5 " - 1 |
|  | 4 " - 1 |
|  | 3 " - 2 |

Состав работ

1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  |  | Измеритель | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж камеры орошения ОКФ с установкой на фундамент |  |  | 1 камера | 83 | 69-06 | 1 |
| Монтаж воздухонагревателей с | ВНО-2 |  | 1 воздухонагреватель | 26,5 | 22-05 | 2 |
| обводным каналом; | ВНО-1 |  |  | 24 | 19-97 | 3 |
| Монтаж фильтра воздушного ФР-5А |  |  | 1 фильтр | 49,5 | 41-18 | 4 |
| Монтаж блока присоединительного |  |  | 1 блок | 37 | 30-78 | 5 |
| Монтаж блока приемного (без клапанов) |  |  | То же | 25 | 20-80 | 6 |
| Монтаж камеры обслуживания или воздушной |  |  | 1 камера | 13 | 10-82 | 7 |
| Монтаж воздушных |  | КЭ-0,5 | 1 клапан | 10,5 | 8-74 | 8 |
| клапанов |  | КЭ-1 |  | 12 | 9-98 | 9 |
| Монтаж вентиляторного агрегата |  |  | 1 агрегат | 40,5 | 33-70 | 10 |

Примечания: 1. Кондиционеры для монтажа поступают в разобранном виде. Количество камер и секций в каждом конкретном случае определяется проектом. 2. При монтаже блока приемного с воздушными клапанами к Н.вр. и Расц. строки № 6 добавлять Н.вр. и Расц. строки № 8 или № 9 на монтаж воздушных клапанов. Количество клапанов зависит от схемы кондиционера.

§ Е10-2. Приточные камеры ПК-10 - ПК-150

Состав работы

1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.

Таблица 1

| Состав звена монтажников | Производительность по воздуху, тыс. м3/ч, до |  |
| --- | --- | --- |
| систем вентиляции | 50 | 150 |
| 6 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 |
| 3 " | 2 | 1 |
| 2 " | - | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 приточную камеру

| Тип приточной | Производительность по воздуху, тыс. м3/ч, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| камеры | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 |  |  |
| С приемной секцией без фильтра | 20,5 16-66 | 30 24-38 | 61 49-56 | 83 63-58 | 103 78-90 | 168 128-69 | 1 |  |
| То же, с фильтром | 22,5 18-28 | 31 25-19 | 66 53-63 | 103 78-90 | 112 85-79 | 187 143-24 | 2 |  |
|  | а | б | в | г | д | е | № |  |

§ Е10-3. Кондиционер неавтономный эжекционный КНЭ-У

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 кондиционер

| Состав работы | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка подставки или каркаса. 2. Установка кондиционера. 3. Соединение кондиционера мягкой вставкой с патрубком воздуховода | 0,65 | 0-52,3 |
| В том числе подсоединение кондиционера к системе водоснабжения | 0,079 | 0-06,4 |

§ Е10-4. Обеспыливающий агрегат ЗИЛ-900

Нормы времени и расценка на 1 агрегат

| Состав работы | Состав звена монтажников систем вентиляции | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выверка основания. 2. Установка и | 5 разр. - 1 | 1 | 0-80,5 |
| закрепление агрегата | 3 " - 1 |  |  |

Глава 2. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

§ Е10-5. Прямые и фасонные части воздуховодов укрупненными блоками

Состав работы

1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление  их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 4 " | - | 1 |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

ПРЯМЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 1 мм

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 250 мм или периметром до 600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |  |
| - | 0,44 0-33,4 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,65 0-49,4 | 0,58 0-44,1 | 0,51 0-38,8 | 0,49 0-37,2 | 0,47 0-35,7 |  | 2 |  |
| 10 | 0,76 0-57,8 | 0,67 0-50,9 | 0,58 0-44,1 | 0,53 0-40,3 | 0,51 0-38,8 | 0,49 0-37,2 | 3 |  |
| 15 | - | 0,73 0-55,5 | 0,64 0-48,6 | 0,58 0-44,1 | 0,55 0-41,8 | 0,51 0-38,8 | 4 |  |
| 20 | - | - | 0,69 0-52,4 | 0,63 0-47,9 | 0,58 0-44,1 | 0,53 0-40,3 | 5 |  |
| 25 | - | - | 0,72 0-54,7 | 0,66 0-50,2 | 0,62 0-47,1 | 0,56 0-42,6 | 6 |  |
| 30 | - | - | 0,76 0-57,8 | 0,7 0-53,2 | 0,65 0-49,4 | 0,57 0-43,3 | 7 |  |
| 60 и св. | - | - | - | - | 0,76 0-57,8 | 0,69 0-52,4 | 8 |  |
|  | а | б | в | г | д | е | № |  |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 150 и св. |  |  |
| - | 0,4 0-30,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,62 0-47,1 | 0,55 0-41,8 | 0,47 0-35,7 | 0,45 0-34,2 |  | 0,43 0-32,7 |  | 0,41 0-31,2 | 2 |
| 10 | 0,72 0-54,7 | 0,64 0-48,6 | 0,55 0-41,8 | 0,49 0-37,2 |  | 0,47 0-35,7 |  | 0,45 0-34,2 | 3 |
| 15 | - | 0,72 0-54,7 | 0,61 0-46,4 | 0,55 0-41,8 |  | 0,51 0-38,8 |  | 0,47 0-35,7 | 4 |
| 20 | - | - | 0,64 0-48,6 | 0,59 0-44,8 |  | 0,55 0-41,8 |  | 0,49 0-37,2 | 5 |
| 25 | - | - | 0,69 0-52,4 | 0,62 0-47,1 |  | 0,57 0-43,3 |  | 0,53 0-40,3 | 6 |
| 30 | - | - | 0,72 0-54,7 | 0,67 0-50,9 |  | 0,61 0-46,4 |  | 0,55 0-41,8 | 7 |
| 60 и св. | - | - | - | - |  | 0,72 0-54,7 |  | 0,64 0-48,6 | 8 |
|  | а | б | в | г |  | д |  | е | № |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 |  | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,36 0-27,4 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,56 0-42,6 | 0,49 0-37,2 | 0,42 0-31,9 |  | 0,4 0-30,4 | 0,39 0-29,6 |  | 2 |
| 10 | 0,68 0-51,7 | 0,58 0-44,1 | 0,49 0-37,2 |  | 0,44 0-33,4 | 0,42 0-31,9 | 0,4 0-30,4 | 3 |
| 15 | - | 0,68 0-51,7 | 0,56 0-42,6 |  | 0,49 0-37,2 | 0,46 0-35 | 0,42 0-31,9 | 4 |
| 20 | - | - | 0,6 0-45,6 |  | 0,55 0-41,8 | 0,49 0-37,2 | 0,44 0-33,4 | 5 |
| 25 | - | - | 0,64 0-48,6 |  | 0,56 0-42,6 | 0,53 0-40,3 | 0,47 0-35,7 | 6 |
| 30 | - | - | 0,68 0-51,7 |  | 0,6 0-45,6 | 0,56 0-42,6 | 0,49 0-37,2 | 7 |
| 60 и св. | - | - | - |  | - | 0,68 0-51,7 | 0,6 0-45,6 | 8 |
|  | а | б | в |  | г | д | е | № |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 |  | 75 |  | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,3 0-22,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,5 0-38 | 0,44 0-33,4 |  | 0,38 0-28,9 |  | 0,36 0-27,4 | 0,34 0-25,8 | 0,32 0-24,3 | 2 |
| 10 | - | - |  | 0,44 0-33,4 |  | 0,4 0-30,4 | 0,38 0-28,9 | 0,36 0-27,4 | 3 |
| 15 | - | - |  | 0,51 0-38,8 |  | 0,44 0-33,4 | 0,4 0-30,4 | 0,38 0-28,9 | 4 |
| 20 | - | - |  | - |  | 0,49 0-37,2 | 0,44 0-33,4 | 0,39 0-29,6 | 5 |
| 25 | - | - |  | - |  | - | 0,47 0-35,7 | 0,42 0-31,9 | 6 |
| 30 и св. | - | - |  | - |  | - | 0,51 0-38,8 | 0,44 0-33,4 | 7 |
|  | а | б |  | в |  | г | д | е | № |

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,28 0-21,3 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,46 0-35 | 0,4 0-30,4 | 0,34 0-25,8 |  | 0,32 0-24,3 | 0,3 0-22,8 | 2 |
| 10 | - | - | 0,4 0-30,4 | 0,36 0-27,4 | 0,33 0-25,1 |  | 3 |
| 15 | - | - | 0,47 0-35,7 | 0,4 0-30,4 | 0,38 0-28,9 | 0,34 0-25,8 | 4 |
| 20 | - | - | - | 0,45 0-34,2 | 0,4 0-30,4 | 0,36 0-27,4 | 5 |
| 25 | - | - | - | - | 0,44 0-33,4 | 0,39 0-29,6 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - | 0,47 0-35,7 | 0,4 0-30,4 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1250 мм или периметром до 3600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 150 и св. |  |  |
| - | 0,26 0-19,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,44 0-33,4 | 0,39 0-29,6 | 0,32 0-24,3 | 0,3 0-22,8 |  | 0,28 0-21,3 |  |  | 2 |
| 10 | - | - | 0,39 0-29,6 | 0,34 0-25,8 |  | 0,32 0-24,3 |  | 0,3 0-22,8 | 3 |
| 15 | - | - | 0,44 0-33,4 | 0,39 0-29,6 |  | 0,35 0-26,6 |  | 0,32 0-24,3 | 4 |
| 20 | - | - | - | 0,42 0-31,9 |  | 0,39 0-29,6 |  | 0,34 0-25,8 | 5 |
| 25 | - | - | - | - |  | 0,41 0-31,2 |  | 0,37 0-28,1 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - |  | 0,44 0-33,4 |  | 0,39 0-29,6 | 7 |
|  | а | б | в | г |  | д |  | е | № |

Таблица 7

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1400 мм или периметром до 4500 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,24 0-18,2 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,5 0-38 | 0,36 0-27,4 | 0,3 0-22,8 | 0,26 0-19,8 |  | 0,24 0-18,2 | 2 |
| 10 | - | - | 0,36 0-27,4 | 0,3 0-22,8 |  | 0,28 0-21,3 | 3 |
| 15 | - | - | - | 0,36 0-27,4 | 0,32 0-24,3 | 0,3 0-22,8 | 4 |
| 20 | - | - | - | - | 0,36 0-27,4 | 0,3 0-22,8 | 5 |
| 25 | - | - | - | - | - | 0,34 0-25,8 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - | - | 0,36 0-27,4 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1600 мм или периметром до 5200 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,22 0-16,7 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,38 0-28,9 | 0,33 0,25,1 | 0,26 0-19,8 |  | 0,24 0-18,2 | 0,22 0-16,7 | 2 |
| 10 | - | - | 0,33 0-25,1 | 0,29 0-22 | 0,26 0-19,8 | 0,24 0-18,2 | 3 |
| 15 | - | - | - | 0,33 0-25,1 | 0,3 0-22,8 | 0,26 0-19,8 | 4 |
| 20 | - | - | - | - | 0,33 0-25,1 | 0,28 0-21,3 | 5 |
| 25 | - | - | - | - | - | 0,31 0-23,6 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - | - | 0,33 0-25,1 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 9

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов периметром до 7200 мм

| Воздуховоды | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| без фасонных частей | 0,19 | 0-14,4 | 1 |
| с фасонными частями | 0,22 | 0-16,7 | 2 |

ПРЯМЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛИ

ТОЛЩИНОЙ ДО 2 мм

Таблица 10

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 250 мм или периметром до 600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,49 0-37,2 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,72 0-54,7 | 0,64 0-48,6 | 0,56 0-42,6 | 0,55 0-41,8 | 0,53 0-40,3 | 0,51 0-38,8 | 2 |
| 10 | 0,85 0-64,6 | 0,76 0-57,8 | 0,64 0-48,6 | 0,58 0-44,1 | 0,56 0-42,6 | 0,55 0-41,8 | 3 |
| 15 | - | 0,85 0-64,6 | 0,71 0-54 | 0,64 0-48,6 | 0,6 0-45,6 | 0,56 0-42,6 | 4 |
| 20 | - | - | 0,76 0-57,8 | 0,7 0-53,2 | 0,64 0-48,6 | 0,58 0-44,1 | 5 |
| 25 | - | - | 0,8 0-60,8 | 0,72 0-54,7 | 0,69 0-52,4 | 0,62 0-47,1 | 6 |
| 30 | - | - | 0,85 0-64,6 | 0,76 0-57,8 | 0,71 0-54 | 0,64 0-48,6 | 7 |
| 60 и св. | - | - | - | - | 0,85 0-64,6 | 0,76 0-57,8 | 8 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 11

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,44 0-33,4 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,69 0-52,4 | 0,6 0-45,6 | 0,53 0-40,3 | 0,51 0-38,8 | 0,49 0-37,2 | 0,46 0-35 | 2 |
| 10 | 0,8 0-60,8 | 0,71 0-54 | 0,6 0-45,6 | 0,55 0-41,8 | 0,53 0-40,3 | 0,5 0-38 | 3 |
| 15 | - | 0,8 0-60,8 | 0,68 0-51,7 | 0,6 0-45,6 | 0,56 0-42,6 | 0,53 0-40,3 | 4 |
| 20 | - | - | 0,71 0-54 | 0,66 0-50,2 | 0,6 0-45,6 | 0,55 0-41,8 | 5 |
| 25 | - | - | 0,76 0-57,8 | 0,69 0-52,4 | 0,64 0-48,6 | 0,58 0-44,1 | 6 |
| 30 | - | - | 0,8 0-60,8 | 0,71 0-54 | 0,68 0-51,7 | 0,6 0-45,6 | 7 |
| 60 и св. | - | - | - | - | 0,8 0-60,8 | 0,71 0-54 | 8 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 12

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,4 0-30,4 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,63 0-47,9 | 0,55 0-41,8 | 0,47 0-35,7 | 0,45 0-34,2 | 0,43 0-32,7 | 0,41 0-31,2 | 2 |
| 10 | 0,75 0-57 | 0,67 0-50,9 | 0,55 0-41,8 | 0,49 0-37,2 | 0,47 0-35,7 | 0,45 0-34,2 | 3 |
| 15 | - | 0,75 0-57 | 0,62 0-47,1 | 0,55 0-41,8 | 0,51 0-38,8 | 0,47 0-35,7 | 4 |
| 20 | - | - | 0,67 0-50,9 | 0,59 0-44,8 | 0,55 0-41,8 | 0,49 0-37,2 | 5 |
| 25 | - | - | 0,71 0-54 | 0,63 0-47,9 | 0,58 0-44,1 | 0,53 0-40,3 | 6 |
| 30 | - | - | 0,75 0-57 | 0,67 0-50,9 | 0,62 0-47,1 | 0,55 0-41,8 | 7 |
| 60 и св. | - | - | - | - | 0,75 0-57 | 0,67 0-50,9 | 8 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 13

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,34 0-25,8 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,56 0-42,6 | 0,49 0-37,2 | 0,41 0-31,2 | 0,4 0-30,4 | 0,38 0-28,9 | 0,36 0-27,4 | 2 |
| 10 | - | - | 0,49 0-37,2 | 0,43 0-32,7 | 0,41 0-31,2 | 0,4 0-30,4 | 3 |
| 15 | - | - | 0,56 0-42,6 | 0,49 0-37,2 | 0,45 0-34,2 | 0,41 0-31,2 | 4 |
| 20 | - | - | - | 0,55 0-41,8 | 0,49 0-37,2 | 0,43 0-32,7 | 5 |
| 25 | - | - | - | - | 0,53 0-40,3 | 0,47 0-35,7 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - | 0,56 0-42,6 | 0,49 0-37,2 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 14

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,31 0-23,6 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,51 0-38,8 | 0,45 0-34,2 | 0,38 0-28,9 |  | 0,35 0-26,6 | 0,33 0-25,1 | 2 |
| 10 | - | - | 0,45 0-34,2 | 0,4 0-30,4 | 0,38 0-28,9 | 0,36 0-27,4 | 3 |
| 15 | - | - | 0,52 0-39,5 | 0,45 0-34,2 | 0,41 0-31,2 | 0,38 0-28,9 | 4 |
| 20 | - | - | - | 0,5 0-38 | 0,45 0-34,2 | 0,4 0-30,4 | 5 |
| 25 | - | - | - | - | 0,49 0-37,2 | 0,43 0-32,7 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - | 0,52 0-39,5 | 0,45 0-34,2 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 15

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1250 мм или периметром до 3600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,29 0-22 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,49 0-37,2 | 0,42 0-31,9 | 0,36 0-27,4 | 0,34 0-25,8 | 0,32 0-24,3 | 0,3 0-22,8 | 2 |
| 10 | - | - | 0,42 0-31,9 | 0,38 0-28,9 | 0,36 0-27,4 | 0,34 0-25,8 | 3 |
| 15 | - | - | 0,49 0-37,2 | 0,42 0-31,9 | 0,39 0-29,6 | 0,36 0-27,4 | 4 |
| 20 | - | - | - | 0,47 0-35,7 | 0,42 0-31,9 | 0,38 0-28,9 | 5 |
| 25 | - | - | - | - | 0,46 0-35 | 0,4 0-30,4 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - | 0,49 0-37,2 | 0,42 0-31,9 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 16

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1400 мм или периметром до 4500 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,26 0-19,8 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,45 0-34,2 | 0,4 0-30,4 | 0,33 0-25,1 | 0,31 0-23,6 | 0,29 0-22 | 0,27 0-20,5 | 2 |
| 10 | - | - | 0,4 0-30,4 | 0,33 0-25,1 |  | 0,31 0-23,6 | 3 |
| 15 | - | - | - | 0,4 0-30,4 | 0,36 0-27,4 | 0,33 0-25,1 | 4 |
| 20 | - | - | - | - | 0,4 0-30,4 | 0,35 0-26,6 | 5 |
| 25 | - | - | - | - | - | 0,38 0-28,9 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - | - | 0,4 0-30,4 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 17

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1600 мм или периметром до 5200 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - | 0,24 0-18,2 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 0,41 0-31,2 | 0,37 0-28,1 | 0,29 0-22 |  | 0,26 0-19,8 | 0,24 0-18,2 | 2 |
| 10 | - | - | 0,37 0-28,1 | 0,31 0-23,6 | 0,29 0-22 | 0,27 0-20,5 | 3 |
| 15 | - | - | - | 0,37 0-28,1 | 0,33 0-25,1 | 0,29 0-22 | 4 |
| 20 | - | - | - | - | 0,37 0-28,1 | 0,31 0-23,6 | 5 |
| 25 | - | - | - | - | - | 0,35 0-26,6 | 6 |
| 30 и св. | - | - | - | - | - | 0,37 0-28,1 | 7 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 18

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов периметром до 7200 мм

| Воздуховоды | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| без фасонных частей | 0,21 | 0-16 | 1 |
| с фасонными частями | 0,24 | 0-18,2 | 2 |

Примечания: 1. При монтаже вентиляционных систем, (воздуховодов и фасонных частей) отдельными деталями Н.вр. и Расц. соответствующих таблиц умножать на 1,15 (ПР-1).

2. При монтаже воздуховодов из стали толщиной свыше 2 до 3 мм Н.вр. и Расц. табл. 10-18 умножать на 1,2 (ПР-2).

3. При монтаже воздуховодов из нержавеющей стали Н.вр. и Расц. соответствующих таблиц умножать на 1,2 (ПР-3).

4. При монтаже воздуховодов из блоков ранее собранных в ЦЗМ или на заводе Н.вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-4).

5. При монтаже бесфланцевых воздуховодов (на бандажном соединении) Н.вр. и Расц. соответствующих таблиц умножать на 0,9 (ПР-5).

§ Е10-6. Выхлопные шахты на кровле здания с проходом через кровлю

УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ

Состав работы

1. Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3. Установка узла прохода на месте с затяжкой болтов.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 узел прохода

|  | Диаметр прохода узла, мм, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | 355 | 560 | 800 | 1000 | 1250 |
| Н.вр. Расц. | 1,1 0-78,1 | 1,3 0-92,3 | 1,6 1-14 | 2,2 1-56 | 2,8 1-99 | 3,5 2-49 |
|  | а | б | в | г | д | е |

ВЫХЛОПНЫЕ ШАХТЫ

Состав работы

1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м2 выхлопной шахты

| Диаметр выхлопной | Толщина листовой стали, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| шахты, мм, до | 1 | 2 |  |
| 250 | 0,42 0-31,5 | 0,71 0-53,3 | 1 |
| 355 | 0,38 0-28,5 | 0,49 0-36,8 | 2 |
| 560 | 0,33 0-24,8 | 0,38 0-28,5 | 3 |
| 800 | 0,27 0-20,3 | 0,34 0-25,5 | 4 |
| 1250 | 0,25 0-18,8 | 0,32 0-24 | 5 |
|  | а | б | № |

§ Е10-7. Вентиляционные блоки из металлических панелей

Состав работы

1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соединение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 4 " | - | 1 |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 2 |

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой

поверхности вентиляционного блока

| Вид блока | Периметр блока, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5000 | 8000 | 9000 | 11200 | 14400 |  |  |
| Рамные вентиляционные блоки | - | 0,64 0-47,1 | 0,61 0-44,9 | 0,54 0-39,7 | 0,45 0-33,1 | 1 |  |
| Панельные вентиляционные блоки на защелочном шве | 0,29 0-21,3 | 0,22 0-16,2 | - | - | - | 2 |  |
|  | а | б | в | г | д | № |  |

§ Е10-8. Воздушные заслонки

Состав работы

1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 заслонку

| Диаметр | Форма заслонок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| периметр | круглая |  | прямоугольная |  |  |
| заслонки, | Вид привода |  |  |  |  |
| мм, до | электрический | ручной | электрический | ручной |  |
| 250 600 | 1 0-74,5 | 0,84 0-62,6 | 0,86 0-64,1 | 0,64 0-47,7 | 1 |
| 355 1000 | 1,1 0-82 | 0,94 0-70 | 0,96 0-71,5 | 0,8 0-59,6 | 2 |
| 560 1600 | 1,4 1-04 | 1,2 0-89,4 | 1,1 0-82 | 0,86 0-64,1 | 3 |
| 800 2400 | 1,9 1-42 | 1,6 1-19 | 1,4 1-04 | 1 0-74,5 | 4 |
| 1000 4000 | 2,3 1-71 | 2 1-49 | 1,9 1-42 | 1,6 1-19 | 5 |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е10-9. Шиберы

Состав работы

1. Установка прокладки. 2. Установка шибера на листовой стали толщиной до 1 мм с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия шибера.

Нормы времени и расценки на 1 шибер

| Состав звена монтажников систем | Диаметр воздуховодов, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вентиляции | 160 | 250 | 400 |
| 4 разр. - 1 3 " - 1 | 0,34 0-25,3 | 0,48 0-35,8 | 0,86 0-64,1 |
|  | а | б | в |

§ Е10-10. Клапаны

Состав работы

1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздуховодов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.

Нормы времени и расценки на 1 клапан

| Состав звена монтажников | Диаметр, мм, до | Клапаны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| систем вентиляции | периметр капана | огнезадерживающие | лепестковые | автоматические |  |
|  | 355 1000 | 3,2 2-38 | 0,92 0-68,5 | 0,76 0-56,6 | 1 |
|  | 560 1600 | 3,5 2-61 | 1,2 0-89,4 | 0,94 0-70 | 2 |
| 4 разр. - 1 3 " - 1 | 800 2400 | 3,9 2-91 | 1,4 1-04 |  | 3 |
|  | 1000 3200 | 4,4 3-28 | 1,7 1-27 | 2 1-49 | 4 |
|  | - 3600 | 4,7 3-50 | 1,8 1-34 | - | 5 |
|  | - 4500 | 5,4 3-94 | 2,3 1-68 | - | 6 |
| 4 разр. - 1 3 " - 2 | - 5200 | - | 2,7 1-97 | - | 7 |
|  | - 6000 | - | 3,4 2-48 | - | 8 |
|  | - 7200 | - | 4,2 3-07 | - | 9 |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е10-11. Воздухораспределители

Состав работы

1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 воздухораспределитель

| Место установки | Масса воздухораспределителя, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воздухораспределителя | 10 | 20 | 30 | 50 |  | 70 | 100 | 125 | 150 | 250 |  |  |
| На открыто проложенных воздуховодах | 0,72 0-54 | 0,91 0-68,3 | 1 0-75 |  | 1,2 0-90 |  | 1,7 1-28 | 2,3 1-73 | 3 2-25 | 4,1 3-08 |  | 1 |
| В подшивных потолках: проходных | 0,75 0-56,3 | 0,93 0-69,8 | 1 0-75 | 1,3 0-97,5 |  | 1,7 1-28 | 2,1 1-58 | 2,5 1-88 | 2,9 2-18 | 4,6 3-45 |  | 2 |
| непроходных | 0,87 0-65,3 | 1 0-75 | 1,2 0-90 | 1,5 1-13 |  | 1,9 1-43 | 2,3 1-73 | 2,7 2-03 | 3,1 2-33 | 4,9 3-68 |  | 3 |
|  | а | б | в | г |  | д | е | ж | з | и |  | № |

§ Е10-12. Местные отсосы от технологического оборудования

Состав работы

1. Установка с пригонкой отсоса по месту. 2. Присоединение отсоса к воздуховоду на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов.

Норма времени и расценка на 1 м2 поверхности отсоса

| Состав звена монтажников систем вентиляции | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 3 " - 1 | 0,58 | 0-46,7 |

§ Е10-13. Дефлекторы, выхлопные патрубки и зонты

Состав работы

1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.

ДЕФЛЕКТОРЫ, ПАТРУБКИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 дефлектор или 1 патрубок

| Состав звена монтажников | Диаметр, мм, до | Дефлекторы |  | Патрубки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| систем вентиляции |  | установка | сборка из готовых деталей |  |  |
|  | 250 | 0,97 0-72,3 | - | 0,53 0-39,5 | 1 |
| 4 разр. - 1 3 " - 1 | 355 | 1,6 1-19 | - | 0,66 0-49,2 | 2 |
|  | 400 | 2 1-49 | - | 0,72 0-53,6 | 3 |
|  | 560 | 3,1 2-31 | - | 0,91 0-67,8 | 4 |
|  | 630 | 3,6 2-56 | 1,5 1-07 | 1 0-71 | 5 |
| 4 разр. - 1 3 " - 1 | 800 | 5,1 3-62 | 2,7 1-92 | 1,1 0-78,1 | 6 |
| 2 " - 1 | 1000 | 7 4-97 | 4,1 2-91 | 1,3 0-92,3 | 7 |
|  | 1250 | 9,3 6-60 | 5,8 4-12 | 1,6 1-14 | 8 |
|  |  | а | б | в | № |

ЗОНТЫ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 зонт

| Состав звена монтажников | Диаметр периметр |  |  |  |  | зонта, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| систем вентиляции | 250 600 | 355 1000 | 400 1200 | 560 1600 | 630 2000 |  | 800 2400 | 1000 3200 | 1250 3600 |
| 4 разр. - 1 3 " - 1 | 0,28 0-20,9 | 0,38 0-28,3 | 0,43 0-32 | 0,59 0-44 | 0,68 0-50,7 |  | 0,97 0-72,3 | 1,3 0-96,9 | 1,8 1-34 |
|  | а | б | в | г | д |  | е | ж | з |

§ Е10-14. Панели равномерного всасывания

Состав работы

1. Установка панели равномерного всасывания. 2. Выверка установленной панели. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Таблица 1

| Состав звена монтажников | Масса панели, кг, до |  |
| --- | --- | --- |
| систем вентиляции | 26 | 70 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 панель

| Масса панели, кг, до | 26 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,98 0-78,9 | 1,6 1-23 | 2,1 1-62 |
|  | а | б | в |

§ Е10-15. Раздаточные короба воздушно-тепловых завес

Состав работы

1. Строповка и подъем к месту установки. 2. Присоединение короба к воздуховоду с установкой прокладок. 3. Выверка и поддерживание короба при электроприхватке к закладным деталям.

Нормы времени и расценки на 1 раздаточный короб

| Состав звена монтажников систем | Масса короба, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вентиляции | до 110 | до 200 | свыше 200 |
| 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 2,8 2-24 | 3,2 2-56 | 3,7 2-96 |
|  | а | б | в |

§ Е10-16. Жалюзийные решетки

Состав работ

При монтаже с установкой штырей решетки в готовые гнезда

1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.

При монтаже с поддерживанием при электоприхватке

к закладным частям или с отгибом штырей

1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддерживанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 2 |

Нормы времени и расценки на 1 решетку

| Наименование работ | Площадь решеток, м2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |  |  |
| Монтаж решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором | 0,9 0-65,7 | 1,2 0-87,6 | 1,4 1-02 | 1,7 1-24 | 2 1-46 | 2,5 1-83 | 2,9 2,12 | 1 |  |
| Установка решетки с креплением к закладным частям | 0,66 0-48,2 | 0,8 0-58,4 | 0,9 0-65,7 | 1,25 0-91,3 | 1,6 1-17 | 2,3 1-68 | 3,1 2-26 | 2 |  |
| Монтаж решетки с отгибом штырей | 0,42 0-30,7 | 0,55 0-40,2 | - | - | - | - | - | 3 |  |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |  |

§ Е10-17. Фильтры рулонные

Состав работы

1. Установка секций фильтра. 2. Установка узлов привода. 3. Заправка фильтрующего материала.

Нормы времени и расценки на 1 фильтр

| Состав звена монтажников | Площадь сечения фильтра, м, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| систем вентиляции | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 9,9 8-42 | 12 10-20 | 21 17-85 | 22,5 19-13 | 28,5 24-23 |
|  | а | б | в | г | д |

§ Е10-18. Фильтры ячейковые

Состав работы

1. Пригонка ячейки фильтра по месту в каркасе. 2. Установка ячейки в каркас с закреплением болтами.

Норма времени и расценка на 1 ячейку (площадью в свету 0,25 м2)

| Состав звена монтажников систем вентиляции | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 3 " - 1 | 0,65 | 0-52,3 |

§ Е10-19. Циклоны и скрубберы

Состав работы

1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 6 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 4 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

ЦИКЛОНЫ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 циклон

|  | Масса циклонов, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Н.вр. Расц. | 2,6 2-16 | 2,9 2-41 | 3 2-49 | 3,4 2-82 | 4,1 3-40 | 5,7 4-73 | 7,3 6-06 | 8 6-64 | 8,8 7-30 | 9,5 7-89 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

СКРУББЕРЫ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 скруббер

| Наименование | Масса скруббера, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 150 | 300 | 450 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |  |
| Монтаж скруббера | 2,1 1-74 | 2,4 1-99 | 2,6 2-16 | 3,1 2-57 | 3,6 2-99 | 4,3 3-57 | 5 4-15 | 6,2 5-15 | 1 |
| В том числе присоединение к водопроводу и канализации | 0,55 0-45,7 | 0,61 0-50,6 | 0,68 0-56,4 |  | 0,89 0-73,9 | 1,1 0-91,3 | 1,2 0-99,6 | 1,5 1-25 | 2 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |

§ Е10-20. Шумоглушители

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Вид и шумоглушителя |  |  | Измеритель | Н.вр. |  | Расц. |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сборка шумоглушителя из | Трубчатый | по фермам |  | 1 м2 | 0,9 |  | 0-67,5 |  |  | 1 |
| отдельных звеньев с установкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Подъем и временное закрепление шумоглушителя. 3. Присоединение его к воздуховоду. 4. Установка средств креплений. 5. Выверка и закрепление шумоглушителя |  | на подвесках |  | поверхности шумоглушителя | 1,1 |  | 0-82,5 |  |  | 2 |
| Установка пластин, | Пластинчатый | при толщине | 100 | 1 м2 пластин | 0,3 | 0-22,5 |  | 3 |  |  |
| соединительных |  | пластин, | 200 |  | 0,35 | 0-26,3 |  | 4 |  |  |
| планок и обтекателей |  | мм | 400 |  | 0,39 | 0-29,3 |  | 5 |  |  |
| Установка ячеек с выправкой направляющих | Ячейковые |  |  | 1 м2 поверхности шумоглушителя | 0,13 |  | 0-09,8 |  | 6 |  |

§ Е10-21. Герметические двери и люки

Монтажник систем вентиляции 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 дверь или 1 люк

| Состав работы | Вид изделия |  |
| --- | --- | --- |
|  | дверь | люк |
| 1. Установка двери или люка с выверкой. 2. Поддерживание при электроприхватке к закладным частям | 0,66 0-52,1 | 0,4 0-31,6 |
|  | а | б |

§ Е10-22. Брезентовые патрубки (гибкие вставки)

Состав работы

1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 2 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 патрубок

| Диаметр периметр патрубка, мм, до | 250 600 | 355 1000 | 560 1600 | 800 2400 | 1000 3200 | 1250 3600 | 1400 4500 | 1600 5200 | - 7200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,55 0-39,3 | 0,64 0-45,8 | 0,84 0-60,1 | 1,1 0-78,7 | 1,3 0-93 | 1,6 1-14 | 1,7 1-22 | 1,9 1-36 | 2,6 1-86 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |

§ Е10-23. Каркасы для ячейковых фильтров

Состав работы

1. Установка каркаса в проектное положение. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление каркаса к существующим конструкциям или к закладным частям с поддерживанием при электроприхватке.

Нормы времени и расценки на 100 кг каркаса

| Состав звена монтажников | Масса каркаса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| систем вентиляции | до 50 | до 100 | св. 100 |
| 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 2,2 1-65 | 1,8 1-35 | 1,2 0-90 |
|  | а | б | в |

§ Е10-24. Ограждения ременной передачи

Состав работы

1. Сверление по разметке отверстий в ограждении и раме электродвигателя и кожуха вентилятора. 2. Установка ограждения. 3. Выверка и закрепление его.

Нормы времени и расценки на 1 ограждение

| Состав звена монтажников систем | Масса ограждения, кг, до |  |
| --- | --- | --- |
| вентиляции | 20 | 50 |
| 4 разр. - 1 2 " - 1 | 0,96 0-68,6 | 1,2 0-85,8 |

§ 10-25. Подставки, площадки и постаменты

Состав работы

1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций под вентиляционное оборудование. 3. Выверка установки и закрепление ее.

Нормы времени и расценки на 1 т конструкции

| Состав звена монтажников | Масса конструкции, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| систем вентиляции | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1 |
| 4 разр. - 1 3 " - 2 | 19 13-87 | 14,5 10-59 | 14 10-22 | 11 8-03 | 9 6-57 |
|  | а | б | в | г | д |

§ Е10-26. Виброизоляторы под центробежные вентиляторы

Состав работы

Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 виброизолятор

| Место | Типоразмеры виброизолятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установки | ДО 38 | ДО 39 | ДО 40 | ДО 41 | ДО 42 | ДО 43 | ДО 44 | ДО 45 |  |
| Пол | 0,35 0-28,2 | 0,46 0-37 | 0,52 0-41,9 | 0,58 0-46,7 | 0,68 0-54,7 | 0,71 0-57,2 | 0,99 0-79,7 | 1,1 0-88,6 | 1 |
| Металлоконструкции | 0,35 0-28,2 | 0,37 0-29,8 | 0,4 0-32,2 | 0,45 0-36,2 | 0,5 0-40,3 | 0,57 0-45,9 | 0,64 0-51,5 | 0,72 0-58 | 2 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |

§ Е10-27. Анкерные болты

Состав работы

1. Очистка гнезда от мусора и пыли. 2. Установка анкерного болта диаметром 18-25 мм длиной до 0,5 м с заделкой цементным раствором. 3. Выверка и выправка установленного болта.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 2 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на установку 1 анкерного болта

| Вид поверхности | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная | 0,96 | 0-68,6 | 1 |
| Вертикальная | 1,35 | 0-96,5 | 2 |