ГОСТ 12.1.036-81

(СТ СЭВ 2834-80)

Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Шум
Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

Occupational safety standards system.
Noise. Admissible levels of noise in houses
and public buildings

Дата введения 1982-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. N 5895

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1996 г.

1 Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий.

Настоящий стандарт не распространяется:

на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы),

на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80.

2 Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по ГОСТ 12.1.003-83.

3 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в таблице.

4 Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования, расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания) на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень звука.

| Наименование помещений | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 |  | 250 | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |  |  |  |  |
| Палаты больниц и сана- ториев, операционных больниц: днем ночью Кабинеты врачей лечеб- но-профилактических учреждений, днем Классные помещения, учебные кабинеты, учи- тельские комнаты, ауди- тории школ и других учебных заведений, кон- ференц-залы, читальные залы, залы совещаний, днем Жилые комнаты квартир, спальные комнаты домов отдыха и пансионатов, детских дошкольных уч- реждений и школ-интер- натов: днем ночью Номера в гостиницах и жилые комнаты в об- щежитиях днем ночью Холлы гостиниц, обще- житий и учреждений от- дыха, днем Залы кафе, ресторанов, столовых, днем Торговые залы и залы ожидания предприятий торговли и бытового обслуживания вокзалов, днем | 59 51 63 63 63 55 67 59 71 75 79 | 48 39 52 52 52 44 57 48 61 66 70 | 40 31 45 45 45 35 49 40 54 59 63 |  |  | 34 24 39 39 39 29 44 34 49 54 58 |  | 30 20 35 35 35 25 40 30 45 50 55 |  | 27 17 32 32 32 22 37 27 42 47 52 |  | 25 14 30 30 30 20 35 25 40 45 50 |  | 23 13 28 28 28 18 33 23 38 43 49 |  |  | 35 25 40 40 40 30 45 35 50 55 60 |
| Примечания: 1 Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78. 2 Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |