ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

ГОСТ 12852.5¾77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

Зам. директора Н. Н. Коровин

Руководитель темы А. Т. Баранов

Исполнитель Т. А. Ухова

Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР

Зам. директора С. В. Поляков

Руководитель темы и исполнитель Н. И. Левин

Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР

Зам. директора В. Ф. Ушков

Руководитель темы и исполнитель И. Я. Киселев

Московским инженерно-строительным институтом им. В. В. Куйбышева (МИСИ) Минвуза СССР

Проректор Ю. П. Горлов

Руководитель темы Г. И. Горчаков

Исполнитель А. П. Меркни

Всесоюзным научно-производственным объединением «Союзже-лезобетон» Минстройматериалов СССР

Зам. директора Е. Г. Казаков

Руководитель темы С. Н. Левин

Исполнитель А. Д. Дикун

Всесоюзным научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Госстандарта СССР

Зам. директора А. М. Трохан

Исполнитель И. И. Лифанов

ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

Зам. директора Н. Н. Коровин

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР

Начальник отдела В. И. Сычев

Начальник подотдела стандартизации в строительстве М. М. Новиков

Гл. специалист Н. В. Мякошин

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 9 ноября 1977 г. № 171

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ

Метод определения коэффициента		             ГОСТ

паропроницаемости    		      12852.5¾77

Cellular concrete. Method of steam-permeafility	           Взамен

coefficient determination 	                 ГОСТ 12852—67

в части разд. 17

Постановлением   Государственного   комитета   Совета  Министров  СССР по делам строительства от 9 ноября 1977 г. №э 171 срок введения установлен

с 01.07.1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ячеистый бетон и устанавливает метод определения коэффициента его паропрони-цаемости измерением паропроницаемости образца при стационарном потоке водяного пара.

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения коэффициента паропроницаемости ячеистого бетона — по ГОСТ 12852.0—77.

# 2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытания применяют:

весы лабораторные образцовые по ГОСТ 16474—70;

термограф метеорологический по ГОСТ 6416—75;

психрометр аспирационный по ГОСТ 6353—52;

эксикатор по ГОСТ 6371—73;

металлические трубы с размером внутреннего сечения 100 X 100 мм и длиной 50 мм;

чашки стеклянные с наружным диаметром 95—98 мм и высотой 30—40 мм по ГОСТ 19908—74;

резину листовую мягкую непористую по ГОСТ 7338—65;

парафин по ГОСТ 16960—71;

канифоль сосновую по ГОСТ 19113—73;

магний азотнокислый по ГОСТ 6203—67;

калий сернокислый по ГОСТ 4145—74;

воду дистиллированную но ГОСТ 6709—72;

прибор для определения коэффициента паропроницаемости (см. чертеж).

Прибор для определения коэффициента паропроницаемости

1 ¾ образец ячеистого бетона; 2 ¾ пароизоляция; 3 ¾ металлическая труба;

4 ¾стеклянная чашка с насыщенным раствором сульфата калия

(K2SO4); 5 ¾ листовая мягкая резина; 6 ¾ стеллаж

# 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Определение коэффициента паропроницаемости проводят на трех образцах размерами 100 Х 100 X 30 мм, выпиленных из средней части изделия.

3.2. Боковые поверхности образцов изолируют разогретой смесью парафина с канифолью (соотношение 3:1).

# 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Каждый образец помещают на отдельную металлическую трубу. Промежутки между боковой поверхностью образца и верхней гранью металлической трубы заполняют разогретой смесью парафина с канифолью.

4.2. Металлические трубы с укрепленными на них образцами устанавливают в лабораторный термостат на полки, покрытые мягкой листовой непористой резиной. В термостате поддерживают постоянную температуру 20 ± 2 °С и относительную влажность воздуха 54 ± 2 %. Для поддержания заданной относительной влажности воздуха в термостат помещают непокрытый крышкой эксикатор с насыщенным раствором азотнокислого магния.

4.3. Контроль за температурой и относительной влажностью воздуха в термостате осуществляют при помощи метеорологического термографа н аспирационного психрометра, помещаемых в термостат.

4.4. В каждую металлическую трубу под образец устанавливают стеклянную чашку с насыщенным раствором сернокислого калия, создающим под образцом относительную влажность воздуха 97 %. В чашку наливают такое количество раствора, чтобы расстояние от уровня раствора до нижнего основания образца равнялось 25 мм.

4.5. Чашки с раствором взвешивают с точностью до 0,001 г через каждые трое суток.

4.6. После каждого взвешивания вычисляют количество воды, испарившейся из раствора за 1 ч. Взвешивание проводят до тех пор, пока количество воды, испаряющейся из чашки за 1 ч станет постоянным, т. е. до установления стационарного потока водяного пара через образец.

# 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Коэффициент паропроницаемости m в г/м · ч · Тор вычисляют как среднее арифметическое результатов испытания трех образцов по формуле

m=QdFP1−P2−Qdm,

где Q — стационарный поток водяного пара, г/ч;

d — толщина образца, м;

F — площадь сечения металлической трубы в месте контакта с образцом, м2;

P1 — парциальное давление водяного пара под образцом, определяемое по психрометрическим таблицам на основании значений относительной влажности и температуры воздуха, Тор;

P2 — среднее парциальное давление водяного пара над образцом, Тор;

dв — толщина воздушного слоя (расстояние от уровня раствора в стеклянной чашке до нижнего основания образца), м;

mв — коэффициент   паропроницаемости воздуха,  равный 0,135 г/м · ч · Тор.