УДК 744.4:620.197:69:006.354                                                          Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГОСТ 21.513-83

System of building design documents. Anticorrosive protection of building structures. Working drawings

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 октября 1983 г. № 258 срок введения установлен

с 01.07.84

РАЗРАБОТАН Институтом   “Проектхимзащита”   Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Ф. Быкова (руководитель темы), В. А. Соколов, В. П. Шевяков, С. Н. Шульженко

ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Член Коллегии В. М. Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 октября 1983 г. № 258

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочих чертежей антикоррозионной защиты конструкций зданий и сооружений (основной комплект рабочих чертежей марки АЗ) всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

Стандарт не распространяется на рабочие чертежи антикоррозионной защиты, осуществляемой в процессе изготовления элементов конструкций (первичная защита).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи   антикоррозионной защиты конструкций зданий и сооружений (далее именуемые рабочими чертежами антикоррозионной защиты) выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов системы проектной документации для строительства.

1.2. При воздействии слабоагрессивных сред на конструкции зданий и сооружений указания по антикоррозионной защите приводят в   общих данных по рабочим чертежам соответствующей марки.

1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АЗ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

рабочие чертежи антикоррозионной защиты;

ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты.

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

2.1. В составе общих данных по рабочим чертежам основного комплекта марки АЗ дополнительно к ГОСТ 21.102—79 в таблице по форме 1 приводят данные, характеризующие условия эксплуатации конструкций зданий и сооружений.

В графах таблицы указывают:

в графе “Номер (обозначение), наименование, отметки, координационные оси помещения (участка), объекта защиты” — наименование и номер защищаемых помещений, участков зданий (сооружений), обозначение объекта защиты, координационные оси, между которыми расположен объект защиты, его габаритные размеры,   высотные отметки, марки систем вентиляции;

в графах “Характеристика жидких сред” — наименование или химический состав по компонентам, их концентрацию (мг/л, г/л, %) и температуру (°С);

в графах “Интенсивность воздействия агрессивной среды на полы”, “Механическое воздействие на полы” и “Вид уборки пола” — данные, характеризующие воздействие на полы, в соответствии с наименованием граф;

в графах “Характеристика газовоздушных сред” — наименование или химический состав по компонентам агрессивных газов, их концентрацию (мг/м3) или группу агрессивности газов, температуру (°С), относительную влажность (%);

в графе “Особые условия эксплуатации” — особые условия эксплуатации. Например:

для полов—воздействие твердых агрессивных сред, диэлектричность, безыскровость, беспыльность;

для несущих и ограждающих конструкций—воздействие жидких и твердых агрессивных сред, несорбируемость,   возможность  периодического смыва загрязнений с конструкций;

для каналов, тоннелей, емкостных и других сооружений, систем вентиляции — материал размещаемых в них трубопроводов;  способы  их соединений и укладки; тип сооружений (проходные, непроходные, наливные,  вентилируемые); возможный уровень заполнения; способ  уборки проливов; возможность образования конденсата и способ его удаления; наличие абразивных примесей, механических воздействий, перемешивающих устройств, гидро- или теплоизоляции,  давления или разрежения; место установки;

в графе “Вид защиты”:

для пола — тип защиты пола в соответствии с экспликацией полов;

для несущих и ограждающих конструкций, каналов, тоннелей, емкостных и других сооружений, систем вентиляции — номер чертежа, на котором показана конструкция   антикоррозионной защиты.

Пример заполнения таблицы по форме 1 приведен в справочном приложении 1.

Форма 1

Условия эксплуатации конструкций зданий и сооружений

2.2. В общих указаниях в дополнение к ГОСТ 21.102—79 приводят:

перечень нормативных документов и технологических инструкций, на основании которых производят работы по антикоррозионной защите;

требования по выполнению антикоррозионных работ, монтажу элементов конструкций, подлежащих защите, контролю качества антикоррозионных покрытий, технике безопасности и противопожарным мероприятиям,

3. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

3.1. Рабочие чертежи антикоррозионной защиты включают:

планы подземных конструкций зданий (сооружений);

планы полов помещений (участков);

планы и разрезы фундаментов под оборудование, лотков, приямков, а также каналов, тоннелей и других сооружений;

схемы систем вентиляции;

сечения и узлы антикоррозионной защиты конструкций.

3.2. Масштабы изображений принимают по ГОСТ 2.302—68:

планы подземных конструкций зданий (сооружений)......1:200¾1:400

планы полов помещений (участков) .................................1:100¾1:200

планы и разрезы фундаментов под оборудование, лотков, приямков, а также каналов, тоннелей и других сооружений.........1:20¾1:200

сечения и узлы антикоррозионной  защиты конструкций.......1:2¾1:20

3.3. На планах подземных конструкций здания (сооружения) указывают элементы конструкций (схематично), а также:

координационные оси;

зоны антикоррозионной защиты;

ссылки на сечения или узлы антикоррозионной защиты конструкций.

Пример выполнения плана подземных конструкций приведен на черт. 1.

На листе, где помещен план  подземных конструкций, приводят гидрогеологические  данные в таблице по форме 2.

В графах таблицы указывают:

в графе “Состав грунтовых вод” — наименование или химический состав грунтовых вод (словами или химическими формулами);

в графе “Особые условия эксплуатации” — прогнозируемая максимальная отметка   уровня поднятия грунтовых вод, вероятность их загрязнения, глубина заложения  фундаментов   здания (сооружения).

Пример заполнения таблицы по форме 2 приведен в справочном приложении 2.

Форма 2

Гидрогеологические данные

При ограниченной номенклатуре элементов подземных несущих   конструкций допускается план подземных   конструкций   не выполнять, таблицу по форме 2 помещать на листе общих данных по рабочим чертежам.

3.4. Планы полов помещений  (участков) выполняют по ГОСТ 21.501—80 с учетом следующих дополнительных требований:

типы полов и номера помещений (участков) проставляют в кружках диаметром 10 мм, разделенных горизонтальной линией.

Над линией указывают римской цифрой тип пола, под линией — арабской цифрой номер помещения (участка).

Примечание. При отсутствии на архитектурно-строительных чертежах номеров помещений их проставляют на чертежах марки АЗ. Отдельным участкам помещения с различными агрессивными средами допускается присваивать обозначение, состоящее из номера помещения и буквенного индекса.

На листе, где помещены планы полов, приводят данные по антикоррозионной защите несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в таблице по форме 3.

Пример заполнения таблицы по форме 3 приведен в справочном приложении 3.

3.5. На планах фундаментов под оборудование, лотков, приямков,  каналов, тоннелей и других сооружений указывают:

координационные оси;

уклоны полов, лотков, каналов, тоннелей;

габаритные  размеры лотков,  приямков, каналов, тоннелей и других   элементов здания (сооружения), а также высотные отметки фундаментов под оборудование, отметки дна лотков, приямков, каналов и тоннелей;

ссылки на сечения и узлы антикоррозионной защиты конструкций.

Пример  выполнения плана приведен  на черт. 2.

Черт. 1

Форма 3

Антикоррозийная защита несущих и ограждающих конструкций

зданий и сооружений

Черт. 2

На листе, где помещен план, в таблице по форме 4 приводят данные об агрессивных воздействиях на фундаменты под оборудование.

В графе “Особые условия эксплуатации” таблицы указывают способ  установки оборудования (например: на плите, на раме).

Пример заполнения таблицы по форме 4 приведен в справочном приложении 4.

Форма 4

Агрессивные воздействия на фундаменты под оборудование

При большой насыщенности плана строительными элементами допускается планы каналов, тоннелей, емкостей и т. п. помещать на отдельных листах.

3.6. На схемах систем вентиляции (местных отсосов) указывают:

воздуховоды — толстой сплошной основной линией;

диаметры или размеры сечений воздуховодов—на полке линии-выноски;

отметки уровня осей круглых и низа прямоугольных воздуховодов и другие отметки, характерные для систем вентиляции;

контуры технологического   оборудования, имеющего местные отсосы (в сложных случаях),—тонкой сплошной линией;

местные отсосы;

вид соединения воздуховодов;

обозначения (марка, номер) систем вентиляции;

ссылки на узлы антикоррозионной защиты.

Схемы систем общеобменной  вентиляции, подлежащих антикоррозионной защите, не выполняют, а приводят только узлы антикоррозионной защиты этих систем и их номера.

3.7. Чертежи узлов выполняют на характерные элементы антикоррозионной защиты. На чертежах узлов указывают конструкцию антикоррозионной защиты (черт. 3).

Черт. 3

4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
ПО ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ

4.1. Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты выполняют по форме 5.

В подзаголовках указывают:

в подзаголовке 1) — отметки пола (дна) объектов зашиты;

в подзаголовке 2) — наименование и расположение (координационные оси) защищаемых помещений (участков), объектов защиты;

в подзаголовках З)— наименование защищаемых элементов конструкций.

Количество граф зависит от количества объектов защиты и видов защищаемых элементов конструкций.

Пример оформления ведомости приведен в справочном приложении 5.

Форма 5

Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам

защиты

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Пример заполнения таблицы условий эксплуатации конструкций здании и сооружений

| Номер (обозначение), | Характеристика жидких сред |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика газовоздушных сред |  |  |  | Особые | Вид защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование, отметки, координационные оси помещения (участка) объекта защиты | Наименование или химический состав | Концентрация мг/л, % |  | Темпера тура, °С |  | Интенсивность воздействия агрессивной среды на полы | Механическое воздействие на полы | Вид уборки пола | Наименование или химический состав | Концентрация, мг/м3 | Концентрация, °С | Относительная влажность, % | условия зксплуатации |  |
| Гальванический цех, отм. 4, 800, оси 6-11, В-Е | HCl . H2SO4 NaOH |  | 120 г/л 80г/л 110-120 г/л |  | 25-60 | Средняя | Умеренное | Смыв водой | Cl | 10 | 18-25 | 61-75 | Беспыльность | Пол тип 1; несущие и ограждающие конструкции¾см. чертеж |
| ВК -1. вентиляционный тоннель, оси 7-8, Г-Д | - |  | - |  | - | - | - | - | Cl | 150 | 20 | 75 | - | См. чертеж |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Пример заполнения таблицы гидрогеологических данных

| Отметка уровня грунтовых вод, м | Состав грунтовых вод | рН грунтовых вод | Тип грунта | Особые условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2,500 | Содержание сульфатов - 6000 мг/л, хлоридов - 1500 мг/л | 5,0 | Песок мелкозернистый | Подъем грунтовых вод . до отм. 0,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Пример заполнения таблицы антикоррозионной защиты несущих

и ограждающих конструкций зданий и сооружений

| Но | Наименование и | Состав защитного покрытия |  |  |  | Общая | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мер | материал | Грунтовка |  | Покрывной слой |  | толщи- | чания |
| помещения, участка | злементов конструкций | Марка материала | Кол.слоев | марка материала | Кол.слоев | на покрытий, мкм |  |
| 2, 5, 7 | Стеки наружные -железобетонные панели | Лак ХВ-784 | 2 | Эмаль Х8 -785 Лак XВ-784 | 2 2 | 90-120 |  |
| 6, 7 | Колонны, фермы, обслуживающие площадки и т.д.-стальные | Лак БТ-177 | 1 | Краска БТ-577 | 2 | 75-90 |  |
| 1, 3 | Защита несущих и ограждающих конструкций¾см. чертеж |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

Пример заполнения таблицы агрессивных воздействий на фундаменты под оборудование

| Номер помеще- ния, участка | Наименование оборудования | Марка фундамента | Характер агрессивного воздействия | Номер узла защиты | Особые условия зксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак с раствором щелочи | ФО-1 | Едкий натрий – 70 г/л | 5 | На раме |
| 2 | Бак с серной кислотой | ФО-12 | Серная кислота-- 96 % | 2 | Аварийные проливы |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

Пример оформления ведомости объемов антикоррозионных

работ по объектам защиты

|  | Объемы работ, м3 |  |  |  |  |  |  |  | Ито |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отметка 0,000 |  |  |  |  | Отметка 4,800 |  |  | го |
|  | Склад кислот 7-9; Р-С |  |  | Кладовая химикатов 12-13: А-В |  | Гальванический цех 6-11; Б-Е |  |  |  |
|  | Пол | Приямок |  | Пол | Лоток | Пол | Лоток |  |  |
| Оклейка полиизобутиленом марки ПСГ толщиной 2,5 мм в 2 слоя на клее 88-Н | 10 | 4 |  | 8 | 2 | 95 | 18 |  | 137 |
| Облицовка кислотоупорной керамической плиткой марки КШ толщиной 20 мм на андезитовой замазке с разделкой швов замазкой арзамит-5 | ¾ | ¾ |  | ¾ | — | 105 | 20 |  | 125 |
| Облицовка кислотоупорной керамической плиткой марки КШ толщиной 20 мм на андезитовой замазке | 12 | 5 |  | 10 | 3 | — | — |  | 30 |