СТ СЭВ 446-77

УДК 614.841.33001.4                                                                                                Группа Ж09

СТАНДАРТ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Методика определения расчетной

пожарной нагрузки

Дата введения 1979-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор - делегация ЧССР в Постоянной Комиссии по строительству.

2. Тема - 22.200.02-75.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 41-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

| Страны - члены СЭВ | Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве |
| --- | --- | --- |
| НРБ | - | - |
| ВНР | Январь 1983 г. | Январь 1982 г. |
| ГДР |  |  |
| Республика Куба |  |  |
| МНР | Январь 1979 г. | Январь 1980 г. |
| ПНР | Январь 1980 г. | Январь 1980 г. |
| СРР | - | - |
| СССР | Январь 1979 г. | Январь 1979 г. |
| ЧССР | Январь 1979 г. | Январь 1979 г. |

5. Срок первой проверки - 1983 г., периодичность проверки - 5 лет.

ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 26 декабря 1977 г. № 222.

УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по стандартизации Улан-Батор, июнь 1977 г.

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает определение расчетной пожарной нагрузки, принимаемой при проектировании зданий и сооружений.

1. Расчетная пожарная нагрузка

1.1. Расчетную пожарную нагрузку рν в МДж · м-2 для здания и сооружения или их частей вычисляют по формуле

рν=p⋅a⋅b⋅c,                (1)

| где p | - | пожарная нагрузка, определяемая по пп.1.2 . . . 1.5 |
| --- | --- | --- |
| а | - | коэффициент скорости сгорания веществ и материалов в зависимости от их плотности и плотности их укладки, определяемый по пп.2.1 и 2.2, |
| b | - | коэффициент скорости сгорания веществ и материалов в зависимости от параметров зданий или их частей, определяемый по п.2.3, |
| c | - | коэффициент, отражающий наличие противопожарной техники, определяемый по пп.2.4 и 2.5. |

Примечание. Допускается вычислять расчетную пожарную нагрузку рν и пожарную нагрузку р также в кг · м-2.

1.2. Пожарную нагрузку (p) в МДж · м-2 вычисляют по формуле

p=pn+ps,                           (2)

| где pn - | временная пожарная нагрузка (средняя), МДж · м-2; |
| --- | --- |
| ps- | постоянная пожарная нагрузка (средняя), МДж · м-2. |

1.3. Во временную пожарную нагрузку включаются вещества и материалы, обращающиеся в производствах, в том числе технологическое и санитарно-техническое оборудование, изоляция, материалы, находящиеся в расходных складах, мебель и др., способные гореть.

1.4. В постоянную пожарную нагрузку включаются находящиеся в строительных конструкциях вещества и материалы, способные гореть.

1.5. Временную и постоянную пожарную нагрузку вычисляют по формулам:

pn=i=1jMi⋅HiS;                         (3)

ps=i=1kMi⋅HiS,                       (4)

| где Mi - | масса i-го вещества или материала, кг; |
| --- | --- |
| Hi- | количество тепла, выделяемого одним килограммом при сгорании i-го вещества или материала, МДж · м-2 ; |
| S - | площадь зданий и сооружений или их частей,м2; |
| j - | число видов веществ и материалов временной пожарной нагрузки; |
| k - | число видов веществ и материалов постоянной пожарной нагрузки. |

2. Определение коэффициентов a, b, c

2.1. Коэффициент a вычисляют по формуле

a=pn⋅an+ps⋅aspn+ps.                       (5)

2.2. Коэффициент an для временной пожарной нагрузки и коэффициент as для постоянной пожарной нагрузки вычисляют по формулам:

an=i=1jMi⋅Hi⋅amii=1jMi⋅Hi;                           (6)

as=i=1kMi⋅Hi⋅amii=1kMi⋅Hi,                      (7)

где ami - коэффициент для i-го вещества или материала. Значения коэффициента для отдельных видов сгораемых материалов приведены в информационном приложении 1.

Примечание. Величину коэффициента as допускается принимать равной 0,9.

2.3. Коэффициент b определяют в зависимости от площади пола помещения, высоты помещения, площади и высоты световых и аэрационных проемов.

Коэффициент b допускается определять по формуле, приведенной в информационном приложении 2.

2.4. Коэффициент с определяет уменьшение расчетной пожарной нагрузки в результате действия противопожарной техники, а именно: автоматической пожарной сигнализации, установок автоматического пожаротушения, пожарных кранов в системе внутреннего противопожарного водопровода и др.

2.5. В случаях, когда в зданиях или сооружениях отсутствует противопожарная техника или когда эффективность ее в расчетах не учитывается, то в формулу (1) включается коэффициент с=1.

Информационное приложение 1

Значения коэффициентов ami для отдельных видов

сгораемых веществ и материалов

Таблица 1

| Характеристики веществ и материалов | Значение коэффициентаami |
| --- | --- |
| А. Твердые вещества и материалы |  |
| 1. Пенопласты сгораемые, за исключением пенополивинилхлорида. Например, пенополистирол,. пенополиуретан | 1,5 |
| 2. Материалы, толщиной до 1 см, уложенные с воздушными прослойками, равными приблизительно толщине материала. Например, сгораемые пыли (угольная и т.п.), сено, солома, древесная шерсть, древесная стружка, бумажные и текстильные отходы, отходы и отрезки пластмасс, линолеума; пенополивинилхлорид | 1,3 |
| 3. Материалы толщиной 1-2,5 см, уложенные с большими воздушными прослойками. Например, деревянные доски, деревянные рейки и плиты, древесностружечные плиты, промышленные товары широкого потребления (текстиль, обувь, галантерея, игрушки, уложенные на полках или стеллажах) | 1,1 |
| 4. Материалы толщиной до 1 см, плотно уложенные или спрессованные. Например, спрессованное сено, солома, текстильные волокна (кроме шерсти), макулатура | 1,1 |
| 5. Материалы с удельной теплотой сгорания 25 МДж · кг-1 и более толщиной до 1 см, хранимые в рулонах, кипах и т.д. Например, плиты, фольга, полосы резины или пластмасс (кроме твердого поливинилхлорида и тефлона) | 1,1 |
| 6. Материалы, которые при температуре 200 °С размягчаются или текут. Например, сало, вазелин, асфальт | 1,1 |
| 7. Мебель деревянная (включая обивку), пиломатериалы толщиной 2,5-4 см, уложенные с воздушными прослойками | 1,0 |
| 8. Материалы толщиной более 4 см, уложенные с воздушными прослойками. Например, деревянные балки, брусья и другие деревянные элементы | 0,9 |
| 9. Материалы толщиной до 1см, удельной теплотой сгорания до 25 МДж · кг-1, хранимые в рулонах, кипах и т.д. толщиной до 40 см. Например, кожа, меха, войлок, текстиль (метраж), спрессованная шерсть (сырье), бумага в рулонах диаметром до 40 см | 0,9 |
| 10. Свободно размещенные (складированные) сыпучие, хорошо слеживающиеся продовольственные товары. Например, зерно, семена, мука, сахар | 0,9 |
| 11. Торф (сухой), древесный уголь | 0,9 |
| 12. Товары широкого потребления (текстиль, обувь, галантерея, игрушки, изделия из твердого поливинилхлорида), уложенные и хранимые в прочных, плотных комплексах, например, на поддонах, в контейнерах и т.п. | 0,7 |
| 13. Книги, журналы, архивная документация и т.п. | 0,7 |
| 14. Материалы, уложенные плотно в рулонах, кипах, стопах, штабелях, при толщине или диаметре более 40 см. Например, бумага, деревянные доски | 0,6 |
| 15. Бурый и каменный уголь, кокс | 0,5 |
| Б. Жидкости и газы |  |
| 16. Горючие сжиженные газы. Например, пропан, бутан. Другие горючие газы. Например, светильный газ, водород, ацетилен | 1,5 |
| 17. Жидкости с температурой вспышки паров до 100°С, нагреваемые в процессе обращения в производствах до температуры кипения | 1,5 |
| 18. Жидкости с температурой вспышки паров до 21°С, нагреваемые в процессах обращения в производствах до температуры вспышки паров или выше, но ниже температуры кипения | 1,2 |
| 19. Жидкости с температурой вспышки паров от 21°С до 100°С, нагреваемые в процессе обращения в производствах до температуры вспышки паров или выше, но ниже температуры кипения | 1,2 |
| 20. Жидкости с температурой вспышки паров от 21°С до 55°С, нагреваемые в процессе обращения в производствах до температуры ниже температуры вспышки паров | 1,1 |
| 21. Жидкости с температурой вспышки паров выше 55°С, нагреваемые в процессе обращения в производствах до температуры ниже температуры вспышки паров | 0,9 |
| 22. Жидкости с температурой вспышки паров выше 100°С, нагреваемые в процессе обращения до температуры на 50°С ниже температуры вспышки паров | 0,8 |
| 23. Жидкости с температурой вспышки паров выше 100°С, не нагреваемые в процессе обращения в производствах до температуры 50°С ниже температуры вспышки паров | 0,7 |

Указанные величины коэффициента ami допускается уменьшать:

1) на 50%, если твердые вещества или материалы в процессе обращения в производствах размещены в закрытых объемах (камерах, силосах или таре) из несгораемых материалов, не разрушающихся при воздействии на них температур до 500°С;

2) на 50%, если твердые вещества или материалы хранятся при температуре минус 20°С и ниже;

3) на 75%, если твердые вещества или материалы в процессе обращения в производствах размещены в закрытых объемах, указанных в п.1), и постоянно находятся в атмосфере инертных газов;

4) на 25%, если горючие жидкости в процессе обращения в производствах размещены в закрытых объемах, указанных в п.1);

5) на 50%, если горючие жидкости в процессе обращения в производствах размещены в закрытых объемах, указанных в п.1), и постоянно находятся в атмосфере инертных газов;

6) на 75%, если горючие жидкости в процессе обращения в производствах размещены в закрытых объемах, указанных в п.1), при условии, что эти объемы оборудованы системами автоматического или дистанционного управления процессами опорожнения, размещенного вне данной площади помещения, обеспечивающими опорожнение объемов в течение не более 15 мин.

Информационное приложение 2

Определение коэффициента b

Значение коэффициента b (без размера) вычисляют по формуле:

b=S⋅kS0⋅h012,                         (8)

| где S | - | общая площадь помещений, м2; |
| --- | --- | --- |
| S0 | - | общая площадь проемов в наружных стенах и покрытии помещений, м2; |
| h0 | - | высота проемов в наружных стенах и покрытии помещений, м; |
| k | - | коэффициент, устанавливаемый или по табл. 2 и 3, или по формулам (10) и (11); в случаях применения таблиц значение коэффициента k определяют в зависимости от вспомогательного значения n. |

n=S0S⋅h0hs12,                          (9)

| где - | высота помещений, м; |
| --- | --- |
| n - | вспомогательное значение для определения величины коэффициента k. |

Значения n приведены в табл. 4.

Если в рассматриваемых помещениях отсутствуют световые проемы и фонари (при наличии люков дымоудаления и приточно-вытяжной вентиляции), значение n принимают равным 0,005.

Коэффициент k вычисляют по формулам:

для F меньше или равно 0,03.

k=2,31F00,84;                                                                      (10)

для F0 больше 0,03.

k=0,3F00,8−0,002F0−1+logF0+2,2515,5,                   (11)

где F0 - параметр вентиляции, вычисляемый по формуле

F0=S0⋅h012Sk,                                                                       (12)

где Sk - площадь ограждающих строительных конструкций помещений, м2.

Данные в табл. 2 и 3 и формулы (10) и (11) составлены при теплопроводимости ограждающих конструкций λ=1,16Вт · м-1 · К-1 и при интенсивности тепловыделения 5 530 Дж·ч-1·м-5/2 при сгорании пожарной нагрузки.

Таблица 2

Величина коэффициента k для S500 м2

| Коэффициент n | Площадь помещений S, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 0,005 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,015 | 0,016 | 0,020 |
| 0,010 | 0,018 | 0,020 | 0,024 | 0,027 | 0,033 | 0,038 |
| 0,015 | 0,027 | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,049 | 0,055 |
| 0,020 | 0,036 | 0,040 | 0,044 | 0,051 | 0,062 | 0,071 |
| 0,025 | 0,044 | 0,049 | 0,055 | 0,062 | 0,076 | 0,085 |
| 0,030 | 0,051 | 0,056 | 0,064 | 0,073 | 0,089 | 0,098 |
| 0,040 | 0,065 | 0,073 | 0,080 | 0,093 | 0,113 | 0,125 |
| 0,050 | 0,080 | 0,087 | 0,096 | 0,113 | 0,133 | 0,147 |
| 0,060 | 0,093 | 0,102 | 0,113 | 0,129 | 0,153 | 0,165 |
| 0,070 | 0,105 | 0,115 | 0,127 | 0,145 | 0,167 | 0,182 |
| 0,080 | 0,118 | 0,127 | 0,140 | 0,158 | 0,180 | 0,193 |
| 0,090 | 0,129 | 0,140 | 0,153 | 0,171 | 0,191 | 0,204 |
| 0,100 | 0,140 | 0,151 | 0,164 | 0,180 | 0,200 | 0,211 |
| 0,120 | 0,158 | 0,169 | 0,182 | 0,197 | 0,215 | 0,224 |
| 0,140 | 0,175 | 0,184 | 0,195 | 0,209 | 0,225 | 0,236 |
| 0,160 | 0,185 | 0,195 | 0,205 | 0,218 | 0,235 | 0,245 |
| 0,180 | 0,196 | 0,205 | 0,215 | 0,227 | 0,245 | 0,255 |
| 0,200 | 0,205 | 0,213 | 0,222 | 0,235 | 0,253 | 0,264 |
| 0,250 | 0,222 | 0,229 | 0,240 | 0,253 | 0,267 | 0,273 |
| 0,300 | 0,235 | 0,244 | 0,253 | 0,265 | 0,273 | 0,273 |
| 0,350 | 0,247 | 0,255 | 0,264 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |

Таблица 3

Величина коэффициента k для S > 500 м2

|  | Площадь помещений S, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 750 |  | 1000 |  | 2000 |  |  | 4000 и более |  |
| Коэффициент n | Высота помещенийhs, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,60 | 10,80 и более | 3,60 | 10,80 и более | 3,60 | 10,80 и более | 3,60 |  | 10,80 и более |
| 0,005 | 0,018 | 0,024 | 0,020 | 0,024 | 0,020 | 0,027 | 0,022 |  | 0,031 |
| 0,010 | 0,036 | 0,044 | 0,038 | 0,045 | 0,040 | 0,051 | 0,042 |  | 0,056 |
| 0,015 | 0,053 | 0,062 | 0,055 | 0,065 | 0,056 | 0,073 | 0,058 |  | 0,080 |
| 0,020 | 0,067 | 0,080 | 0,069 | 0,084 | 0,073 | 0,093 | 0,076 |  | 0,102 |
| 0,025 | 0,082 | 0,095 | 0,084 | 0,100 | 0,087 | 0,113 | 0,091 |  | 0,122 |
| 0,030 | 0,095 | 0,111 | 0,098 | 0,116 | 0,102 | 0,129 | 0,105 |  | 0,140 |
| 0,040 | 0,120 | 0,138 | 0,124 | 0,145 | 0,129 | 0,158 | 0,133 |  | 0,169 |
| 0,050 | 0,142 | 0,162 | 0,145 | 0,167 | 0,153 | 0,180 | 0,156 |  | 0,189 |
| 0,060 | 0,162 | 0,180 | 0,164 | 0,185 | 0,169 | 0,196 | 0,175 |  | 0,205 |
| 0,070 | 0,176 | 0,193 | 0,178 | 0,198 | 0,184 | 0,209 | 0,187 |  | 0,216 |
| 0,080 | 0,187 | 0,204 | 0,191 | 0,209 | 0,196 | 0,218 | 0,200 |  | 0,227 |
| 0,090 | 0,198 | 0,213 | 0,202 | 0,218 | 0,205 | 0,227 | 0,209 |  | 0,235 |
| 0,100 | 0,207 | 0,222 | 0,209 | 0,225 | 0,215 | 0,235 | 0,216 |  | 0,244 |
| 0,120 | 0,220 | 0,235 | 0,224 | 0,240 | 0,227 | 0,249 | 0,231 |  | 0,256 |
| 0,140 | 0,233 | 0,247 | 0,235 | 0,251 | 0,238 | 0,262 | 0,242 |  | 0,267 |
| 0,160 | 0,242 | 0,256 | 0,245 | 0,262 | 0,249 | 0,269 | 0,253 |  | 0,273 |
| 0,180 | 0,251 | 0,265 | 0,253 | 0,269 | 0,258 | 0,273 | 0,262 |  | 0,273 |
| 0,200 | 0,258 | 0,271 | 0,262 | 0,273 | 0,265 | 0,273 | 0,273 |  | 0,273 |
| 0,250 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |  | 0,273 |
| 0,300 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |  | 0,273 |
| 0,350 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |  | 0,273 |

Таблица 4

Величина коэффициента n

| Отношение S0S | Отношение высоты проема к высоте помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,010 |
| 0,02 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,020 |
| 0,03 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 |
| 0,04 | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,033 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
| 0,05 | 0,016 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,035 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,047 | 0,050 |
| 0,06 | 0,019 | 0,027 | 0,033 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,057 | 0,060 |
| 0,08 | 0,025 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,067 | 0,072 | 0,076 | 0,080 |
| 0,10 | 0,032 | 0,045 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | 0,084 | 0,089 | 0,095 | 0,100 |
| 0,12 | 0,038 | 0,054 | 0,066 | 0,076 | 0,085 | 0,093 | 0,100 | 0,107 | 0,114 | 0,120 |
| 0,14 | 0,044 | 0,063 | 0,077 | 0,089 | 0,099 | 0,108 | 0,117 | 0,125 | 0,133 | 0,140 |
| 0,16 | 0,051 | 0,072 | 0,088 | 0,101 | 0,113 | 0,124 | 0,134 | 0,143 | 0,152 | 0,160 |
| 0,18 | 0,057 | 0,080 | 0,099 | 0,114 | 0,127 | 0,139 | 0,151 | 0,161 | 0,171 | 0,180 |
| 0,20 | 0,063 | 0,089 | 0,110 | 0,126 | 0,141 | 0,155 | 0,167 | 0,179 | 0,190 | 0,200 |
| 0,25 | 0,079 | 0,112 | 0,137 | 0,158 | 0,177 | 0,194 | 0,209 | 0,224 | 0,237 | 0,250 |
| 0,30 | 0,095 | 0,134 | 0,164 | 0,190 | 0,212 | 0,232 | 0,251 | 0,268 | 0,285 | 0,300 |
| 0,35 | 0,111 | 0,157 | 0,192 | 0,221 | 0,247 | 0,271 | 0,293 | 0,313 | 0,332 | 0,350 |
| 0,40 | 0,126 | 0,179 | 0,219 | 0,253 | 0,283 | 0,310 | 0,335 | 0,358 | 0,379 | 0,400 |
| 0,45 | 0,142 | 0,201 | 0,246 | 0,285 | 0,318 | 0,349 | 0,376 | 0,402 | 0,427 | 0,450 |
| 0,50 | 0,158 | 0,224 | 0,274 | 0,316 | 0,354 | 0,387 | 0,418 | 0,447 | 0,474 | 0,500 |
| 0,60 | 0,190 | 0,268 | 0,329 | 0,379 | 0,424 | 0,465 | 0,502 | 0,537 | 0,569 | 0,600 |
| 0,70 | 0,221 | 0,313 | 0,383 | 0,443 | 0,495 | 0,592 | 0,586 | 0,626 | 0,664 | 0,700 |
| 0,80 | 0,253 | 0,358 | 0,438 | 0,506 | 0,566 | 0,620 | 0,669 | 0,716 | 0,759 | 0,800 |
| 0,90 | 0,285 | 0,402 | 0,493 | 0,569 | 0,636 | 0,697 | 0,753 | 0,805 | 0,854 | 0,900 |
| 1,00 | 0,316 | 0,447 | 0,548 | 0,632 | 0,707 | 0,775 | 0,837 | 0,894 | 0,949 | 1,000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Расчетная пожарная нагрузка

2. Определение коэффициентов a, b, c

Информационное приложение 1 Значения коэффициентов для отдельных видов сгораемых веществ и материалов

Информационное приложение 2 Определение коэффициента b