Издание официальное

Государственный комитет Совета Министров СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

НОРМЫ

ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ

И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

СН 456-73

Утверждены

Государственных комитетом Совета Министров СССР

по делам строительстве

28 декабря 1973 г.

Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов разработаны институтом Харьковский Водоканалпроект Госстроя СССР.

Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

Редакторы - инженеры Р. Т. Смольяков, Б. В. Тамборнев (Госстрой СССР), инж. В. В. Мигунов (институт „Харьковский водоканалпроект” Госстроя СССР).

| Государственный комитет Совета Министров СССР | Строительные нормы | СН 456-73 |
| --- | --- | --- |
| по делам строительства (Госстрой СССР) | Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов | — |

1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, а также размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения указанных водоводов и канализационных коллекторов.

Примечания: 1. Полосы земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов необходимы для временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения колодцев и камер переключения - для   бессрочного (постоянного) пользования.

2. Ширина полос земель для магистральных надземных и наземных водоводов и канализационных коллекторов определяется проектом,   утвержденным в установленном порядке.

3. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных    пунктов, предприятий и других объектов), к  магистральным канализационным коллекторам - трубопроводы для отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.

2. При выборе, отводе и использовании земель   для магистральных водоводов и канализационных коллекторов должны соблюдаться

| Внесены институтом "Харьковский Водоканалпроект" Госстроя СССР | Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 28 декабря 1973 г. | Срок введения 1 февраля 1974 г. |
| --- | --- | --- |

Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные   положения по восстановлению земель, нарушенных     при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

3. Ширина полос земель на период строительства магистральных подземных водоводов и   канализационных коллекторов должна устанавливаться по таблице.

4. Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должны быть не более: для колодца — 3х3 м, для камеры переключения — 10х10 м.

5. Использование земель над магистральными   подземными водоводами и канализационными коллекторами по назначению должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности водоводов и канализационных коллекторов.

| Диаметр водовода |  | Глуби-на зало-жения |  | Ширина полос земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов в м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| или канализационного коллектора в мм |  | до низа трубы в м |  | на землях несельскохозяйст-венного назначения, непригодных для сельского хозяйства землях и землях государственного лесного фонда, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя |  |  |  | на землях сельскохозяйственного назначения и других землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя |  |  |
|  |  |  |  | для одного водовода или коллектора |  | для двух водоводов или кол-лекторов (в одной траншее) |  | для одного водовода или коллектора | для двух водоводов или коллекторов (в одной траншее) |  |
| А. Стальные трубы 1. До 426 включительно 2. Более 426 до 720 включительно 3. Более 720 до 1020 включительно 4. Более 1020 до 1220 включительно 5. Более 1220 до 1420 включительно |  | До 3 То же “ До 3 “ |  | 20 23 28 30 32 |  | 23 26 31 33 35 |  | 28 33 39 42 45 | 31 36 42 45 48 |  |
| Б. Чугунны, железобетон-ные, асбесто-цементные, керамические трубы 6. До 600 включительно. 7. Более 600 до 800 включительно 8. Более 800 до 1000 включительно 9. Более 1000 до 1200 включительно 10. Более 1200 до 1500 включительно 11. Более 1500 до 2000 включительно 12. Более 2000 до 2500 включительно | 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 |  | 28 31 37 42 50 55 28 32 39 43 51 56 23 32 39 43 51 58 30 34 40 45 51 58 35 41 45 53 58 36 42 46 54 60 37 43 47 55 62 |  | 32 34 40 45 53 59 32 35 42 47 55 61 32 35 42 47 55 62 34 37 43 50 55 62 39 45 50 57 64 41 47 52 59 66 44 49 54 61 68 |  | 37 40 47 53 61 67 37 41 49 54 62 68 37 41 49 54 62 70 39 43 50 55 62 70 44 51 55 64 70 46 52 57 66 74 49 53 58 67 76 |  |  | 41 43 50 56 64 71 41 45 52 58 67 73 41 45 52 58 67 74 43 47 54 61 67 75 49 56 61 69 76 51 58 63 71 80 55 60 65 72 82 |

Примечания: 1. Ширина полос земель для трех и более магистральных подземных водоводов или канализационных коллекторов, прокладываемых в одной траншее, для водоводов и канализационных коллекторов диаметрами, более указанных в таблице, или строящихся на землях населенных пунктов, территории    предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также размеры земельных участков для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия определяются проектом, утвержденным в установленном порядке.

2. Ширина и длина полос земель, необходимых  для капитального ремонта магистральных водоводов и канализационных коллекторов, определяются проектом, утвержденным в установленном порядке, при этом ширина указанных полос не должна превышать ширины, предусмотренной таблицей для водоводов и канализационных коллекторов соответствующих диаметров и глубин заложения.