СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ СНиП 3.02.01-87

ИЗДАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 1996

УДК 69+624.132+624.15] (083.74)

СНИП 3.02.01-87. Земляные  сооружения,  основания  и  фундамен-

ты/Минстрой России - М.: ГП ЦПП, 1996 - 120 с.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Ю.  Ю.

Каммерер, Ю. Н. Мызников, А. В. Карпов: Т. Е.  Власова),  ВНИИОСП

им. Н.  М.  Герсеванова  Госстроя  СССР  (д-р  техн.  наук  проф.

Ы.И.Смородинов; А. А. Арсеньев, кандидаты техн. наук Л.  И.  Кур-

денков, Б. В. Бахолдин, Е. В. Светинский, В. Г. Галицкий,  Ю.  О.

Таргулян, Ю. А.  Грачев),  ЦНИИС  Минтрансстроя  СССР  (кандидаты

техн. наук ,4. С. Головачев, И. Е. Школьников), трестом  Гидроме-

ханизация и проектной конторой Гидромехпроект Минэнерго СССР  (С.

Т. Розиноер), ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР (канд. техн. наук  В.  М.

Павилонский) с участием Донецкого Промстройниипроекта  и  Ростов-

ского Промстройниипроекта Госстроя СССР, Гидропроекта им.  С.  Я.

Жука и Гидроспецпроекта Минэнерго СССР, Союзвэрывпрома, Фундамен-

тпроекта и ВНИИГС Минмонтажспецстроя СССР, Трансвзрывпрома, Союз-

дорнии Минтрансстроя  СССР,  Союзгипроводхоза  и  Мосгипроводхоза

Минводхоза СССР, НИИпромстроя и Красноярского  Промстройниипроек-

та Минуралсибстроя  СССР,  Ленморниипроекта  и  Союзморниипроекта

Минморфлота СССР, НИИСК и НИИСП Госстроя УССР, НИИМосстроя Мосго-

рисполкома.

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и  техни-

ческих норм ч строительстве Госстроя СССР (В. А. Кулиничев).

С введением в действие СНиП  3.02.01-87  "Земляные  сооружения,

основания и фундаменты" утрачивают силу СНиП 3.02.01-83 "Основа-

ния и фундаменты",  СНиП  III-8-76  "Земляные  сооружения"  и  СН

536-81 "Инструкция по устройству обратных засыпок грунта в  стес-

ненных местах".

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвер-

жденные изменения строительных норм и  правил  и  государственных

стандартов.

МИНСТРОЙ РОССИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты

Ответственная за выпуск: Л. Ф. Завидонская

-----------------------------------------------------------------

Подписано в печать 20.06.95. Формат 60х84 1/16.  Печать офсетная.

Набор машинописный. Усл. печ. л. 6,9. Тираж 1000 экз. Заказ N 760

-----------------------------------------------------------------

ISBN  5-88111-112-5                 Минстрой России, ГП ЦПП,1995

-------------------------------------------------------------------

|Государственный|Строительные нормы и правила |  СНиП 3.02.01-87  |

|строительный   |-------------------------------------------------|

|комитет СССР   |    Земляные сооружения,     |      Взамен       |

|(Госстрой СССР)|   основания и фундаменты    | СНиП 3.02.01-83*, |

|               |                             |   СНиП III-8-76   |

|               |                             |    и СН 536-81    |

-------------------------------------------------------------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы и правила  распространяются  на  производ-

ство и приемку земляных работ, устройство оснований  и  фундамен-

тов при строительстве новых, реконструкции и расширении действую-

щих предприятий, зданий и сооружений.

1.2. Настоящие правила  следует  соблюдать  при  проектировании

земляных сооружений, оснований и фундаментов, составлении  проек-

тов производства работ и организации строительства, в  также  при

их возведении.

1.3. При производстве земляных работ,  устройстве  оснований  и

фундаментов на строительстве гидротехнических сооружений,  соору-

жений водного  транспорта,  мелиоративных  систем,  магистральных

трубопроводов, автомобильных и железных дорог и  аэродромов,  ли-

ний связи и электропередач, а также кабельных пиний другого  наз-

начения, кроме требований  настоящих  правил,  следует  выполнять

требования соответствующих СНиП, учитывающих  специфику  возведе-

ния этих сооружений.

1.4. При производстве земляных  работ,  устройстве  оснований  и

фундаментов следует  соблюдать  требования  СНиП  по  организации

строительного производства, геодезическим работам, технике  безо-

пасности, правила пожарной безопасности при  производстве  строи-

тельно-монтажных работ.

1.5. При разработке карьеров, кроме грунтовых, необходимо  соб-

людать требования единых правил безопасности при разработке  мес-

торождений полезных ископаемых  открытым  способом,  утвержденных

Госгортехнадзором СССР.

П р и м е ч а н и е. Грунтовый карьер - это выемка,  разрабаты-

ваемая с целью получения грунта для устройства насыпей  и  обрат-

ных засыпок, не относящаяся к горнодобывающим предприятиям.

-------------------------------------------------------------------

|               |            Утверждены         |                 |

|Внесены        |          постановлением       |      Срок       |

|ЦНИИОМТП       |        Государственного       |    введения     |

|Госстроя СССР  |   строительного комитета СССР |   в действие    |

|               |        от 4 декабря 1987 г.   |  1 июля 1988 г. |

|               |              N 280            |                 |

-------------------------------------------------------------------

Издание официальное

1.6. При ведении взрывных работ  следует  соблюдать  требования

единых правил безопасности  при  взрывных  работах,  утвержденных

Госгортехнадзором СССР.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 2

1.7. Земляные сооружения, основания и фундаменты должны соответ-

ствовать проекту.

П р и м е ч а н и е. Здесь и далее  термином  "проект"  обозна-

чается проектно-сметная документация,  раэработанная  в  соответ-

ствии со СНиП 1.02.01-85.

1.8. Применяемые при возведении  земляных  сооружений,  устрой-

стве оснований и фундаментов грунты, материалы,  изделия  и  кон-

струкции должны удовлетворять требованиям проектов, соответствую-

щих стандартов  и  технических  условий.  Замена  предусмотренных

проектом грунтов, материалов, изделий и конструкций,  входящих  в

состав возводимого  сооружения  или  его  основания,  допускается

только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

1.9. При производстве работ по возведению фундаментов из  моно-

литного, сборного бетона или железобетона, каменной  или  кирпич-

ной кладки, на основаниях, подготовленных в соответствии с требо-

ваниями  настоящих  правил,  следует    руководствоваться    СНиП

3.03.01-87 и СНиП 3.04.01-87.

1.10. При производстве земляных работ, устройстве  оснований  и

фундаментов следует выполнять входной, операционный и  приемочный

контроль, руководствуясь требованиями СНиП 3.01.01-85 и  справоч-

ным приложением 1.

1.11. Приемку земляных работ, оснований и фундаментов с состав-

лением актов освидетельствования скрытых работ следует выполнять,

руководствуясь рекомендуемым приложением 2. При  необходимости  в

проекте допускается указывать другие элементы, подлежащие  проме-

жуточной приемке с составлением актов  освидетельствования  скры-

тых работ.

1.12. В проектах допускается  при  соответствующем  обосновании

назначать способы производства работ и технические решения, уста-

навливать величины предельных отклонений, объемы и методы контро-

ля, отличающиеся от предусмотренных настоящими правилами.

2. ВОДОПОНИЖЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА И ВОДООТВОД

2.1. Правила настоящего раздела распространяются  на  производ-

ство работ по искусственному понижению уровня  подземных  вод  (в

дальнейшем - водопонижению) с  применением  водоотлива,  дренажа,

иглофильтровых установок, водопонизительных (дренажных) систем на

вновь строящихся или реконструируемых объектах, а также по  отво-

ду поверхностных вод с территории строительства.

2.2. До начала работ по  водопонижению  необходимо  обследовать

техническое состояние зданий и сооружений, находящихся в зоне ра-

бот, а также уточнить расположение существующих подземных  комму-

никаций.

2.3. При проведении водопонизительных работ следует  предусмат-

ривать меры по предотвращению разуплотнения грунтов, а также  на-

рушению устойчивости откосов котлована и оснований  расположенных

рядом сооружений.

2.4. При  применении  водоотлива  из  котлованов   и    траншей

фильтрующие откосы и дно, при необходимости,  следует  пригружать

слоем песчаногравийного материала, толщина которого назначается в

проекте. Вместимость зумпфов должна быть не  менее  пятиминутного

притока воды к ним.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 3

2.5. При откачке воды из  котлована,  разработанного  подводным

способом, скорость понижения уровня воды в нем во избежание нару-

шения устойчивости дна и откосов должна соответствовать  скорости

понижения уровня подземных вод за его пределами.

2.6. При устройстве дренажей земляные работы  следует  начинать

со сбросных участков с продвижением в сторону более высоких отме-

ток, а укладку труб и фильтрующих материалов -  с  водораздельных

участков с продвижением в сторону сброса или  насосной  установки

(постоянной или временной) для  исключения  пропуска  по  дренажу

неосветленных вод.

При устройстве пластовых дренажей недопустимы нарушения в  соп-

ряжении щебеночного слоя постели с щебеночной обсыпкой труб.

Укладку дренажных труб, устройство смотровых колодцев и  монтаж

оборудования дренажных насосных станций необходимо производить  с

соблюдением требований СНиП 3.07.03-85 и СНиП 3.05.05-84.

2.7. Бурение водопонизительных скважин и последующая  установка

в них фильтров выполняются с соблюдением следующих требований:

а) низ обсадной трубы при бурении скважин ударно-канатным  спо-

собом должен опережать уровень разрабатываемого  забоя  не  менее

чем на 0,5 м, а подъем буровой желонки  должен  производиться  со

скоростью, исключающей подсасывание грунта через нижний конец об-

садной трубы; при бурении в грунтах, в которых возможно образова-

ние пробок, в полости обсадной трубы необходимо поддерживать уро-

вень воды, превышающий уровень подземных вод;

б) бурение водопонизительных скважин с глинистой промывкой  до-

пускается, если предварительно выполнено опытное бурение и  уста-

новленная,  эффективность  разглинизации  отвечает    требованиям

проекта;.

в) перед опусканием фильтров и извлечением обсадных труб  сква-

жины должны быть очищены от бурового шлама; в  скважинах,  пробу-

ренных в супесях, а также в переслаивающихся водоносных и  водоу-

порных слоях внутренняя полость обсадной трубы должна быть промы-

та водой: контрольный замер глубины скважины следует  производить

непосредственно перед установкой фильтра;

г) при бурении скважин необходимо отбирать пробы для  уточнения

границ водоносных слоев и гранулометрического состава грунтов.

2.8. При погружении в грунт гидравлическим способом  фильтровой

колонны или обсадных труб следует обеспечивать непрерывность  по-

дачи воды, а при наличии сильно поглощающих воду грунтов  следует

дополнительно подавать в забой сжатый воздух.

2.9. Обсыпку фильтров надлежит  производить  равномерно  слоями

высотой не более 30-кратной толщины обсыпки. После  каждого  оче-

редного подъема трубы над ее  нижней  кромкой  должен  оставаться

слой обсыпки высотой не менее 0,5 м.

2.10. Монтаж насосов в скважинах следует производить после про-

верки скважин на  проходимость  шаблонам  диаметром,  превышающим

диаметр насоса.

2.11. После ввода водопонизительной системы в действие  откачку

следует производить непрерывно.

Насосные агрегаты, установленные в резервных скважинах, а  так-

же резервные насосы открытых установок должны периодически  вклю-

чаться в работу в целях поддержания их в рабочем состоянии.

Водопонизительные системы следует оборудовать устройствами  ав-

томатического отключения любого агрегата при понижении уровня во-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 4

ды в водоприемнике ниже допустимого.

2.12. Все постоянные водопонизительные и водоотводящие  устрой-

ства, используемые в период строительства, при сдаче  в  постоян-

ную эксплуатацию должны соответствовать требованиям проекта.

2.13. При эксплуатации водопонизительных систем в зимнее  время

должно быть обеспечено утепление насосного оборудования и  комму-

никаций, э также предусмотрена возможность их опорожнения при пе-

рерывах в работе.

2.14. Перед  началом  производства  земляных  работ  необходимо

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод с помощью  времен-

ных или постоянных устройств, не нарушая при этом сохранность су-

ществующих сооружений.

2.15. При отводе поверхностных и подземных вод необходимо:

а) с верховой стороны выемок для  перехвата  потока  поверхнос-

тных вод использовать кавальеры и резервы, устраиваемые  сплошным

контуром, а также постоянные водосборные и водоотводящие сооруже-

ния или временные канавы и обвалования; канавы, в случае  необхо-

димости, могут иметь защитные крепления от размыва  или  фильтра-

ционных утечек;

б) кавальеры с низовой  стороны  выемок  отсыпать  с  разрывом,

преимущественно в пониженных местах, но не реже чем через  каждые

50 м; ширина разрывов по низу должна быть не менее 3 м;

в) грунт из нагорных и водоотводящих канав, устраиваемых на ко-

согорах, укладывать в виде призмы вдоль канав с низовой их сторо-

ны;

г) при расположении нагорных и водоотводящих канав в  непосред-

ственной близости от линейных выемок между выемкой и канавой  вы-

полнять банкет с уклоном его поверхности 0,02-0,04 в сторону  на-

горной канавы.

2.16. При пересечении откосом  котлована  водоупорных  грунтов,

залегающих под водоносным слоем, на кровле водоупора следует  де-

лать берму с канавой для отвода воды (если в проекте  не  предус-

мотрен на этом уровне дренаж).

2.17  При отводе подземных и поверхностных вод  следует  исклю-

чать подтопление сооружений, образование оползней, размыв грунта,

заболачивание местности.

2.18. Демонтаж водопонизительных установок следует начинать  с

нижнего яруса после завершения работ по обратной засыпке котлова-

нов и траншей или непосредственно перед их затоплением.

2.19. При производстве работ по водопонижению, организации  по-

верхностного стока и водоотводу состав  контролируемых  показате-

лей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны  соот-

ветствовать табл. 1.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 5

Таблица 1

-----------------------------------------------------------------

Технические требования   |     Предельные    |     Контроль

|     отклонения    |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

1. Отклонение от вертика-|Не более 0,5% Н (Н-|Измерительный, каж-

ли при бурении водопо-|глубина скважины на|дая скважина

низительных   скважин |уровне замера)     |

под установку глубин- |                   |

ных насосов с транс-  |                   |

миссионным валом      |                   |

|                   |

2. Контрольное  давление |Выше расчетного    |То же, каждая си-

воды при проверке     |значения на 50 %   |стема

герметичности системы |и более            |

трубопроводов         |                   |

|                   |

3. Уклон  трубопроводов  |Не менее:          |То же, 1/3 всех

иглофильтровых уста-  |                   |трубопроводов

новок:                |                   |

|                   |

всасывающих        |0,005 от насоса    |

напорных распре-   |0,001 от насоса    |

делительных        |                   |

водосборных        |0,005 в сторону    |

|циркуляционного    |

|бака               |

|                   |

4. Фильтры   водопонизи- |Не допускаются обры|Визуальный, каждый

тельных скважин       |вы нитей, неплотные|элемент

|стыки, трещины и др|

5. Отклонение продольно- |Не более +/- 0,0005|Измерительный. Ниве-

го уклона водоотводных|                   |лирование трассы на

канав от проектного   |                   |участках между пово-

значения              |                   |ротами, примыкания-

|                   |ми, но не менее чем

|                   |через 50 м

|                   |

6. Концентрация химичес- |Не более предельно |Лабораторные иссле-

ких веществ и взвесей |допустимых концен- |дования не реже

в воде, сбрасываемой в|траций, установлен |двух раз в месяц

в естественные водото-|ных "Правилами ох- |

ки и водоемы          |раны поверхностных |

|вод от загрязнения |

|сточными водами"   |

|                   |

7. Контроль работы водо- |о данным заводского|Измерительный по по-

понизительных устано- |паспорта на оборудо|казаниям приборов,

вок                   |вание              |ежесменно

|                   |

8. Контроль за положени- |Согласно проекту   |То же, ежедневно

ем статического и ди- |                   |

намического уровней   |                   |

воды                  |                   |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 6

Окончание табл. 1

-----------------------------------------------------------------

Технические требования   |     Предельные    |     Контроль

|     отклонения    |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

9. Контроль за состоянием|Не допускаются сос-|Визуальные наблюде-

откосов и дна котлова-|редоточенная фильт-|ния, ежедневно

нов и траншей         |рация, вынос грунта|

|и оплывание откосов|

|                   |

10. Контроль за осадками |Осадки не должны   |Нивелирование   по

зданий и сооружений  |превышать величин, |маркам, установлен-

|установленных      |ным на здании или

|                   |сооружении

-----------------------------------------------------------------

3. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

3.1. Размеры выемок, принимаемые в проекте, должны  обеспечивать

размещение конструкций и механизированное производство  работ  по

забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопони-

жению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а  также

возможность перемещения людей в пазухе согласно п.  3.2.  Размеры

выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных  проек-

том.

3.2. При необходимости передвижения людей в  пазухе  расстояние

между поверхностью откоса и боковой  поверхностью  возводимого  в

выемке сооружения (кроме искусственных  оснований  трубопроводов,

коллекторов и т. п.) должно быть в свету не менее 0,6 м.

3.3. Минимальная ширина траншей должна  приниматься  в  проекте

наибольшей из числа величин, удовлетворяющих  следующим  требова-

ниям:

под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции -  дол-

жна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоля-

ции и креплений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;

под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами 1: 0,5 и  кру-

че - по табл. 2;

под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами положе  1: 0,5

- не менее наружного диаметра трубы с Добавлением 0,5 м  при  ук-

ладке отдельными трубами и 0,3 м при укладке плетями;

под трубопроводы на участках кривых вставок - не менее двукрат-

ной ширины траншей на прямолинейных участках;

при устройстве искусственных оснований под трубопроводы,  кроме

грунтовых подсыпок, коллекторы и подземные каналы - не менее  ши-

рины основания с добавлением 0,2 м с каждой стороны;

разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами - не  менее  ширины

режущей кромки ковша с добавлением 0,15 м в песках и супесях, 0,1

м в глинистых грунтах, 0,4 м в разрыхленных  скальных  и  мерзлых

грунтах;

разрабатываемых траншейными  экскаваторами  -  не  менее  номи-

нальной ширины копания.

3.4. Размеры приямков для заделки стыков  трубопроводов  должны

быть не менее указанных в табл. 3.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 7

3.5. В котлованах, траншеях  и  профильных  выемках  разработку

элювиальных грунтов, меняющих свои свойства под  влиянием  атмос-

ферных воздействий, следует осуществлять, оставляя защитный слой,

величина которого и допустимая продолжительность контакта  вскры-

того основания с атмосферой  устанавливаются  проектом.  Защитный

слой удаляется непосредственно перед началом возведения  сооруже-

ния.

3.6. Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных и указанных в

п. 3.5, следует разрабатывать, как правило, до проектной  отметки

с сохранением природного сложения грунтов основания.  Допускается

разработка выемок в два этапа: черновая - с отклонениями,  приве-

денными в поз. 1-4 табл. 4 и окончательная  (непосредственно  пе-

ред возведением конструкции) -  с  отклонениями,  приведенными  в

поз. 5 той же таблицы.

3.7. Доработку недоборов до проектной отметки следует  произво-

дить с сохранением природного сложения грунтов оснований.

3.8. Восполнение переборов в местах  устройства  фундаментов  и

укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уп-

лотнением до плотности грунта  естественного  сложения  основания

или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа).  В

просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующе-

го грунта.

3.9. Восполнение переборов в планировочных выемках  в  скальных

грунтах допускается выполнять местным скальным грунтом, не содер-

жащим на поверхности кусков размером свыше 5 см.

3.1О. Способ восстановления оснований, нарушенных в  результате

промерзания, затопления, а также переборов глубиной более 50  см,

должен быть согласован с проектной организацией.

3.11. Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и  других

временных выемок, устраиваемых без крепления в  грунтах,  находя-

щихся выше уровня подземных вод (с учетом  капиллярного  поднятия

воды по п. 3.12), в том числе в грунтах, осушенных с помощью  ис-

кусственного водопонижения, следует принимать  в  соответствии  с

требованиями СНиП III-4-80.

При высоте откосов более 5 м в однородных грунтах  их  крутизну

допускается принимать по графикам рекомендуемого приложения 3, но

не круче указанных в СНиП III-4-80 для глубины  выемки  5 м и  во

всех грунтах (включая скальные) не более 80 град. С. Крутизна от-

косов выемок, разрабатываемых в скальных  грунтах  с  применением

взрывных работ, должна быть установлена в проекте.

3.12. При наличии в период производства работ подземных  вод  в

пределах выемок или вблизи их  дна  мокрыми  следует  считать  не

только грунты, расположенные ниже  уровня  грунтовых  вод,  но  и

грунты, расположенные выше этого уровня на величину  капиллярного

поднятия, которую следует принимать:

0,3 м - для крупных, средней крупности и мелких песков

0,5  ,, - " пылеватых песков и супесей

1,0  ,, - " суглинков и глин

3.13. Крутизну откосов подводных и обводненных береговых  тран-

шей, а также траншей, разрабатываемых на болотах, следует  прини-

мать в соответствии с требованиями СНиП III-42-80.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 8

Таблица 2

----------------------------------------------------------------

| Ширина траншей, м, без учета

|    креплений при стыковом

|           соединении

Способ укладки трубопроводов      |------------------------------

|       |          |муфтовом,

|       |          |фланцевом,

|сварном|раструбном|фальцевом

|       |          | для всех

|       |          |труб и рас-

|       |          |трубном для

|       |          | керамиче-

|       |          | ских труб

------------------------------------------------------------------

1. Плетями или отдельными секциями|       |          |

при наружном диаметре труб, D,м|       |          |

до 0,7 включ.              |D+0,3, |    -     |      -

|       |          |

| но не |          |

| менее |          |

|  0,7  |          |

св. 0.7                    | 1.5 D |    -     |      -

|       |          |

2. То же на участках, разрабатыва-| D+0,2 |    -     |      -

емых траншейными экскаваторами |       |          |

под трубопроводы диаметром до  |       |          |

219 мм, укладываемые без спуска|       |          |

людей в траншеи (узкотраншейный|       |          |

метод)                         |       |          |

|       |          |

3. То же на участках трубопровода,| 2,2 D |    -     |      -

пригружаемого железобетонными  |       |          |

пригрузами или анкерными       |       |          |

устройствами                   |       |          |

|       |          |

4. То же на участках трубопровода,| 1,5 D |    -     |      -

пригружаемого с помощью нетка- |       |          |

ных синтетических материалов   |       |          |

|       |          |

5. Отдельными трубами при наруж-  |       |          |

ном диаметре труб D, м, включ.:|       |          |

до 0,5                       |D + 0.5|  D + 0,6 |   D + 0,8

от 0.5 до 1.6                |D + 0,8|  D + 1,0 |   D + 1,2

"  1,6 "  3,5                |D + 1.4|  D + 1,4 |   D + 1,4

|       |          |

П р и м е ч а н и я: 1. Ширина траншей для  трубопроводов  диа-

метром свыше 3,5 м устанавливается в проекте исходя  иэ  техноло-

гии устройства основания, монтажа, иэоляции и заделки стыков.

2. При параллельной укладке нескольких  трубопроводов  в  одной

траншее расстояния от крайних труб до стенок траншей  определяют-

ся требованиями настояшей таблицы, а расстояния между трубами ус-

танавливаются проектом.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 9

Таблица 3

------------------------------------------------------------------

Трубы   |  Стыковое    |Уплотни- |Условный про- |Размеры приям-

| соединение   | тель    |ход трубопро- |     ков, м

|              |         |  вода, мм    |---------------

|              |         |              |дли-|шири-|глу

|              |         |              | на | на  |би-

|              |         |              |    |     |на

------------------------------------------------------------------

Стальные  |Сварное       |    -    |Для всех диа- | 1,0|D+1,2|0,7

|              |         |метров        |    |     |

Чугунные  |Раструбное    |Резиновая|До 300 включ. | 0,5|D+0,2|0,1

|              |манжета  |              |    |     |

|              |Пеньковая|До ЗОО включ. |0.55|D+0.5|0,3

|              |прядь    |Св. 300       | 1,0|D+0.7|0,4

|              |Герметики|До ЗОО включ. | 0,5|D+0,5|0,2

|              |         |Св. 300       | 1,0|D+0,7|0,3

Асбестоце-|Муфта типа САМ|Резиновое|До ЗОО включ. | 0,7|D+0,2|0,2

ментные   |              | кольцо  |              |    |     |

|              |фигурного|              |    |     |

|              |  сече-  |Св. 300       | 0,7|D+0,5|0,2

|              |   ния   |              |    |     |

|Чугунная флан-|Резиновое|До ЗОО включ. | 0,7|D+0,5|0,3

| цевая муфта  | кольцо  |              |    |     |

|              | круглого|              |    |     |

|              | сечения |Св. 300       | 0,9|D+0,7|0,3

|              | и типа  |              |    |     |

|              |   КЧМ   |              |    |     |

|Любое для без-|   Любой |До 400 включ. | 0,7|D+0.5|0,2

|напорных труб |         |              |    |     |

Бетонные и|Раструбное,   |Резиновое|До 600 включ. | 0,5|D+0,5|0.2

железобе- |муфтовое и с  | кольцо  |              |    |     |

тонные    |  бетонным    | круглого|              |    |     |

|              | сечения |От 600 до 3500| 1.0|D+0,5|0,3

Пластмас- |Все виды стыко|    -    |Для всех диа- | 0.6|D+0,5|0,2

совые     |вых соединений|         |     метров   |    |     |

Керамиче- |Раструбное    | Асфальто|    То же     | 0,5|D+0,6|0,3

ские      |              |  битум, |              |    |     |

|              | герметик|              |    |     |

|              |   и др. |              |    |     |

Обозначение, принятое в табл. 3: D - наружный диаметр трубопро-

вода в стыке.

П р и м е ч а н и е. Для других конструкций стыков и  диаметров

трубопроводов размеры приямков сладует устанавливать в проекте.

-----------------------------------------------------------------

3.14. В проекте должна быть установлена крутизна откосов  грун-

товых карьеров, резервов и  постоянных  отвалов  после  окончания

земляных работ в зависимости от направлений рекультивации и  спо-

собов закрепления поверхности откосов.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 10

3.15. Максимальную глубину выемок с вертикальными  незакреплен-

ными станками следует принимать  а  соответствии  с  требованиями

СНиП III-4-80.

3.16. Наибольшую высоту вертикальных стенок  выемок  в  мерзлых

грунтах, кроме сыпучемерзлых, при среднесуточной температуре воз-

духа ниже минус 2 град. С допускается увеличивать по сравнению  с

установленной СНиП III-4-80 на величину глубины промерзания грун-

та, но не более чем до 2 м.

3.17. В проекте должна быть установлена необходимость временно-

го крепления вертикальных стенок траншей и котлованов  в  зависи-

мости от глубины выемки, вида и состояния  грунта,  гидрогеологи-

ческих условий, величины и характера временных нагрузок на  бров-

ке и других местных условий.

3.18. Число и размеры уступов и местных углублений  в  пределах

выемки должны быть минимальными и  обеспечивать  механизированную

зачистку основания и технологичность возведения  сооружения.  Для

котлованов под жилые дома число уступов и  местных  углублений  в

скальных грунтах не должно превышать трех, в прочих грунтах - пя-

ти. Отношение высоты уступа к его длине устанавливается проектом,

но должно быть не менее 1: 2 - в глинистых грунтах, 1: 3 - в песча-

ных грунтах.

3.19. При необходимости разработки  выемок  в  непосредственной

близости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и  соору-

жений проектом должны быть предусмотрены технические  решения  по

обеспечению их сохранности.

3.20. Места наложения разрабатываемых выемок или отсыпаемых на-

сыпей на охранные зоны существующих подземных и воздушных  комму-

никаций, а также подземных сооружений должны  быть  обозначены  в

проекте с указанием величины  охранной  зоны,  устанавливаемой  в

соответствии с указаниями п. 3.22.

В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций,  под-

земных сооружений или  обозначающих  их  знаков  земляные  работы

должны быть приостановлены, на место работы вызваны  представите-

ли заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуни-

кации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных ус-

тройств от повреждения. При невозможности установления эксплуати-

рующих организаций следует вызвать представителей местного  Сове-

та народных депутатов.

3.21. Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие  подзем-

ных коммуникаций в пределах охранных зон допускаются при  наличии

письменного разрешения эксплуатирующих организаций.

3.22. При пересечении разрабатываемых  траншей  с  действующими

коммуникациями, не защищенными от механических повреждений,  раз-

работка грунта землеройными машинами разрешается на следующих ми-

нимальных расстояниях:

для подземных и воздушных линий связи и  электрических,  магис-

тральных трубопроводов и других коммуникаций, для которых  сущес-

твуют правила охраны, утвержденные Советом Министров  СССР,  -  а

соответствии с требованиями этих правил;

для стальных сварных, керамических,  чугунных  и  асбестоцемен-

тных трубопроводов, каналов и коллекторов, при использовании гид-

равлических экскаваторов - 0,5 м от боковой поверхности и  0,5  м

над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с  точ-

ностью до 0.25 м;

СНиП 3.02.01-87 Стр. 11

для прочих подземных коммуникаций и средств механизации, а так-

же для валунных и глыбовых грунтов независимо от вида  коммуника-

ций и средств механизации - 2 м от боковой поверхности и 1 м  над

верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением  с  точнос-

тью до 1 м;

на болотах и в грунтах текуче-пластичной консистенции механизи-

рованная разработка грунта над коммуникациями не разрешается.

Оставшийся грунт должен разрабатываться  с  применением  ручных

безударных инструментов или специальных средств механизации.

3.23. Ширину вскрытия полос дорог и городских проездов при раз-

работке траншей следует принимать: при бетонном покрытии или  ас-

фальтовом покрытии по бетонному основанию - на 10 см больше  шири-

ны траншеи по верху с каждой стороны с учетом креплений; при дру-

гих конструкциях дорожных покрытий - на 25 см.

При дорожных покрытиях из сборных  железобетонных  плит  ширина

вскрытия должна быть кратной размеру плиты.

3.24. При разработке грунтов, содержащих  негабаритные  включе-

ния, в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по их разру-

шению или удалению за пределы площадки.  Негабаритными  считаются

валуны, камни, куски разрыхленного мерзлого и  скального  грунта,

наибольший размер которых превышает:

2/3 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных обратной ло-

патой или оборудованием прямого копания;

1/2 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных  драглайном;

2/3 наибольшей конструктивной глубины копания - для  скреперов;

1/2 высоты отвала - для бульдозеров и грейдеров;

1/2 ширины кузова и повесу половину паспортной  грузоподъемнос-

ти - для транспортных средств;

3/4 меньшей стороны приемного отверстия - для дробилки;

30 см - при разработке вручную с удалением подъемными кранами.

3.26. При искусственном засолении грунтов не  допускается  кон-

центрация соли в поровой влаге свыше 10% при наличии или  предпо-

лагаемой укладке неизолированных металлических  или  железобетон-

ных конструкций на расстоянии менее 10 м от места засоления.

3.26. При оттаивании грунта вблизи  от  подземных  коммуникаций

температура нагрева не должна превышать величины, вызывающей пов-

реждение их оболочки или изоляции. Предельно допустимая  темпера-

тура должна быть указана эксплуатирующей организацией при  выдаче

разрешения на разработку выемки.

3.27. Ширина проезжей части подъездных путей в пределах  разра-

батываемых выемок и грунтовых карьеров должна быть  для  самосва-

лов грузоподъемностью до 12 т при двухстороннем движении -  7  м,

при одностороннем - 3,5 м.

При грузоподъемности самосвалов более 12 т,  а  также  при  ис-

пользовании других транспортных средств ширина проезжей части оп-

ределяется проектом организации строительства.

3.28. Сроки и способы производства земляных работ  в  вечномер-

злых грунтах, используемых по  1  принципу,  должны  обеспечивать

сохранение вечной мерзлоты в основаниях сооружений. Соответствую-

щие защитные мероприятия должны быть предусмотрены проектом.

3.29. При производстве работ по разработке выемок и  устройству

естественных оснований состав контролируемых показателей,  допус-

тимые отклонения, объем и методы контроля должны  соответствовать

табл. 4.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 12

Таблица 4

-----------------------------------------------------------------

Технические    |       Предельные     |     Контроль

требования     |       отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

1. Отклонения отметок|                      |Измерительный, точки

дна выемок от про-|                      |измерений устанавли-

ектных (кроме вые-|                      |ваются случайным об-

мок в валунных,   |                      |разом; число измере-

скальных и вечно- |                      |ний на принимаемый

мерзлых грунтах   |                      |участок должно быть

при черновой раз- |                      |не менее:

работке должно    |                      |

быть:             |                      |

а) одноковшовы- |Для экскаваторов с ме-|

ми экскавато-|ханическим приводом   |

рами,оснащен-|по видам рабочего обо-|

ными ковшами |рудования:            |

с зубьями    |  драглайн + 25 см    |         20

|  прямого копания     |         15

|      + 10 см         |

|  обратная лопата     |         10

|      +15 см          |

|                      |

|Для экскаваторов с    |         10

|гидравлическим  при-  |

|   водом + 10 см      |

|                      |

|                      |

б) одноковшовы- |      + 5 см          |          5

ми экскава-  |                      |

торами, осна-|                      |

щенными пла- |                      |

нировочными  |                      |

ковшами, за- |                      |

чистным обо- |                      |

рудованием и |                      |

другим специ-|                      |

альным обору-|                      |

дованием для |                      |

планировочных|                      |

работ, экска-|                      |

ваторами-пла-|                      |

нировщиками  |                      |

в) бульдозерами |      + 10 см         |         15

г) траншейными  |      + 10 см         |         10

экскаваторами|                      |

д) скреперами   |      + 10 см         |         10

2. Отклонения отметок|                      |Измерительный, при

дна выемок от про-|                      |числе измерений на

ектных при черно- |                      |сдаваемый участок не

вой разработке в  |                      |менее 20 в наиболее

скальных и вечно- |                      |высоких местах,уста-

мерзлых грунтах,  |                      |новленных визуальным

СНиП 3.02.01-87 Стр. 13

Продолжение табл. 4

-----------------------------------------------------------------

Технические     |       Предельные     |     Контроль

требования     |       отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

кроме планировоч- |                      |осмотром

ных выемок:       |                      |

а) недоборы     |   Не допускаются     |

б) переборы     |     По табл. 5       |

3. То же планировоч- |                      |       То же

ных выемок:       |                      |

а) недоборы     |        10 см         |

б) переборы     |        20 см         |

4. То же без рыхления|                      |         "

валунных и глыбо- |                      |

вых грунтов:      |                      |

а) недоборы     |   Не допускаются     |

б) переборы     |Не более величины мак-|

|симального диаметра   |

|валунов (глыб), содер-|

|жащихся в грунте в ко-|

|личестве свыше 15 % по|

|объему, но не более   |

|        0,4 м         |

5. Отклонения отметок|       +/-5 см        |Измерительный, по

дна выемок в мес- |                      |углам и центру кот-

тах устройства фун|                      |лована, на пересе-

даментов и укладки|                      |чениях осей

конструкций       |                      |здания, в местах

при окончательной |                      |изменения   отметок,

разработке или    |                      |поворотов и примыка-

после доработки   |                      |ний траншей,располо-

недоборов и вос-  |                      |жения колодцев, но

полнения перебо-  |                      |не реже чем через

ров               |                      |50 м и не менее 10

|                      |измерений на прини-

|                      |маемый участок

6. Вид и характерис- |Должны соответство-   |Технический   осмотр

тики вскрытого    |вать проекту. Не до-  |всей поверхности ос-

грунта естествен- |пускается размыв, раз-|нования

ных оснований под |мягчение, разрыхление |

фундаменты и зем- |или промерзание верх- |

ляные сооружения  |него слоя грунта осно-|

|вания толщиной более  |

|З см                  |

7. Отклонения от про-|Не должны превышать   |Измерительный,в мес-

ектного продольно-| +/- 0,0005           |тах поворотов,примы-

го уклона дна     |                      |каний, расположения

траншей под без-  |                      |колодцев и т. п., но

напорные трубо-   |                      |не реже чем через

проводы, водоот-  |                      |50 м

водных канав и    |                      |

других выемок с   |                      |

уклонами          |                      |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 14

Окончание табл. 4

-----------------------------------------------------------------

Технические    |       Предельные     |     Контроль

требования     |       отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

8. Отклонения уклона |Не должны превышать   |Визуальный (наблюде-

спланированной по-|+/- 0,001 при отсутст-|ния за стоком атмос-

верхности от про- |замкнутых понижений   |ферных осадков) или

ектного, кроме    |                      |измерительный, по

орошаемых земель  |                      |сетке 50х50 м

9. Отклонения отметок|Не должны превышать:  |Измерительный,    по

спланированной по-|                      |сетке 50х50 м

верхности от про- |                      |

ектных, кроме     |                      |

орошаемых земель: |                      |

а) в нескальных |       +/- 5 см       |

грунтах      |                      |

б) в скальных   |   От+10 до -20 см    |

грунтах      |                      |

-----------------------------------------------------------------

Таблица 5

-----------------------------------------------------------------

|Допустимые величины переборов,

|   см, при рыхлении способом

|------------------------------

Разновидность грунта в соответст- |         взрывным     |

вии с ГОСТ 25100-82 и модулем     |----------------------|

трещиноватости           |    методом | методом | меха-

|    скважин-| шпуровых| ниче-

|   ных заря-|  эарядов|

|      дов   |         |

-----------------------------------------------------------------

Прочные и очень прочные при модуле|       20   |   10    |   5

трещиноватости менее 1,0          |            |         |

|            |         |

Прочие скальные грунты, вечномерз-|       40   |   20    |  10

лые грунты                        |            |         |

П р и м е ч а н и е. Модуль трещиноватости - среднее число тре-

щин на один метр линии измерения,  расположенной  на  поверхности

забоя перпендикулярно главной или главным системам трещин.

-----------------------------------------------------------------

4. НАСЫПИ И ОБРАТНЫЕ ЗАСЫПКИ

4.1. В проекте должны быть указаны типы  и  физико-механические

характеристики грунтов, предназначенных для возведения насыпей  и

устройства обратных засыпок, и специальные требовании к ним, тре-

буемая степень уплотнения (плотность сухого  грунта  или  коэффи-

циент уплотнения) , границы частей насыпи, возводимых из  грунтов

с разными физико-механическими характеристиками.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 15

По согласованию с заказчиком и  проектной  организацией  грунты

насыпей и обратных засыпок при необходимости могут быть заменены.

4.2. При использовании в  одной  насыпи  грунтов  разных  типов

необходимо выполнять следующие требования:

использовать в одном слое грунты разных типов  не  допускается,

если это не предусмотрено проектом;

поверхность слоев из менее дренирующих  грунтов,  располагаемых

под слоями из более дренирующих, должна иметь  уклон  в  пределах

0,04 - 0.1 от оси насыпи к краям.

4.3. Применение грунтов с концентрацией растворимых солей в по-

ровой влаге свыше 10 % не допускается для засыпки  на  расстоянии

менее 10 м от существующих или проектируемых неизолированных  ме-

таллических или железобетонных конструкций.

4.4. При использовании для насыпей и засыпок грунтов,  содержа-

щих в допускаемых табл. 7 пределах твердые  включения,  последние

должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и  распо-

ложены не ближе 0,2 м от  изолированных  конструкций,  а  мерзлые

комья, кроме того, не ближе 1 м от откоса насыпи.

4.5. При укладке грунта "насухо", за исключением дорожных насы-

пей, уплотнение следует производить, как правило,  при  влажности

W, которая должна быть в пределах AWо </= W </= BWо, где Wо -  оп-

тимальная влажность, определяемая в приборе стандартного уплотне-

ния по ГОСТ 22733-77. Коэффициенты А и  В  следует  принимать  по

табл. 6.

Таблица 6

------------------------------------------------------------------

|       Величина коэффициентов А и Б

|       при коэффициенте уплотнения k

|                                    com

Тип грунта         |------------------------------------------

|     0,98     |    0,95     |    0,92

|------------------------------------------

|   А  |   В   |   А  |   В  |   А  |   В

------------------------------------------------------------------

Пески крупные, средние,|              Не ограничивается

мелкие                 |

Пески пылеватые        | 0,60 |  1,35 | 0,50 | 1,45 | 0,40 | 1,60

Супеси                 | 0,80 |  1,20 | 0,75 | 1,35 | 0,56 | 1,40

Суглинки               | 0,85 |  1,15 | 0,80 | 1,20 | 0,70 | 1,30

Глины                  | 0,90 |  1,10 | 0,85 | 1,15 | 0,75 | 1,20

-----------------------+------+-------+------+------+------+-----

При применении крупнообломочных грунтов с глинистым  заполните-

лем влажность на границе раскатывания и текучести определяется по

мелкозернистому (менее 2 мм)  заполнителю  и  пересчитывается  на

грунтовую смесь.

4.6. При недостатке в районе строительства карьеров с грунтами,

удовлетворяющими требованиям п. 4.6, и если по климатическим  ус-

ловиям района строительства естественная подсушка  грунта  невоз-

можна, а подсушка грунта в  специальных  установках  экономически

нецелесообразна, для укладки в насыпи допускается применять грунт

повышенной влажности  с  внесением  соответствующих  изменений  в

проект.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 16

4.7. Опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок сле-

дует производить при наличии указаний в  проекте,  а  при  отсут-

ствии специальных указаний - при объеме  поверхностного  уплотне-

ния на объекте 10 тыс. куб. м и более.

В результате опытного уплотнения должны быть установлены:

а) толщина отсыпаемых слоев, число проходов  уплотняющих  машин

по одному следу,  продолжительность  воздействия  вибрационных  и

других рабочих органов на грунт, число ударов и высота  сбрасыва-

ния трамбовок и другие технологические параметры,  обеспечивающие

проектную плотность грунте;

б) величины косвенных показателей качества уплотнения, подлежа-

щих операционному контролю ("отказа" для уплотнения трамбованием,

числа ударов динамического плотномера и др.).

Если опытное уплотнение предусмотрено проводить в пределах воз-

водимой насыпи, месте выполнения  работ  должны  быть  указаны  в

проекте.

При уплотнении насыпей и обратных  засыпок  грунтовыми  сваями,

гидровиброуплотнением, пригрузом с вертикальными дренами, в  так-

же уплотнении грунтовых подушек опытное уплотнение следует произ-

водить в соответствии с указаниями обязательного приложения 4.

4.8. При возведении насыпей, ширина которых по верху не  позво-

ляет производить разворот или разъезд транспортных  средств,  на-

сыпь необходимо отсыпать с  местными  уширениями  для  устройства

разворотных или разъездных площадок. Дополнительные объемы земля-

ных работ должны быть учтены в проекте организации строительства.

4.9. Засыпку траншей с уложенными трубопроводами в  непросадоч-

ных грунтах следует производить в две стадии.

На первой стадии  выполняется  засыпка  нижней  зоны  немерзлым

грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/10 диа-

метра асбестоцементных, пластмассовых, керамических  и  железобе-

тонных труб на высоту 0,5 м над верхом трубы, а для прочих труб -

грунтом без включений размером свыше 1/4 их  диаметра  на  высоту

0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным  послойным

его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы.  При

засыпке не должна повреждаться изоляция труб. Стыки напорных тру-

бопроводов засыпаются после проведения предварительных  испытаний

коммуникаций на прочность и герметичность в соответствии с требо-

ваниями СНиП 3.05.04-85.

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грун-

том, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра тру-

бы. При атом должна  обеспечиваться  сохранность  трубопровода  и

плотность грунта, установленная проектом.

4.10. Засыпку траншей с непроходными подземными каналами в неп-

росадочных грунтах следует производить в две стадии.

На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны траншеи на вы-

соту 0,2 м над верхом канала  немерзлым  грунтом,  не  содержащим

твердых включений размером свыше 1/4 высоты канала, но  не  болев

20 см, с послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих

сторон канала. На второй стадии выполняется засыпка верхней  зоны

траншей грунтом, не содержащим твердых включений  размером  свыше

1/2 высоты канала. При этом должна обеспечиваться сохранность ка-

нала и плотность грунта, установленная проектом.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 17

4.11. Обратную засыпку траншей, на которые не передаются допол-

нительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выпол-

нять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншей вали-

ка, размеры которого следует определять с учетом последующей  ес-

тественной осадки грунта. Наличие валика  не  должно  препятство-

вать использованию территории в соответствии с ее назначением.

4.12. Засыпку магистральных трубопроводов, закрытого дренажа  и

кабелей следует производить в соответствии с правилами работ, ус-

тановленными соответствующими СНиП.

4.13. Траншеи и котлованы, кроме разрабатываемых в  просадочных

грунтах II типа, на участках пересечения с существующими  дорога-

ми и другими территориями, имеющими  дорожные  покрытия,  следует

засыпать на всю глубину песчаным, галечниковым  грунтом,  отсевом

щебня или другими аналогичными малосжимаемыми (модуль  деформаций

20 МПа и более) местными материалами, не обладающими  цементирую-

щими свойствами, с уплотнением. При отсутствии  в  районе  строи-

тельства указанных материалов допускается совместным решением за-

казчика, подрядчика и проектной организации использовать для  об-

ратных засыпок супеси и суглинки при условии обеспечения  их  уп-

лотнения до проектной плотности.

Засыпку траншей на участках, на которых проектом  предусмотрено

устройство земляного полотна железных и автомобильных дорог,  ос-

нований аэродромных и других покрытий аналогичного  типа,  гидро-

технических насыпей, надлежит выполнять в соответствии с требова-

ниями соответствующих СНиП.

4.14. На участке пересечения траншей, кроме  разрабатываемых  в

просадочных грунтах,  с  действующими  подземными  коммуникациями

(трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах  глубины

траншей, должна быть выполнена подсыпка под действующие  коммуни-

кации немерзлым песком или другим малосжимаемым (модуль  деформа-

ций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению  траншей

на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода  (кабе-

ля) или его защитной оболочки  с  послойным  уплотнением  грунта.

Вдоль траншей размер подсыпки по  верху  должен  быть  на  0,5  м

больше с каждой стороны пересекаемого трубопровода  (кабеля)  или

его защитной оболочки, а откосы подсыпки должны быть не круче1:1.

Если проектом предусмотрены устройства, обеспечивающие  неизме-

няемость положения и сохранность пересекаемых  коммуникаций,  об-

ратная засыпка траншеи должна осуществляться согласно п. 4.9.

4.15. Обратную засыпку (за исключением выполняемых в  просадоч-

ных грунтах II типа) узких пазух, где невозможно  обеспечить  уп-

лотнение грунта до  требуемой  плотности  имеющимися  средствами,

следует выполнять только малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа

и более) грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и  песчано-гра-

вийными грунтами, песками крупными и средней крупности) или  ана-

логичными промышленными отходами с проливкой водой, если в проек-

те не предусмотрено другое решение.

4.16. В насыпях с жестким креплением откосов и  в  других  слу-

чаях, когда плотность грунта на откосе должна быть равна плотнос-

ти в теле насыпи, насыпь следует отсыпать с технологическим  уши-

рением, величина которого устанавливается в проекте в  зависимос-

ти от крутизны откоса, толщины  отсыпаемых  слоев,  естественного

откоса рыхло отсыпаемого грунта и минимально допустимого  прибли-

жения уплотняющего механизма к бровке насыпи. Срезаемый  с  отко-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 18

сов грунт может повторно укладываться в тело насыпи.

4.17. Для организации проездов по отсыпаемой каменной  наброске

по всей площади необходимо отсыпать выравнивающий слой из  мелко-

го скального грунта (размер куска до 50 мм) или песка.

4.18. При возведении насыпей,  вечномерзлые  основания  которых

запроектированы по 1 принципу,  кроме  гидротехнических,  следует

производить отсыпку грунта при отрицательной температуре  воздуха

на мерзлое основание. Толщина слоя насыпи, отсыпанного при  отри-

цательной температуре на мерзлое основание, должна быть не меньше

глубины его сезонного оттаивания.

4.19. При устройстве  насыпей  на  сильнопучинистых  основаниях

нижняя часть насыпи должна быть отсыпана на высоту не менее  глу-

бины промерзания до наступления устойчивых отрицательных темпера-

тур воздуха.

4.20. Насыпи, возводимые без уплотнения, следует отсыпать с за-

пасом по высоте на осадку по указаниям проекта. При отсутствии  в

проекте указаний величину запаса следует принимать:  при  отсыпке

из скальных грунтов - 6 %, из нескальных - 9 %.

4.21. При использовании грунтов повышенной  влажности  проектом

должны быть предусмотрены зоны насыпей, отсыпаемых из дренирующе-

го материала, обеспечивающего дренирование уложенного грунта  по-

вышенной влажности при его консолидации под действием собственно-

го веса и возможность перемещения транспортных средств и механиз-

мов по картам отсыпки.

4.22. Потери грунта при транспортировании в  земляные  сооруже-

ния автотранспортом, скреперами и землевозами следует учитывать в

размере, %: при транспортировании на расстояние до 1  км  -  0,6,

при больших расстояниях - 1,0.

4.23. Потери грунта при перемещении его бульдозерами по основа-

нию, сложенному грунтом другого типа, следует учитывать в  разме-

ре, %: при обратной засыпке траншей и котлованов - 1,5,  при  ук-

ладке в насыпи - 2,5. Допускается принимать больший  процент  по-

терь при достаточном обосновании, по совместному решению заказчи-

ка и подрядчика.

Таблица 7

-----------------------------------------------------------------

Технические    |    Предельные      |       Контроль

требования     |    отклонения      |   (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

1.  Гранулометричес-|Должен  соответство-|Измерительный и  ре-

кий состав  грун-|вать проекту.  Выход|гистрационный     по

та. предназначен-|за пределы  диапазо-|указаниям проекта

ного для  устрой-|на,   установленного|

ства  насыпей   и|проектом, допускает-|

обратных  засыпок|ся не более чем в 20|

(при наличии спе-|% определений       |

циальных   указа-|                    |

ний в проекте)   |                    |

|                    |

2.   Содержание    в|                    |

грунте,  предназ-|                    |

наченном для  ус-|                    |

тройства  насыпей|                    |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 19

Продолжение табл. 7

-----------------------------------------------------------------

Технические    |    Предельные      |       Контроль

требования     |    отклонения      |   (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

и обратных  засы-|                    |

пок:             |                    |

а)   древесины,|Не допускается      |Ежесменный, ви-

волокнистых |                    |зуальный

материалов, |                    |

гниющего или|                    |

легкосжимае-|                    |

мого  строи-|                    |

тельного му-|                    |

сора        |                    |

б)  растворимых|Количество  не  дол-|Измерительный     по

солей в слу-|жно превышать ука-  |указаниям   проекта,

чае примене-|занного в проекте   |но не реже чем  одно

ния засолен-|                    |определение  на   10

ных грунтов |                    |тыс. куб. м грунта

|                    |

3.  Содержание  мер-|Не должно превышать,|Визуальный, периоди-

злых комьев в на-|%:                  |ческий   (устанавли-

сыпях (кроме гид-|                    |вается в ППР)

ротехнических)  и|                    |

обратных   засып-|                    |

ках  от    общего|                    |

объема отсыпаемо-|                    |

го грунта:       |                    |

а)  для  наруж-|                    |

ных    пазух|         20         |

зданий     и|                    |

верхних  зон|                    |

траншей    с|                    |

уложенными  |                    |

коммуника-  |                    |

циями       |                    |

б) для насыпей,|         20         |

уплотняемых |                    |

укаткой     |                    |

в) для насыпей,|         30         |

уплотняемых |                    |

трамбованием|                    |

г) для насыпей,|        50          |

возводимых  |                    |

без уплотне-|                    |

ния         |                    |

д) для пазух  и| Не допускается     |

подсыпок    |                    |

внутри здани|                    |

е) для  грунто-|       15 %         |

вых подушек |                    |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 20

Продолжение табл. 7

-----------------------------------------------------------------

Технические    |    Предельные      |       Контроль

требования     |    отклонения      |   (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

4.  Размер   твердых|Не должен  превышать|

включений,  в  т.|2/3  толщины  уплот-|

ч.        мерзлых|ненного слоя, но  не|

комьев,  в  насы-|более  15  см    для|

пях  и   обратных|грунтовых подушек  и|

засыпках         |30 см для прочих на-|

|сыпей и обратных за-|

|сыпок               |

|                    |

5. Наличие  снега  и|Не допускается      |

льда  в  насыпях,|                    |

обратных   засып-|                    |

ках и их  основа-|                    |

ниях             |                    |

|                    |

6. Температура грун-|Должна  обеспечивать|Измерительный,   пе-

та, отсыпаемого и|сохранение немерзло-|риодический   (уста-

уплотняемого  при|го  или  пластичного|навливается в ППР)

отрицательной    |состояния грунта  до|

температуре  воз-|конца его уплотнения|

духа             |                    |

|                    |

7. Средняя по прове-|Не ниже проектной, а|То же,  объем  уста-

ряемому   участку|при  отсутствии    в|навливается проверя-

плотность  сухого|проекте     указаний|ющей организацией

грунта   обратных|должна быть не  ниже|

засыпок          |плотности,  соответ-|

|ствующей        кон-|

|трольным   значениям|

|коэффициента  уплот-|

|нения, приведенным в|

|табл. 8.  Допускают-|

|ся значения плотнос-|

|ти сухого грунта ни-|

|же проектных на 0,06|

|г/куб.  см  в    от-|

|дельных    определе-|

|ниях,  но  не  более|

|чем в 20 % определе-|

|ний                 |

|                    |

8. Средняя по прини-|Не  ниже  проектной.|То же. по  указаниям

маемому   участку|Допускаются   значе-|проекта а при отсут-

плотность  сухого|ния плотности  сухо-|ствии указании ежес-

грунта для дорож-|ниже  проектных   не|менно,  но  не  реже

гидротехнических |более чем в 10 % оп-|чем  одно  определе-

насыпей, го грун-|ределении  при  лет-|ние на  300  куб.  м

та грунтовых  по-|ней отсыпке и в 20 %|насыпи

СНиП 3.02.01-87 Стр. 21

Продолжение табл. 7

-----------------------------------------------------------------

Технические    |    Предельные      |       Контроль

требования     |    отклонения      |   (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

душек под  фунда-|при зимней отсыпке  |

менты            |                    |

|                    |

9. Средняя по прове-|Не  ниже   плотности|Измерительный, объем

ряемому   участку|сухого грунта, соот-|устанавливается про-

плотность  сухого|ветствующей     кон-|веряющей организацией

грунта   планиро-|трольным   значениям|

вочных  и  других|коэффициента  уплот-|

уплотняемых насы-|нения, приведенным в|

пей, для  которых|табл. 8.            |

эта  величина  не|                    |

задана проектом  |                    |

|                    |

10 Средняя по прини-|Не  ниже  проектной.|То же, по  указаниям

маемому   участку|Допускаются   значе-|проекта. но не  реже

плотность  сухого|ния плотности  сухо-|чем  одно  определе-

грунта   насыпных|го    грунта    ниже|ние на 200 кв. м ос-

грунтовых основа-|проектных  не  более|нования при  толщине

ний под полы     |чем в 20 % определе-|подсыпки до 1 м  или

|ний                 |на 300 куб.м подсып-

|                    |ки  -  при   большей

|                    |толщине

|                    |

11 Степень  влажнос-|Не более  0.85.  До-|То же, по  указаниям

ти  при   устрой-|пускаются   значения|проекта. а  при  от-

стве  насыпи   из|более  0,85  в   от-|сутствии таких  ука-

грунтов  повышен-|дельных  измерениях,|заний  -  ежесменно,

ной влажности    |но не  более  чем  в|но не  менее  одного

|20% определений     |определения  на  300

|                    |куб. м насыпи

|                    |

12. Влажность  грун-|Должна быть в преде-|То же. по  указаниям

та в теле насыпи|лах,   установленных|проекта, но  не  ме-

|проектом. Допускают-|нее одного определе-

|ся отклонения значе-|ния  на  20-50  тыс.

|ний  влажности    за|куб. м насыпи

|пределы, установлен-|

|ные проектом, не бо-|

|лее чем в 10 % опре-|

|делений             |

|                    |

13.      Коэффициент|Должен  соответство-|Измерительный,    по

фильтрации ядер,|вать проекту. Допус-|указаниям проекта

экранов,   пону-|каются    отклонения|

ров  и    других|выше проектных  зна-|

противофильтра- |чений не  более  чем|

ционных  элемен-|10% определений     |

тов насыпей     |                    |

|                    |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 22

Окончание табл. 7

-----------------------------------------------------------------

Технические    |    Предельные      |       Контроль

требования     |    отклонения      |   (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

4. Прочие  характе-|Должны  соответство-|По указаниям проекта

ристики грунтов.|вать проекту        |

контроль   кото-|                    |

рых   предусмот-|                    |

рен проектом    |                    |

|                    |

5. Отклонения  гео-|                    |

метрических раз-|                    |

меров насыпей:  |                    |

|                    |

а)    положения|        +/- 10 см   |Измерительный,     в

оси  насыпей|                    |местах    размещения

железных до-|                    |знаков разбивки,  но

рог         |                    |не  реже  чем  через

|                    |100 м на прямолиней-

|                    |ных участках и 50  м

|                    |на     криволинейных

|                    |участках

|                    |

б) то же  авто-|        +/- 20 см   |        То же

мобильных   |                    |

дорог       |                    |

|                    |

в) ширины насы-|        +/- 15 см   |          "

пей по  вер-|                    |

ху и по низу|                    |

|                    |

г) отметок  по-|        +/- 5 см    |Измерительный,   че-

верхностей  |                    |рез 100 м на  прямо-

насыпей     |                    |линейных   участках,

|                    |50 м на  криволиней-

|                    |ных участках  и  для

|                    |планировочных  насы-

|                    |пей.  Для  грунтовых

|                    |подушек  объем  кон-

|                    |троля согласно  поз.

|                    |5 табл. 4

|                    |

д) крутизны от-|Увеличение не допус-|Измерительный,   че-

косов насы- |кается              |рез 100 м

пей         |                    |

-----------------------------------------------------------------

СНиП 3.02.01-87 Стр. 23

Таблица 8

-----------------------------------------------------------------

|  Контрольные значения коэффициента уплотнения k

|                при нагруэке                    com

Тип    |        на поверхность уплотненного грунте, МПа

грунта  |       (кг/кв. см) при общей толщине отсыпки, м

|-------------------------------------------------------

|             0             |     0,05-0.2 (0,5-2)

|-------------------------------------------------------

|до 2  2,01-4  4,01-6  св.6 |до 2  2,01-4  4,01-6  св.6

-----------------------------------------------------------------

Глинистые|0.92   0.93    0.94   0,95 |0,94   0.95    0.96   0.97

Песчаные |0,91   0.92    0,93   0.94 |0,93   0,94    0.95   0,96

-----------------------------------------------------------------

Окончание табл. 8 (правая часть)

-----------------------------------------------------------------

|  Контрольные значения коэффициента уплотнения k

|                при нагруэке                    com

Тип    |        на поверхность уплотненного грунте, МПа

грунта  |       (кг/кв. см) при общей толщине отсыпки, м

|-------------------------------------------------------

|                     св. О,2 (2)

|-------------------------------------------------------

|               до 2 2,01-4 4,01-6 св. 6

-----------------------------------------------------------------

Глинистые|               0.95   0,96  0,97  0,98

Песчаные |               0,94   0,95  0,96  0,97

-----------------------------------------------------------------

П р и м е ч а н и е. Коэффициентом уплотнения называется  отно-

шение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотнос-

ти сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по

ГОСТ 22733-77.

4.24. Корчевание пней следует выполнять, при  необходимости,  в

пределах оснований насыпей (дорожных, планировочных и т. д.), по-

душек и дамб.

4.28. Мерзлый грунт с поверхности въездов и съездов, устраивае-

мых в пределах проектного профиля насыпей, перед засыпкой в  зим-

ний период должен быть удален. Засыпку следует  выполнять  немер-

злым грунтом с уплотнением.

4.26. При производстве работ по устройству насыпей  и  обратных

засыпок состав контролируемых показателей, предельные отклонения,

объем и методы контроля должны соответствовать табл. 7. Точки оп-

ределения показателей характеристик грунта должны быть  равномер-

но распределены по площади и глубине.

5. ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА ГРУНТА СПОСОБОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

5.1. Правила настоящего раздела распространяются  на  производ-

ство и приемку работ, выполняемых способом  гидромеханизации  при

всех видах строительства, а также на добычных и  вскрышных  рабо-

тах в строительных карьерах.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 24

5.2. Возможность разработки способом гидромеханизации  грунтов,

отличающихся от указанных в СНиП IV-2-82,  прил.,  т.  1  и  СНиП

IV-5-82, прил., сб. 1, должна устанавливаться по опытным исследо-

ваниям или данным аналогов.

5.3. Инженерно-геологические изыскания грунтов, подлежащих гид-

ромеханизированной разработке, должны отвечать специфическим тре-

бованиям СНиП 1.02.07-87.

5.4. При содержании в грунте свыше 0,5 % по  объему  негабарит-

ных для грунтовых насосов включений (валуны, камни, топляки) зап-

рещается применять землесосные снаряды и установки  с  грунтовыми

насосами без устройств для предварительного отбора таких  включе-

ний. Негабаритными следует считать включения со средним  попереч-

ным размером свыше 0,8 минимального проходного сечения насоса.

5.5. Использование рек с малым расходом или небольших  водоемов

для водоснабжения установок гидромеханизации разрешается при  на-

личии водохозяйственного расчета, учитывающего  санитарный  мини-

мум, естественные потери и хозяйственные потребности в воде райо-

на, находящегося ниже водозабора.

5.6. В общие объемы земляных работ, помимо профильных  согласно

проекту сооружения,  подлежат  включению  дополнительные  объемы,

вызванные уточнением контура выемки или намыва в  проекте  произ-

водства работ, переборами по дну и откосам выемки и перемывами на

откосах и гребне насыпи в пределах установленных отклонений. Дол-

жны быть также учтены объемы технологических потерь грунта (в том

числе со сбросной водой) и объемы срезки и планировки грунта  при

формировании проектного профиля.

При строительстве на  заболоченных  и  затопленных  территориях

должны учитываться объемы намыва грунта для устройства  первично-

го обвалования, дорог, площадок под трубы, дамб под  пульпопрово-

ды, опоры ЛЭП и линий связи, защитных и коммуникационных дамб  на

открытых акваториях.

При работе землесосных снарядов на объектах с интенсивной зано-

симостью следует учитывать повторные расчистки.

5.7. Производство работ с использованием плавучих  несамоходных

землесосных снарядов класса Р по классификации  речного  Регистра

разрешается при силе ветра до 4 балл, волнении воды до 3  балл  и

средней по живому сечению скорости течения до  0,75  м/с.  Допус-

кается работа землесосных снарядов  водопроизводительностью  4000

куб. м/ч и выше при средней по живому сечению скорости течения до

1,2 м/с и волнении до 5 балл при их соответствующем  оснащении  и

соблюдении требований речного Регистра.

5.8. Для производства работ на открытых акваториях и водохрани-

лищах следует применять землесосные снаряды класса  О.  Производ-

ство работ на водохранилищах строительными земснарядами класса  Р

допускается в отдельных случаях с  разрешения  речного  Регистра.

При работе на незащищенной  от  волнения  акватории  должна  быть

обеспечена возможность отвода несамоходных плавучих средств в бе-

зопасное место в случае шторма. Допускается устройство  временных

защитных дамб, снижающих волновое воздействие.  Места  отстоя  во

время штормов должны быть оборудованы согласно указаниям в проек-

те организации строительства.

5.9. Порядок производства работ на судоходных реках  и  морских

акваториях, состав и расположение обстановки судового  хода  дол-

жны быть согласованы строительной организацией с местными органи-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 25

зациями речного или морского флота по  принадлежности;  оснащение

судов, участвующих в производстве работ, должно отвечать требова-

ниям Регистра.

5.10. В составе подготовительных и вспомогательных  работ  дол-

жны быть выполнены:

разбивка прорезей в габаритах каналов, котлованов, других  вые-

мок с установкой створных знаков;

разбивка намываемых сооружений, отвалов,  отстойников;  трасси-

ровка и устройство пульпопроводов и водоводов, канав, дамб, пере-

мычек, линий электроснабжения и связи;

установка водомерных реек с увязкой их нулей с постоянным репе-

ром; установка ограждающих знаков по контуру допустимого  подхода

землесосных снарядов и плавучего пульпопровода к подводным  кабе-

лям, трубопроводам, другим сооружениям в зоне разработки;

подготовка мертвых якорей, причальных и швартовых устройств (при

работе на водохранилищах);

установка на картах намыва реек для закрепления контрольных по-

перечников и створов.

Проведение  указанных  работ  подлежит  сплошному  (по  каждому

объекту) визуальному контролю с регистрацией в журнале работ.

5.11. Конструкции пересечений пульпопроводами и водоводами  же-

лезных и автомобильных дорог,  линий  электроснабжения  и  связи,

трассы укладки труб в зоне действующих предприятий  и  вблизи  от

строений должны быть согласованы с организациями, эксплуатирующи-

ми эти объекты.

5.12. При прокладке напорных  пульпопроводов  радиусы  поворота

должны быть не менее 3-6 диаметров труб. На поворотах с углом бо-

лее 30 град. пульпопроводы и водоводы должны быть закреплены. Все  на-

порные пульпопроводы должны быть  испытаны  максимальным  рабочим

давлением. Правильность укладки и надежность в работе трубопрово-

дов оформляются актом, составляемым по результатам их  эксплуата-

ции в течение 24 ч рабочего времени.

5.13. При разработке котлованов зданий  и  сооружений  способом

гидромеханизации переборы или другие нарушения естественного сло-

жения грунта ниже проектных отметок подошвы  фундаментов,  бетон-

ной подготовки или каменной отсыпки не допускаются;  следует  ос-

тавлять защитный слой грунта, подлежащий разработке  землеройными

средствами.

5.14. Глубина разработки грунта плавучими землесосными снаряда-

ми, необходимость в послойной работе и число  слоев,  специальные

требования к технологии отработки выемки и качеству ее  основания

должны  соответствовать  указаниям  проекта  организации   строи-

тельства, а ширина прорезей - проекта производства работ (ППР) .

5.15. Параметры разработки выемок и карьеров  плавучими  земле-

сосными снарядами и предельные отклонения от отметок и габаритов,

установленных в ППР, следует принимать по табл. 9.

5.16. При разработке гидромониторами трудноразмываемых  грунтов

следует предварительно рыхлить их  механическими  средствами  или

взрывным способом. Технология ведения гидромониторных работ,  вы-

бор типа гидромонитора и  его  параметров,  число  уступов,  наи-

большая высота уступа с учетом безопасного ведения работ,  часто-

та передвижки и способы уменьшения недомывов должны быть установ-

лены в проекте организации строительства.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 26

5.17. При гидромониторных работах в полезных выемках (котлованы,

каналы, дорожные выемки и  т.  п.) зачистку  дна  выемки  следует

производить бульдозерами или другими землеройными машинами.  Пре-

дельная величина недоборов, способы их зачистки и  удаления  дол-

жны быть определены проектом организации строительства.

Таблица 9

-----------------------------------------------------------------

|     |Наи- | Наименьшая  |Предельные отклонения,м

|Наи- |мень-| толщина     |----------------------------

Производи-|мень-| шая | защитного   |по дли-|      |      |Пре-

тельность |шая  |тол- |   слоя      | не и  |от про|      |дель-

землесос- |глу- |щина |  грунта, м  |ширине |ектной|пере- | ный

ного      |бина |разра|-------------|выемок:|отмет-|боры  |недо-

снаряда по|раз- |баты-|      |      | по дну|ки за-| дна  | бор

воде,     |раб. |вае- |      |      |и отко-|щитно-|кана- | до

куб. м/ч  |ниже |мого |песча-|глини-|сам (на|  го  |лов   |корен-

|уро- |под  |ного  |стого |каждой |слоя  |(в    | ных

|вня  |водой|      |      |стороне|      |сред- |(под-

|воды,|слоя,|      |      |выемки)|      | нем) |стила-

| м   |  м  |      |      |       |      |      | ющих

|     |     |      |      |       |      |      |пород

|     |     |      |      |       |      |      |в ка-

|     |     |      |      |       |      |      |рьере,

|     |     |      |      |       |      |      |  м

-----------------------------------------------------------------

Св. 7500  |  6  |  5  |  2   |  1,1 | +/-2  |+/-0,9|   0.9|   1.5

4001-7500 | 4,5 |  4  | 1.5  |  0,9 |+/-1.8 |+/-0,7|   0,6|   1.0

2501-4000   3,5 |  3  | 1.25 |  0,7 |+/-1,5 |+/-0,5|   0,5|   0,7

1001-2500    2* |  2  | 1,0  |  0,5 |+/-1,0 |+/-0,3|   0,3|   0,6

801-1000    1,6 | 1,5 | 0,7  |  0,5 |+/-0,8 |+/-0,3|   0,3|   0,6

400-800     1.5 | 1.3 | 0,6  |  0,4 |+/-0,7 |+/-0.2|   0.2|   0,5

Менее  400  1,5   1,0 | 0,5  |  0,3 |+/-0,6 |+/-0,2|   0,2|   0,5

* Для землесосных снарядов, оборудованных роторными  рыхлителя-

ми,- 2,5 м.

П р и м е ч а н и я: 1. Для землесосных  снарядов  с  удлиненным

грунтозаборным устройством и с погружным  грунтовым  насосом  при

свободном  всасывании  предельные  отклонения  устанавливаются  в

проекте организации строительства.

2. При наличии в грунте крупных включений предельное переуглуб-

ление увеличивается при размере включений до 60 см - на 0,2 м, до

80 см - на 0,4 м, при более крупных включениях  величина  переуг-

лубления устанавливается в проекте организации строительства.

3. Переборы по откосам и дну каналов,  подлежащих  креплению  с

откачкой воды, не допускаются. При разработке  подводных  выемок,

расчисток, неукрепляемых каналов и каналов, укрепляемых  каменной

наброской в воду, недоборы по дну не допускаются.

4. При сложном рельефе подстилающих пород в  карьерах  величина

предельного недобора должна  уточняться  в  проектах  организации

строительства и производства работ.

5.18. При разработке выемок средствами гидромеханизации  состав

контролируемых показателей, объем и методы контроля должны  соот-

ветствовать указаниям табл. 10.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 27

5.19. Расстояние от борта выемки  или  карьера  до  намываемого

сооружения должно быть не меньше установленного  в  проекте,  что

должно контролироваться не реже двух раз в месяц.

5.20. Вскрышные грунты карьеров при обосновании в проекте орга-

низации строительства допускается предварительно  не  удалять,  а

разрабатывать гидромониторами или землесосными  снарядами,  отмы-

вая их в процессе возведения сооружения.

НАМЫВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ

5.21. Технология намыва земляных сооружений, оснований под зас-

тройку, штабелей грунта должна соответствовать специальным указа-

ниям в проектах организации строительства и  производства  работ.

Намыв напорных гидротехнических сооружений без технических  усло-

вий на их возведение не допускается.

5.22. При проведении намывных работ  необходимо:  вдоль  границ

намываемых территорий и сооружений устраивать канавы  для  отвода

фильтрационной воды и осуществлять другие мероприятия для предот-

вращения заболачивания окружающей территории;

земляное полотно существующих железных и автомобильных дорог, а

также другие сооружения, расположенные в районе  намывных  работ,

защищать от повреждения водой дамбами обвалования  или  канавами;

территорию намыва защищать от ливневого или паводкового стока.

5.23. При размещении намывных сооружений и гидроотвалов на  пу-

ти поверхностного стока следует предусматривать  в  их  основании

специальные водопропускные устройства и при необходимости  обвод-

ные канавы.

5.24. Крутизну принудительно формируемых откосов намывных  соо-

ружений следует назначать с  учетом  водоотдачи  и  фильтрации  в

строительный период. Для крупных песков откос должен быть не кру-

че 1:2, средней крупности - 1:2.5, для мелких песков - 1:3 и осо-

бо мелких пылеватых - 1:4.

5.25. Намыв со свободным растеканием пульпы (свободным откосом)

следует применять при возведении земляных сооружений  с  расплас-

танным или волноустойчивым профилем; крутизну  свободного  откоса

следует принимать по СНиП 2.06.05-84.

5.26. Намыв земляных сооружений на  просадочных  макропористых,

торфяных и илистых грунтах следует, как правило, проводить в  два

этапа: устройство уширенной нижней части  ("подушки");  последую-

щий домыв верхней части после стабилизации осадок основания и по-

душки.

Таблица 10

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

1.  Разработка  всех|Отметки разработки и| Измерительный по по-

видов  профильных|конфигурация  профи-| перечникам через  50

выемок  землесос-|ля  согласно  приня-| м на прямолинейных и

ными снарядами:  |тым в ППР           | через 25 м на криво-

|                    | линейных    участках

|                    | выемок  (если    нет

|                    | других  указаний   в

СНиП 3.02.01-87 Стр. 28

Продолжение табл. 10

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

|                    | ППР). Проводится  до

|                    | переключения  земле-

|                    | сосного  снаряда  на

|                    | новое    ответвление

|                    | магистрального

|                    | пульпопровода, но не

|                    | реже одного  раза  в

|                    | месяц

|                    |

а) котлованы под|Дополнительно к ука-| То же, один раз в  7

закладку фун-|занным в п. 1:  тол-| дней

даментов    и|щина защитного  слоя|

другие  выем-|по табл. 9, если нет|

ки с оставле-|других указаний в ПП|

нием защитно-|                    |

го слоя      |                    |

б)    судоходные|То  же:   отсутствие| То же,  по  установ-

каналы.  дру-|недоборов по  дну  и| ленным   контрольным

гие  судоход-|обеспечение  габари-| поперечникам с  про-

ные  сооруже-|тов судового хода  в| мером глубин и  сос-

ния  и   рас-|соответствии с ППР  | тавлением плана глу-

чистки       |                    | бин с нанесением  на

|                    | него  исполнительных

|                    | отметок. При необхо-

|                    | димости  с  участием

|                    | заказчика    следует

|                    | выполнять   водолаз-

|                    | ное     обследование

|                    | дна,  траление  жес-

|                    | тким тралом,  съемку

|                    | рельефа дна с приме-

|                    | нением эхолота.  При

|                    | промерах волнение не

|                    | должно  превышать  2

|                    | балла, при  тралении

|                    | - 1 балл

|                    |

2.  Разработка  про-|Проектные границы  и| То же, по  указаниям

фильных    выемок|отметки дна  выемки,| в  ППР  (при  отсут-

гидромонитор-    |окончательный  уклон| ствии  указаний    -

но-землесосными  |дна выемки          | геодезическая  съем-

установками      |                    | ка через  25-50  м).

|                    | Регистрационный    с

|                    | составлением  испол-

|                    | нительной     схемы,

|                    | продольных  и  попе-

|                    | речных      профилей

|                    | выемки

|                    |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 29

Окончание табл. 10

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

|Переборы и недоборы | Измерительный, один

|по дну в пределах   | раз в 15 дней

|установленных в ППР |

|отклонений          |

|                    |

3. Разработка карье-|Очередность   разра-| Технический   осмотр

ров    средствами|ботки     выделенных| не реже одного  раза

гидромеханизации |участков (блоков)  в| в 15 дней

|соответствии с ППР  |

|                    |

|Полнота выемки по-  |         То же

|лезного слоя с уче- |

|том указаний в табл.|

|9                   |

|                    |

|Недопущение   разра-|            "

|ботки зон с некачес-|

|твенным грунтом     |

|                    |

П р и м е ч а н и я: 1. При определении объема выемки  места

замера на контрольных поперечниках следует принимать в  харак-

терных точках перелома профиля, в подводной  части  судоходных

каналов - не реже чем через 10 м, для других сооружений - сог-

ласно указаниям ППР.

2. Точность замера глубин в  подводной  части  неукрепляемых

выемок +/-10 см при глубине до 6 м и +/-20 см при большей глу-

бине. Для подводных выемок, дно  и  откосы  которых  крепятся,

точность замеров следует устанавливать в ППР и технических ус-

ловиях на устройство креплений.

3. На объектах с интенсивной заносимостью  исходные  отметки

дна следует определять не реже чем за 10 сут до начала  работ,

а исполнительные - не позже чем через 10 сут после их  оконча-

ния.

5.27. При большой интенсивности намыва удаление воды из  об-

водненных откосов может производиться с применением  водопони-

жающих устройств (дренажей,  закладываемых  на  период  строи-

тельства, иглофильтров и т. п.).

5.28. Пазухи бетонных сооружений  допускается  замывать  при

наличии данных об обеспечении устойчивости конструктивных эле-

ментов при воздействии разжиженного грунта.

5.29. Превышение грунта над водной поверхностью  при  намыве

подводных частей сооружений и на заболоченных или  затопленных

территориях в створе устройства обвалования и по оси  проклад-

ки пульпопроводов. из которых ведется намыв,  должно  быть  не

менее, м:

СНиП 3.02.01-87 Стр. 30

для гравийных грунтов .........................0,5

" песчано-гравийных .........................0,7

" песков крупных и средней крупности ........1,0

" более мелких песков .......................1,5

Указанные значения могут быть повышены по условиям  безопас-

ного производства работ. При устройстве насыпей на торфах, за-

торфованных грунтах и илах и при намыве в текущую воду  превы-

шение должно быть не менее установленного в  проекте  сооруже-

ния и проекте организации строительства.

5.30. Дамбы первичного обвалования допускается возводить  из

песчаных и песчано-гравийных грунтов, а при их отсутствии - из

местных грунтов с выносом дамбы за пределы профиля сооружения.

На заболоченных или затопленных территориях, при  намыве  под-

водных частей сооружения и в других  предусмотренных  проектом

организации строительства случаях дамбы  первичного  обвалова-

ния могут возводиться из предварительно намытого грунта.

5.31. Обвалование в процессе возведения  сооружения  (попут-

ное обвалование) следует выполнять из намытого или  привозного

грунта,  если  последнее  предусмотрено  проектом  организации

строительства. Использование для дамб обвалования илистого или

промороженного грунта, а также грунта, содержащего более  5  %

растворимых солей, не допускается. Дамбы из привозного  грунта

должны отсыпаться послойно с уплотнением до  значений,  приня-

тых для намывного грунта.

5.32. На насыпях, откосы которых подлежат креплению  железо-

бетонными плитами, и в случаях,  когда  на  откосе  необходимо

обеспечить установленную для сооружения плотность грунта, дам-

бы обвалования из намытого грунта следует частично или полнос-

тью выносить за контур сооружения согласно указаниям в  проек-

те организации строительства.

Внешний откос дамб обвалования должен соответствовать профи-

лю сооружения, принятому в ППР.

5.33. При намыве насыпай с обоими принудительно  профилируе-

мыми откосами землесосными снарядами и землесосными  установ-

ками водопроизводительностыо 2500 куб. м/ч и выше  с  устрой-

ством обвалования бульдозерами минимальная ширина гребня  на-

мывной части должна быть не менее  20  м.  При  необходимости

возведения насыпи с меньшей шириной гребня ее  верхнюю  часть

следует отсыпать насухо.

5.34. Водосбросные трубопроводы на картах намыва должны быть

пригружены во избежание всплывания, а при намыве напорных зем-

ляных сооружений - обеспечены  диафрагмами  против  фильтрации

вдоль стенок труб. Диафрагмы в зависимости от конструкции соо-

ружения и фильтраионных характеристик грунта должны устанавли-

ваться через 15-25 м, но не менее двух на  водосбросной  трубе

(без учета диафрагмы в обваловании,  устанавливаемой  на  всех

намывных сооружениях и штабелях). Размеры диафрагмы и расстоя-

ние между отдельными диафрагмами устанавливаются ППР.

Грунт для пригрузки трубопроводов должен быть аналогичен на-

мываемому.

При намыве гидротехнических  сооружений  должны  применяться

водосбросные колодцы с регулируемым сливным фронтом, если дру-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 31

гие конструкции не предусмотрены проектом  организации  строи-

тельства.

5.35. Дренажные устройства,  закладываемые  внутри  земляных

намывных сооружений, перед замывом следует защищать слоем  ук-

ладываемого насухо песчаного грунта толщиной 1-2 м или  други-

ми способами, предусмотренными в  проекте  организации  строи-

тельства. Грунт засыпки должен иметь одинаковый  гранулометри-

ческий состав с намываемым или быть более крупнозернистым.

5.36. После возведения напорного сооружения водосбросные ко-

лодцы и трубы должны быть  затампонированы  в  соответствии  с

проектом. Как правило, следует заполнять трубы цементным (пес-

чано-цементным) раствором.

5.37. Поверхности незаконченных намываемых сооружений  перед

сезонным или другим длительным (болев трех месяцев)  перерывом

в намыве должны быть приведены в состояние, исключающее  скоп-

ление застойной воды.

5.38. После окончания намыва верхнюю часть водосбросных  ко-

лодцев и стоек эстакад следует откапывать и срезать на  глуби-

не не менее 0,5 м от проектной отметки гребня намываемого соо-

ружения.

5.39. Объем разрабатываемого грунта  для  намыва  сооружений

(промежуточных штабелей) следует устанавливать с учетом  запа-

са на восполнение потерь согласно табл. 11 и 12. Объем  потерь

следует исчислять по отношению к профильному  объему  возводи-

мой насыпи.

5.40. При производстве намывных работ состав  контролируемых

показателей, предельные отклонения, объем  и  методы  контроля

должны соответствовать табл. 13.

Таблица   11

-----------------------------------------------------------------

Дополнительные   |

запасы грунта  при |   Порядок определения объемов грунта

намыве сооружений  |

(штабелей)      |

-----------------------------------------------------------------

1.  Компенсация   на|Устанавливается проектом по  расчетным  дан-

осадки   основа-|ным. При намыве на торфяном или слабом илис-

ния насыпи      |том основании осадки должны определяться  по

|плитам-маркам и реперам

|

2. Уплотнение  грун-|Устанавливается с учетом  запаса  по  высоте

та в  теле  намы-|насыпи:

той насыпи       |  1,5% высоты при  намыве  из  супесчаных  и

|  суглинистых грунтов

|  0,75 % высоты при  намыве  из  песчаных  и

|  песчано-гравелистых грунтов

|

3.   Технологические|Устанавливаются по табл. 12

потери грунта при|

подводном грунто-|

заборе, гидравли-|

ческом  транспор-|

СНиП 3.02.01-87 Стр. 32

Продолжение табл. 11

-----------------------------------------------------------------

Дополнительные   |

запасы грунта  при |   Порядок определения объемов грунта

намыве сооружений  |

(штабелей)      |

-----------------------------------------------------------------

тировании, обога-|

щении,  сбросе  с|

осветленной   во-|

дой, фильтрацион-|

ном выносе  грун-|

та из тела  намы-|

ваемых насыпей   |

|

4. Перемыв грунта  в|Устанавливается по табл. 13

зоне  предельного|

отклонения     от|

профиля, принято-|

го в ППР         |

|

5. Унос грунта  вет-|Устанавливается в зависимости от вида соору-

ром (для  надвод-|жения, его профиля, характеристик  грунта  и

ных частей соору-|района производства работ:

жений)           |    0,5 % - если высота насыпи до 5 м, окру-

|    жающая территория запасена или  застрое-

|    на, крепление откосов выполняется в  те-

|    чение одного года  после  намыва,  район

|    работ не характеризуется сильными ветра-

|    ми

|    1 %- в тех же условиях строительства при

|    высоте намывного сооружения более 5 м

|    1,5 % - при намыве на открытых,  подвер-

|    женных  ветровому  воздействию  террито-

|    риях и если крепление откосов выполняет-

|    ся в следующем после намыва году

|    2 % - если крепление откосов  будет  вы-

|    полнено в основном более чем  через  год

|    после проведения намыва или же район ра-

|    бот характеризуется сильными  устойчивы-

|    ми ветрами со средней скоростью свыше 10

|    м/с

|

|Указанные нормы  распространяются  на  пески

|средней крупности и более мелкие; для  круп-

|ных песков они должны быть снижены на 25 % и

|гравелистых песков с содержанием  гравия  до

|30%- на 50 %

|

6. Унос грунта тече-|Устанавливается по данным наблюдений, анало-

нием  из  намытых|гов и гидравлических расчетов в  зависимости

подводных  частей|от направления и скорости течения воды, вол-

сооружении,     а|нового режима и гранулометрического  состава

также из  насыпей|грунта

СНиП 3.02.01-87 Стр. 33

Окончание табл. 11

-----------------------------------------------------------------

Дополнительные   |

запасы грунта  при |   Порядок определения объемов грунта

намыве сооружений  |

(штабелей)      |

-----------------------------------------------------------------

на поймах  в  пе-|

риод их подтопле-|При отсутствии этих данных потери  в  объеме

ния              |от  подводной  (подтопляемой)  части  насыпи

|принимаются:

|  1 % - для сооружений, на  которые  течение

|  или паводок воздействует до 20 сут в  году

|  при средней скорости воды до 0,4 м/с

|  2 %-в остальных случаях

-----------------------------------------------------------------

Таблица 12

-----------------------------------------------------------------

Виды работ    |     Виды потерь     | Порядок определения

|                     |       потерь

-----------------------------------------------------------------

1. Подводный пионер-|Вымывание всех фрак- |Устанавливается гид-

ный намыв песча-|ций менее 0,О5 мм  и |равлическим   расче-

ных насыпей     |частично более круп- |том или по аналогам

|ных                  |

|                     |

|                     |

2.  Надводный  намыв|Технологические  при |По  прил.  3

плотин и дамб из|сбросе  с  осветлен- |СНиП 2.06.05-84

песчаного и пес-|ной водой и за  счет |

чано-гравели    |обогащения грунта    |

стого грунта    |                     |

|                     |

|                     |

3.  Надводный  намыв|    То же            |По  данным  аналогов

плотин и  дамб  с|                     |или опытного намыва

односторонним от-|                     |

косом из мел  ких|                     |

и пылеватых  пес-|                     |

ков,   содержащих|                     |

более 15  %  час-|                     |

тиц  размером  до|Технологические      |

0,1 мм           |                     |

|                     |

4.  Надводный  намыв|                     |По СН 449-72

железнодорожных и|    То же            |

автодорожных  на-|                     |

сыпей            |      "              |

|                     |

5.  Надводный  намыв|Технологические      |По СНиП IV-2-82,

сооружений    без|                     |прил.: т. I;

СНиП 3.02.01-87 Стр. 34

Окончание табл. 12

-----------------------------------------------------------------

Виды работ    |     Виды потерь     | Порядок определения

|                     |       потерь

-----------------------------------------------------------------

требований к обо-|                     |СНиП 1V-5-82,

гащению грунта   |                     |прил., сб. 1

|                     |

6.  Грунтозабор   на|    То же            |Устанавливается

водотоках  со    |                     |опытным путем

скоростями  свыше|                     |

0,4 м/с          |                     |

|                     |

7.   Транспортирова-|       "             |0,25 % объема насыпи

ние пульпы       |                     |

|                     |

8. Все виды  надвод-|Фильтрационный   вы- |

ного намыва:     |нос грунта  из  тела |

|намытых насыпей      |

|                     |

а)  крупных   и|                     |0,5 % объема надвод-

средних пес-|                     |ной части насыпи

ков         |                     |

|                     |

б) мелких и пы-|                     |1 % объема надводной

леватых пес-|                     |части насыпи

ков         |

П р и м е ч а н и я : 1. Потери грунта  следует  учитывать  от-

дельно для подводных и надводных частей сооружений.

2. Потери должны устанавливаться для каждого намывного сооруже-

ния (штабеля), а также карьере в соответствии  с  характеристикой

его грунта или выделенных в карьере крупных участков,  рассчитан-

ных на разработку в течение не менее одного квартала.

Таблица  13

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

1. Подготовка  осно-|Должна  соответство-|Технический осмотр с

вания под намыв  |вать     требованиям|оценкой геотехничес-

|проекта             |ких    характеристик

|                    |грунта  основания  и

|                    |их соответствия про-

|                    |екту.  Необходимость

|                    |приемки  основания с

|                    |составлением  испол-

|                    |ни' тельной докумен-

|                    |тации и нормы отбора

|                    |проб грунта в каждом

|                    |отдельном случав ус-

|                    |танавливаются проек-

|                    |том

СНиП 3.02.01-87 Стр. 35

Продолжение табл. 13

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

2. Строительство во-|Должны отвечать тре-|Технический  ос-

досбросных колод-|бованиям ППР и  тех-|мотр  с составлением

цев и трубопрово-|ническим условиям на|исполнительной доку-

дов в теле намыв-|намыв сооружений    |ментации  (план рас-

ных сооружений  и|                    |положения водосброс-

их тампонаж после|                    |ных  систем  и  про-

завершения намыва|                    |дольные  профили  по

|                    |трубопроводам  с от-

|                    |метками  колодцев  и

|                    |выходов труб)

|                    |

3. Устройство   пер-|Профиль отсыпки дол-|Технический   осмотр

вичного  и попут-|жен  соответствовать|при отсыпке  каждого

ного обвалования |установленному в ППР|яруса    обвалования

|или типовых техноло-|или через 2-3 м  вы-

|гических картах     |соты  намываемой на-

|                    |сыпи (согласно  ука-

|                    |заниям ППР).  Прово-

|                    |дится с  использова-

|                    |нием створных указа-

|                    |телей      положения

|                    |внешнего  откоса об-

|                    |валования, выставля-

|                    |емых    на    прямых

|                    |участках через 50 ми

|                    |на криволинейных че-

|                    |рез 25 м

|                    |

4. То же из  привоз-|Геотехнические   ха-|Измерительный, с от-

ного   грунта   в|рактеристики  грунте|бором проб но нормам

пределах  профиля|должны  соответство-|для сухих отсыпок

сооружения       |вать принятым в про-|

|екте  и  технических|

|условиях            |

|                    |

5.   Технологические|Должны удовлетворять|Технический   осмотр

параметры  намыв-|указаниям  техничес-|всех сооружений, для

ных работ  (недо-|ких условий и ППР   |которых предусмотрен

пущение  прослоек|                    |контроль  (ежесуточ-

и линз  некачест-|                    |ный, если нет других

венных   грунтов,|                    |указаний в техничес-

положение отстой-|                    |ких   условиях   или

ного прудка в ус-|                    |ППР)

тановленных  гра-|                    |

ницах, формирова-|                    |

ние    внутренних|                    |

зон  неоднородных|                    |

плотин,  величина|                    |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 36

Продолжение табл. 13

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

превышения  намы-|                    |

того  грунта  над|                    |

водной    поверх-|                    |

ностью и  др.)  и|                    |

состояние откосов|                    |

возводимого  соо-|                    |

ружения          |                    |

|                    |

6. Профиль намывного|Недомыв по   высоте,|Технический   осмотр

сооружения должен|ширине  гребня и от-|(с    использованием

соответствовать  |косам по отношению к|указателей положения

установленному  в|профилю, принятому в|анешнего откоса  об-

ППР              |этом проекте, не до-|валования)  не  реже

|пускается.  Техноло-|одного раза в 7 дн и

|гический перемыв  по|измерительный  после

|нормали к откосу для|окончания     намыва

|принудительно профи-|каждой карты,  но не

|лируемых  сооружений|реже одного  раза  в

|в среднем не  должен|месяц  (по контроль-

|превышать  0,2 м для|ным попярачникам че-

|землесосных снарядов|рез 50-100 м на пря-

|производительностью |молинейных  и  через

|по воде до 2500 куб.|25-50  м на криволи-

|м/ч  и  0,4  м - для|нейных участках  на-

|землесосных снарядов|сыпей, если нет дру-

|большей   производи-|гих указаний в ППР).

|тельности  и   соот-|Точность     замеров

|ветственно по гребню|надводных частей со-

|- 0,1 и 0,2 м       |оружений   +/-  5см,

|                    |подводных -  +/-  10

|Предельные  отклоне-|см

|ния фактического ос-|

|редненного  грануло-|

|метрического состава|

|от проектного  уста-|

|навливаются проектом|

|                    |

7. То же  железнодо-|Предельные  отклоне-|Измерительный по по-

рожных  и автодо-|ния   от  проектного|перечникам  согласно

рожных насыпей   |положения  оси:  для|указаниям ППР

|железных       дорог|

|+/-0,1 м;  для авто-|

|мобильных дорог  +/-|

|0,2 м.  Недомыв зем-|

|ляного  полотна   по|

|ширине не допускает-|

|ся. Предельный пере-|

|мыв - 0,2 м         |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 37

Продолжение табл. 13

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

8. Отметки   поверх-|Недомыв  по   объему|Измерительный  после

ности и объем ук-|грунта не допускает-|окончания     намыва

ладки  грунта при|ся.  Средняя  высота|участка,  но не реже

намыве территорий|перемыва, определен-|одного раза в  месяц

и  оснований  под|ная как  среднеариф-|(проводится по сетке

застройку  должны|метическая  по  всей|25Х25;   50Х50   или

соответствовать  |поверхности  намытой|100Х100  м  согласно

указанным в ППР  |территории, не долж-|указаниям   в   ППР)

|на превышать 0,1  м.|.Точность  замеров -

|Отклонение от проек-|согласно поз. 6

|тной отметки на  от-|

|дельных участках до-|

|пускается  не  более|

|- 0,2 м и + 0,3 м   |

|                    |

9.  Гранулометричес-|                    |

кий  состав грун-|                    |

та:              |                    |

|                    |

а) при  намыве|Кривая среднего гра-|Измерительный     по

сооружений |нулометрического    |ГОСТ 12536-79, с от-

|состава по контроли-|бором  проб на попе-

|руемому  поперечнику|речниках       через

|(или  выделенной  на|50-200   м  согласно

|поперечнике  в конс-|указаниям  техничес-

|труктивной части со-|ких   условиях   или

|оружения) должна на-|ППР,  но  не   менее

|ходиться в  пределах|двух поперечников на

|граничных    кривых,|карте намыва.  Места

|установленных в про-|отбора проб на попе-

|екте или технических|речнике устанавлива-

|условиях. Предельные|ются  в  характерных

|отклонения фактичес-|точках профиля через

|кого процентного со-|10-  50 м общим чис-

|держания   отдельных|лом не  менее  трех.

|фракций  грунта   от|По  высоте пробы от-

|принятого  в проекте|бираются не реже чем

|в  каждом  отдельном|через 1-1,5 м

|случае  устанавлива-|

|ются проектом и тех-|

|ническими  условиями|

|                    |

б) при  намыве|Кривая гранулометри-|Измерительный с  от-

территорий,|ческого      состава|бором проб по  сетке

оснований  |грунта в среднем  по|50Х50  м,  по высоте

под   заст-|участку, объекту или|через 1-1,5 м  (если

ройку     и|выделенной   в   них|нет  других указаний

штабелей   |конструктивной части|в ППР)

СНиП 3.02.01-87 Стр. 38

Продолжение табл. 13

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

|должна находиться  в|

|пределах   граничных|

|кривых,  установлен-|

|ных  в  проекте  или|

|проекте  организации|

|строительства       |

|                    |

|Предельные  отклоне-|

|ния фактического ос-|

|редненного  грануло-|

|метрического состава|

|от проектного  уста-|

|навливаются проектом|

|                    |

10. Плотность сухого|                    |

грунта:         |                    |

|                    |

а) при  намыве|Средняя по контроли-|Измерительный     по

сооружения |руемому  поперечнику|ГОСТ 5180-84 (с  от-

|(или  выделенной  на|бором  проб  по поз.

|нем   конструктивной|9, а)

|части сооружения)  и|

|не  менее чем в 50 %|

|измерений  плотности|

|на данном поперечни-|

|ке   (конструктивной|

|части)  должна соот-|

|ветствовать    (быть|

|равна  или выше) ус-|

|тановленному в  про-|

|екте  и (или) техни-|

|ческих      условиях|

|контрольному  значе-|

|нию. Предельные отк-|

|лонения от указанно-|

|го требования в каж-|

|дом отдельном случае|

|устанавливаются    в|

|проекте  и техничес-|

|ких условиях        |

|                    |

б) при  намыве|Должна быть в  сред-|То же,   с   отбором

территорий |нем и не менее чем в|проб по поз. 9, б

и оснований|50  %  измерений  по|

под   заст-|объекту или на выде-|

ройку      |ленной  конструктив-|

|ной  части равна или|

|выше  установленного|

|значения  в  проекте|

СНиП 3.02.01-87 Стр. 39

Окончание табл. 13

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные     |        Контроль

требования     |     отклонения     |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

|или проекте  органи-|

|зации строительства |

|                    |

11.Коэффициент      |Среднее значение  по|То же,    по    ГОСТ

фильтрации грунта|каждому контролируе-|25584-83  с  отбором

|мому     поперечнику|проб  через 3-4 м по

|(или  выделенной  на|высоте на  контроль-

|поперечнике    конс-|ных  поперечниках по

|труктивной части со-|поз. 9, а

|оружения)     должно|

|быть  равно  или  не|

|выше  установленного|

|в проекте  контроль-|

|ного значения       |

|                    |

12. Другие     физи-|Средние     значения|То же,   с   отбором

ко-механические  |должны  соответство-|проб по указаниям  в

характеристики   |вать принятым в про-|проекте и (или) тех-

грунта           |екте или технических|нических условиях

|условиях            |

|                    |

П р и м е ч а н и я: 1. Геотехиические характеристики  намытого

грунта должны определяться при возведении  плотин,  дамб,  других

напорных сооружений I, II, III классов, штабелей для отсыпок  или

намыва качественного грунта в сооружения.  При намыве  территорий

и оснований под застройку. других видов насыпей, штабелей и  гид-

роотвалов геотехнический контроль осуществляется в случаях,  пре-

дусмотренных проектом.

2. При операционном контроле  в  процессе  возведения  намывных

сооружений подлежат определению гранулометрический состав и плот-

ность сухого грунте. Дополнительно, при соответствующем  указании

в  проекте  и  технических  условиях.  определяются   коэффициент

фильтрации и плотность сухого грунта в максимально плотном и мак-

симально рыхлом состояниях, а также чисто пластичности  глинистых

и пылеватых грунтов в зоне ядра неоднородных плотин.

3. При контроле одна проба на гранулометрический состав и плот-

ность должна отбираться в среднем на 2-5  тыс.  куб.  м  намытого

грунта, если в технических условиях не предусмотрено иное.  Пробы

для определения коэффициента фильтрации и числа пластичности  от-

бираются с каждых 10-20 тыс. куб. м  грунта.  Определение  других

характеристик проводится из расчета одна проба на 50 тыс. куб.  м

грунта при объеме сооружений до 2 млн. куб. м; при большем  объе-

ме и однородных грунтах относительное число проб подлежит  сокра-

щению в 1,5 - 2 раза.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 40

4. Гранулометрический состав и плотность сухого  грунта  песча-

но-гравийных грунтов, содержащих гравийные фракции крупнее 10 мм,

и коэффициент фильтрации грунтов, содержащих  фракции  крупнее  5

мм, должны определяться по методике, установленной в  согласован-

ных Госстроем СССР ВСН 43-71* Минэнерго СССР "Инструкция по  кон-

тролю качества возведения намывных земляных сооружений".

-----------------------------------------------------------------

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНИХ  УСЛОВИЯХ

5.41. Гидромеханизированные земляные  работы  в  зимний  период

следует выполнять по специальному ППР.

5.42. В зимних условиях преимущественно надлежит применять  на-

мыв сооружений под воду. Допустимое возвышение конусов грунта над

уровнем воды определяется проектом организации строительства. При

намыве под лед  должна  обеспечиваться  достаточная  для  укладки

грунта глубина прудка-отстойника.

5.43. Намыв грунта без постоянного прудка-отстойника разрешает-

ся при обеспечении незамерзания пульпы в зоне временного техноло-

гического прудка.

Прослойки и линзы льда в грунте намытых  сооружений  на  допус-

каются.

5.44. В процессе намыва не допускается примерзание ледяного по-

ля прудка-отстойника к стенкам колодца и к поверхности карты  на-

мыва. Образовавшаяся наледь подлежит удалению. Куски  льда  круп-

ностью свыше 1/4 диаметра водосбросной трубы не должны попадать в

колодцы. Сбросные канавы необходимо постоянно очищать  ото  льда.

Дамбы обвалования надлежит возводить только из талого грунта.

5.45. При возобновлении после перерыва надводного намыва  необ-

ходимо производить вскрытие мерзлой корки до талого грунта,  если

ранее намытая часть или естественное основание возводимого соору-

жения промерзли на глубину более 0,4 м.

5.46. Вскрытие мерзлого слоя для возобновления  намыва  следует

осуществлять путем устройства воронок диаметром не менее 0,5 м до

талого грунта по сетке от 6х6 до 10х10 м, если иное не предусмот-

рено в проекте организации строительства;

5.47. Намытые в зимних условиях напорные и  другие  ответствен-

ные сооружения (за исключением насыпай на вечномерзлом основании,

возведенных по 1 принципу) до приемки в эксплуатацию должны  быть

обследованы с проверкой: полноты оттаивания тела и основания  на-

сыпай; отсутствия прослоек и линз льда; восстановления  проектных

физико-механических характеристик грунта.

5.48. В зонах распространения вечной мерзлоты способ гидромеха-

низации может применяться для разработки  только  талых  грунтов.

При необходимости выемки многолетнемерзлых грунтов с  температурой

в массиве безморозный период близкой к О град.  С  должны  выпол-

няться мероприятия о оттаиванию грунта согласно указаниям  проек-

та организации строительства.

5.49. В районах Крайнего Севера при  соответствующем  обоснова-

нии в проекте разрешается возводить намывные сооружения из песча-

ного и  песчано-гравелистого  грунта  с  сохранением  промерзания

грунта основания и последовательного  промораживания  намытого  в

насыпь грунта.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 41

5.50. При разработке грунта в зимних условиях вокруг  земснаря-

да и активной части  плавучего  пульпопровода  должна  поддержии-

ваться незамерзающая майна,  для  чего  следует  применять  ледо-

кольные средства, водяные или пневматические циркуляционные уста-

новки и потокообразователи.

Разработку грунта следует вести, как  правило,  без  перерывов,

используя в необходимых случаях резервное оборудование.

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5.61. Правила настоящего подраздела распространяются на  строи-

тельные работы в морских, озерных и речных условиях с использова-

нием средств дноуглубительного флота - плавучих черпаковых и зем-

лесосных (рефулерных) снарядов.

5.52. Все используемые при производстве работ суда и  вспомога-

тельные плавучие средства должны соответствовать требованиям мор-

ского Регистра СССР или речного Регистра.

5.53. Характеристика грунта по трудности разработки должна  оп-

ределяться  по  действующей  классификации  грунтов  для  морских

дноуглубительных работ  или  речных  рефулерных  или  землечерпа-

тельных работ на основе материалов  подводных  инженерно-геологи-

ческих изысканий.

5.54. Гидрологические и гидрометеорологические  характеристики

района производства дноуглубительных работ должны содержать  сле-

дующие данные: условные отметки уровней воды  и  режим  колебания

уровня, сведения о толщине льда, данные об  участках  образования

донного льда и ледяных заторов, силе и направлении ветра,  волне-

нии, видимости на поверхности и под водой, колебаниях  температу-

ры воздуха, скорости и направлении ветровых, стоковых  и  прилив-

ноотливных течений.

5.55. Производство работ на эксплуатируемых водных путях допус-

кается после обследования акваторий, где намечены работа дноуглу-

бительного снаряда, перемещение судов технического флота  и  под-

водные отвалы грунта. Препятствия, мешающие работе,  должны  быть

устранены. Если это невозможно, то до начала  работ  должно  быть

принято согласованное с организацией, эксплуатирующей  акваторию,

решение об обходе препятствий.

5.56. Производству дноуглубительных  работ  должны  предшество-

вать следующие работы:

разбивка в натуре базиса и границ черпания выемки (канала, под-

водного котлована, траншей и т.п.) с выделением рабочих  прорезей

и установка створных знаков;

установка вех и светящихся буев для обозначения мест  подводных

свалок, карьеров и складов грунта;

устройство навигационного ограждения судового хода  для  движе-

ния грунтоотвозных и вспомогательных судов к местам  производства

работ, а также к укрытиям и базам заправки топливом.

5.57. Осевые и бровочные створные знаки при глубине до 3 м сле-

дует устанавливать на дно; при работе на участках глубиной  более

3 м вне пределов видимости берегов эти  знаки  следует  выполнять

плавучими, освещаемыми в ночное время.

Расстояние между створными знаками должно быть достаточным  для

соблюдения заданной точности границ рабочей прорези или котлована.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 42

5.58. Разработку подводных выемок  необходимо  производить  от-

дельными рабочими прорезями послойно. При  работе  на  судоходных

путях ширина прорези должна назначаться с соблюдением  требований

судоходства.

5.59. Максимальная ширина рабочей прорези, разрабатываемой  па-

пильонажным снарядом за одну проходку, должна быть не  более  110

м. Минимальная ширина рабочей прорези устанавливается проектом  в

зависимости от производственных условий и технических характерис-

тик дноуглубительных снарядов.

Выемки шириной более  110  м  при  отсутствии  в  проекте  спе-

циальных решений разрабатываются прорезями равной ширины.

5.60. При разработке подводных выемок папильонажным способом  с

отвозкой грунта шаландами на участках, где забровочные глубины во-

ды меньше навигационной глубины, необходимой для движения шаланд и

обслуживающих судов, минимальная  ширина  рабочей  прорези  должна

быть не менее 40 м.

5.61. Границы рабочей прорези по ширине и ее окончанию устанав-

ливаются с отступлением во внешнюю сторону  от  проектных  границ

выемки на расстояние, равное половине величины естественного  за-

ложения подводного откоса грунта, подлежащего разработке.

5.62. Переднюю границу рабочей прорези следует назначать с уче-

том постепенной врезки рабочего устройства снаряда  на  проектную

глубину. Начало врезки должно устанавливаться от проектной грани-

цы выемки на расстоянии, равном  заложению  естественного  откоса

для данного грунта, но не менее трех толщин срезаемого  слоя  при

работе в текучих и рыхлых грунтах, пяти толщин - в плотных и  ту-

гопластичных грунтах и семи толщин  -  в  полутвердых  и  твердых

грунтах.

5.63. Установленная ширина подводной  выемки  должна  обеспечи-

ваться путем точного выхода грунтозаборного устройства дноуглуби-

тельного снаряда на створы при каждом подходе снаряда к концу ра-

бочей прорези.

5.64. В процессе работы глубину опускания  грунтозаборного  ус-

тройства дноуглубительного  снаряда  следует  корректировать  при

каждом изменении уровня воды на 0,1 м.

5.65. Недоборы по глубине и ширине проектной выемки  не  допус-

каются. Предельные переборы не должны превышать величин,  указан-

ных в табл. 14 и 15.

При разработке подводных выемок, в которых не допускается нару-

шение естественной структуры грунта основания, следует предусмат-

ривать оставление защитного слон, достаточного для  указанного  в

таблицах предельного перебора по глубине.

В случаях, когда величина предельного  перебора,  установленная

для дноуглубительного снаряда,  меньше  толщины  защитного  слоя,

приведенной в табл.  9  для  строительного  землесосного  снаряда

соответствующей водопроизводительности,  толщина  защитного  слоя

должна приниматься по данным табл. 9.

П р и м е ч а н и е. При определении толщины защитного  слоя  и

предельных переборов по ширине с использованиям  данных  табл.  9

производительность черпаковых снарядов приравнивается к  произво-

дительности землесосных снарядов на  основе  условной  производи-

тепьности последних по грунту при консистенции пульпы 1:10.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 43

Таблица  14

-----------------------------------------------------------------

|Техническая  | Предельный

|производите- | перебор по

Тип дноуглубительного снаряда        | льность по  | глубине, м

|  грунту,    |

|  куб.м/ч    |

-----------------------------------------------------------------

Многочерпаковый                      |  До 500     |    0,20

|             |

Тоже                                 | Св. 500     |    0,30

|             |

Землесосный папильонажный            | Все типы    |    0,40

|             |

Одночерпаковый  штанговый или  грей- |  До 300     |    0,50

ферный                               |             |

|             |

Самоотвозный землесосный:            |             |

|             |

при разработке рыхлых или текучих |  Все типы   |    0,50

грунтов                           |             |

при  разработке пластичных и твер-|     "       |    0,70

дых супесей, текучепластичных, мяг|             |

копластичных и тугопластичных су  |             |

глинков  и глин, а также плотных  |             |

песчаных  и песчано-гравелистых   |             |

грунтов                           |             |

при   разработке  полутвердых   и |      "      |    0,90

твердых суглинков и глин          |             |

П р и м е ч а н и я: 1. При работе по створам,  наблюдаемым  с

расстояния до 2 км, предельные переборы по ширине с каждой сторо-

ны выемки принимаются: при восстановлении существующих глубин - 2

м, при создании новых глубин - 3 м.

2. Указанные предельные  переборы  по  глубине  предусматривают

разработку грунта без включений или с включениями размером в  по-

перечнике до 40 см для всех видов черпаековых снарядов и до 25 см

для зевмесосных снарядов. При наличии включений больших  размеров

пределъный перебор по  глубине  следует  дополнительно  увеличить

согласно данным табл. 15.

-----------------------------------------------------------------

Таблица     15

-----------------------------------------------------------------

Максимальный  размер|  Увеличение  глубин предельного перебора, м

(по поперечнику)    |--------------------------------------------

включений в грунте, |  все виды черпаковых   |   землесосные

см        |       снарядов         |     снаряды

-----------------------------------------------------------------

До  40             |        -               |      0,2

"  60             |       0,2              |      0,4

" 100             |       0,4              |      0,5

Св. 100             |       0,5              |      0.6

-----------------------------------------------------------------

СНиП 3.02.01-87 Стр. 44

5.66. Приведенные в табл. 14 и 15 предельные отклонения по глу-

бине и ширине распространяются на работу на защищенных от  ветро-

вого волнения акваториях со стабильным или  регулярно  меняющимся

уровнем воды, когда разбивочные геодезические знаки  и  ориентиры

допускают определение положения снаряда на акватории с  требуемой

точностью. В остальных случаях точность  работы  дноуглубительных

снарядов следует устанавливать по указаниям  проекта  организации

строительства.

5.67. При производстве дноуглубительных работ состав  контроли-

руемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контро-

ля должны соответствовать табл. 16.

5.68. При работе дноуглубительных  снарядов  вблизи  сооружений

необходимо выдерживать минимально допустимое расстояние подхода к

ним, установленное в проекте организации  строительства.  Следует

соблюдать меры по защите сооружений от повреждений канатами,  це-

пями и якорями.

5.69. Выгрузку грунта следует производить  в  границах  отвала,

выделенного при согласовании проекта  организации  строительства;

последовательность и технология выгрузки должны  отвечать  приня-

тым в ППР.

5.70. Производство работ в зимний период допускается  при  сле-

дующих условиях:

среднесуточная температура воздуха должна быть не ниже минус 10

град. С;

скорость ветра не более 5 м/с;

на  акватории  не  должно быть сплошного битого льда;

разрабатываемый  грунт должен  полностью находиться под водой;

должна обеспечиваться возможность маневрирования судов и прохо-

да их к месту укрытия во время шторма и на базу ремонта;

отвалы подводного грунта должны находиться на таком расстоянии,

при котором за время хода шаланды грунт в трюме не замерзает.

5.71. Дноуглубительные работы при отрицательной  температуре  и

наличии льда на акватории должны выполняться по ППР, предусматри-

вающему эти условия. При работе следует использовать суда,  имею-

щие соответствующий ледовый класс Регистра и с технико-эксплуата-

ционными характеристиками, позволяющими вести работу  в  условиях

отрицательной температуры.

5.72. При производстве дноуглубительных работ с намывом  грунта

в сооружения или береговые отвалы дополнительно надлежит руковод-

ствоваться требованиями пп. 5.21-5.40.

6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ в ПРОСАДОЧНЫХ, НАБУХАЮЩИХ

И ДРУГИХ ГРУНТАХ, МЕНЯЮЩИХ СВОИ СВОЙСТВА

ПОД ВЛИЯНИЕМ АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

6.1. Разработку котлованов в просадочных и  набухающих  грунтах

разрешается  производить  только  после  выполнения  мероприятий,

обеспечивающих отвод поверхностных вод из котлована  и  прилегаю-

щей территории, размеры которой превышают с каждой стороны разме-

ры разрабатываемой выемки по верху на величину:

для просадочных грунтов - не менее величины просадочной  толщи,

указанной в проекте, а при отсутствии указаний в проекте - на 15м

при I типе и 25 м при II типе грунтовых условий по просадочности;

для набухающих грунтов - не менее 15 м.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 45

Таблица     16

------------------------------------------------------------------

Технические    |     Предельные        |         Контроль

требования     |     отклонения        |     (метод и объем)

------------------------------------------------------------------

1. Разработка всех|Конфигурация     выемки|В  процессе   производ-

видов подводных|(прорези) и отметки  ее|ства  работ  -  измери-

выемок  средст-|дна  в  соответствии  с|тельный, путем  промера

вами дноуглуби-|принятыми в ППР        |глубин через каждые 2-4

тельного флота |                       |ч работы в трех точках:

|                       |у  места  грунтозабора,

|                       |посредине корпуса  и  у

|                       |кормы снаряда, либо пу-

|                       |тем непрерывного  изме-

|                       |рения с помощью  прибо-

|                       |ра (эхолота, эхографа и

|                       |др.);  ширина   прорези

|                       |контролируется      ви-

|                       |зуально  по    створным

|                       |знакам.  По   окончании

|                       |работы -  измерительный

|                       |согласно табл. 10

|                       |

2. Разработка кот-|Толщина защитного слоя |Измерительный,  с заме-

лованов и  дру-|принимается по п. 5.65 |ром  глубины  выемки  и

гих выемок    с|                       |толщины    оставляемого

оставлением за-|                       |слоя  не  реже двух раз

щитного        |                       |в смену

|                       |

3. Разработка  су-|Отсутствие недоборов до|Измерительный согласно

доходных    ка-|проектной отметки  дна,|табл. 10

налов, расчист-|габариты выемки соглас-|

ка судоходных  |проекту                |

выемок         |                       |

------------------------------------------------------------------

6.2. При производстве земляных работ в  грунтовых  условиях  II

типа по просадочности  водоприемники  и  водоотводные  устройства

должны быть рассчитаны на приток воды 5 % обеспеченности от  тая-

ния снегов и выпадения осадков, принимая наибольшую из  указанных

величин.

6.3. Обратные засыпки выемок в грунтовых условиях  II  типа  по

просадочности, в том числе на пересечениях с действующими  комму-

никациями, а также под дорогами с покрытиями  усовершенствованно-

го типа следует производить глинистыми грунтами с  послойным  уп-

лотнением сразу  после  устройства  фундаментов  и  коммуникаций.

Использование дренирующих грунтов не допускается.

6.4. При обратной засыпке котлованов в набухающих грунтах  сле-

дует применять ненабухающий грунт по всей  ширине  пазухи  или  в

пределах прилагающего к конструкции  вертикального  демпфирующего

слоя, поглощающего  деформации  набухания.  Ширина  демпфирующего

слоя грунта устанавливается проектом.

6.5. Набухающий  грунт  допускается  использовать  для  засыпки

траншей с коммуникациями, а в местах наложения  на  них  дорог  и

территорий с дорожным покрытием - только ненабухающий грунт.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 46

7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПРОЧИХ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

7.1. При производстве земляных работ на болотах с несущей  спо-

собностью грунтов менее 0,3 МПа в забоях, на временных дорогах  и

по поверхности отвалов по указаниям проекта должны быть  выполне-

ны мероприятия, обеспечивающие работу и проезд строительной  тех-

ники и транспорта (подсыпка дренирующего слоя грунта,  применение

геотекстильных материалов и др.). При отсутствии в проекте  соот-

ветствующих указаний толщина подсыпки из дренирующих грунтов дол-

жна приниматься не менее 0,5 м и уточняться в процессе  производ-

ства работ.

7.2. Режим возведения насыпи на слабом основании  должен  уста-

навливаться проектом.

7.3. При использовании слабых грунтов (по  СНиП  2.05.02-65)  в

качестве оснований дорог и площадок дерновый слой удалять не сле-

дует.

7.4. При возведении насыпай на слабых грунтах, а также при  на-

личии уклонов дна болота на характерных участках по  согласованию

с заказчиком и проектной организацией следует  устанавливать  по-

верхностные и глубинные марки для проведения наблюдений за дефор-

мациями насыпи, а также уточнения фактических объемов работ.

7.5 При производстве работ в сухой период года в засушливых ра-

йонах на засоленных грунтах в проекте  организации  строительства

должно быть предусмотрено дублирование трасс временных дорог.

7.6. Верхний слой засоленного грунта толщиной  не  менее  5  см

должен быть удален с поверхности  основания  насыпи,  резервов  и

карьеров.

7.7. При выполнении земляных работ в районах подвижных песков в

проекте организации строительства должны быть  предусмотрены  ме-

роприятия по защите насыпей и выемок от заносов  и  выдувания  на

период строительства (порядок  разработки  резервов,  опережающее

устройство защитных слоев и др.).

Защитные от выдувания слои из глинистого  грунта  поверх  песка

следует укладывать полосами с перекрытием на 0,5 - 1,5 м, в  свя-

зи с чем  в  проекте  необходимо  предусматривать  дополнительный

объем грунта в размере 10 - 15 % общего объема защитного слоя.

7.8. При возведении насыпей в районах подвижных  песков  потери

грунта на выдувание следует принимать в проекте с  учетом  эффек-

тивности предусмотренных мероприятий против выдувания  по  данным

аналогов или специальных исследований, но не более 30 %.

7.9. При устройстве насыпей и обратных засыпок в засушливых ра-

йонах допускается использовать для увлажнения грунта  минерализо-

ванную воду при условии, что суммарное количество растворимых со-

лей в грунте после уплотнения не будет превышать допустимых  пре-

делов, установленных проектом.

7.10. В  проекте  организации  строительства  на  оползнеопасных

склонах должны быть установлены: границы оползнеопасной зоны, ре-

жим разработки грунта, интенсивность разработки  или  отсыпки  во

времени, увязка последовательности устройства выемок (насыпей)  и

их частей с инженерными мероприятиями, обеспечивающими общую  ус-

тойчивость склона, средства и режим контроля положения и  наступ-

ления опасного состояния склона.

7.11. Запрещается производство работ на склонах  и  прилегающих

участках при наличии трещин, заколов до выполнения  соответствую-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 47

щих противооползневых мероприятий.

В случав возникновения потенциально опасной ситуации все  виды

работ следует прекратить. Возобновление работ  допускается  после

полной ликвидации причин опасной ситуации с оформлением  соответ-

ствующего разрешительного акта.

8. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

8.1. При производстве взрывных  работ  в  строительстве  должны

быть обеспечены:

в соответствии с едиными правилами  безопасности  при  взрывных

работах - безопасность людей;

в пределах, установленных проектом,- сохранность зданий, соору-

жений, оборудования, инженерных и транспортных коммуникаций,  не-

нарушение производственных процессов на промышленных,  сельскохо-

зяйственных и других предприятиях, охрана природы.

Если при взрывных работах не  могут  быть  полностью  исключены

повреждения существующих и строящихся  зданий  и  сооружений,  то

возможные повреждения должны быть  указаны  в  проекте.  Соответ-

ствующие решения должны быть согласованы с заинтересованными  ор-

ганизациями.

В рабочей документации на взрывные работы и  проекте  производ-

ства взрывных работ вблизи ответственных инженерных сооружений  и

действующих производств следует учитывать  специальные  техничес-

кие  требования  и  условия  согласования  проектов  производства

взрывных работ, предъявленные организациями, эксплуатирующими эти

сооружения.

8.2. Рабочая документация на взрывные работы  в  особо  сложных

условиях должна разрабатываться  в  составе  проекта  генеральной

проектной организацией или по ее заданию субподрядной специализи-

рованной организацией. При этом должны быть предусмотрены  техни-

ческие и организационные решения по безопасности взрывов в  соот-

ветствии с требованиями  специальных  инструкций  соответствующих

ведомств. Особо  сложными  условиями  следует  считать  взрывание

вблизи ответственных сооружений  (железных  дорог,  магистральных

трубопроводов, мостов, тоннелей, ЛЭП напряжением  свыше  1000  В,

линий связи, кроме местных, действующих предприятий и жилых  зда-

ний) при устройстве выемок на косогорах крутизной свыше 20  град.

С, подводное взрывание, работы в условиях  необходимости  сохране-

ния законтурного массива, а также на оползнеопасных склонах.

8.3. Методы взрывания и технологические характеристики, предус-

мотренные рабочей документацией или проектом производства  взрыв-

ных работ, могут быть уточнены в ходе их выполнения, а также спе-

циальными опытными и моделирующими взрывами. Изменения, не  вызы-

вающие нарушения проектных очертаний  выемки,  снижения  качества

рыхления, увеличения ущерба сооружениям, коммуникациям,  угодьям,

уточняются корректировочным расчетом без изменения проектной  до-

кументации. В случае необходимости внесение  изменений  в  проек-

тную документацию делается по согласованию с утвердившей ее орга-

низацией.

8.4. Склады взрывчатых материалов, специальные тупики и площад-

ки для разгрузки следует предусматривать как  временные  сооруже-

ния при строительстве предприятий, если они не входят в  их  сос-

тав как постоянные.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 48

8.5. До начала взрывных работ должны быть выполнены:

расчистка и планировка площадок, разбивка на местности плана или

трассы сооружения;

устройство временных подъездных и внутриобъектных дорог,  орга-

низация водоотвода, оборка  откосов,  ликвидация  заколов  и  от-

дельных неустойчивых кусков на склонах;

освещение рабочих площадок в случав работы в темное время;

устройство на косогорах полок-уступов (пионерных троп) для  ра-

боты бурового оборудования и перемещения транспортных средств;

перенос или отключение инженерных коммуникаций, линий  электро-

передач и связи, демонтаж оборудования, укрытие или вывод из пре-

делов опасной зоны механизмов и другие  подготовительные  работы,

предусмотренные рабочей документацией или  проектом  производства

взрывных работ,

8.6. Крупность взорванного грунта должна соответствовать требо-

ваниям проекта, а при отсутствии в проекте  специальных  указаний

не должна превышать пределы, установленные в  договорном  порядке

организациями, производящими земляные и взрывные работы.

8.7. Отклонения от проектного очертания дна и  бортов  выемок,

разрабатываемых с применением взрывных работ, как  правило,  дол-

жны быть установлены проектом. При  отсутствии  я  проекте  таких

указаний величину предельных отклонений, объем и  метод  контроля

для случаев взрывного рыхления мерзлых и  скальных  грунтов  сле-

дует принимать по табл. 4, а для случаев устройства выемок  взры-

вом на выброс - устанавливать в проекта производства взрывных ра-

бот по согласованию между организациями, производящими земляные и

взрывные работы.

8.8. Взрывные работы на строительной площадке должны быть  за-

вершены, как правило, до  начала  основных  строительно-монтажных

работ, что устанавливается в ППР.

8.9. При устройстве в скальных грунтах выемок с откосами  кру-

тизной 1: 0,3 и круче, как правило,  следует  применять  контурное

взрывание.

8.10. Откосы профильных выемок в скальных грунтах, не подлежа-

щие креплению, должны быть очищены от неустойчивых камней в  про-

цессе разработки каждого яруса.

9. ОХРАНА ПРИРОДЫ

9.1. Решения по охране природы при производстве земляных  работ

устанавливаются в проекте организации  строительства  в  соответ-

ствии с действующим законодательством, стандартами и  документами

директивных органов, регламентирующими  рациональное  использова-

ние и охрану природных ресурсов.

9.2. Плодородный слой почвы в основании насыпей и  на  площади,

занимаемой различными выемками, до начала основных  земляных  ра-

бот должен быть снята размерах, установленных проектом  организа-

ции строительства и перемещен в отвалы для последующего использо-

вания его при рекультивации или повышении плодородия  малопродук-

тивных угодий.

Допускается не снимать плодородный слой:

при толщине  плодородного слоя менее 10 см;

на болотах, заболоченных  и  обводненных  участках;

СНиП 3.02.01-87 Стр. 49

на  почвах  с  низким  плодородием  в  соответствии   с    ГОСТ

17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85;

при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее.

9.3. Необходимость снятия и  мощность  снимаемого  плодородного

слоя устанавливаются в проекте организации строительства  с  уче-

том уровня плодородия, природной зоны в соответствии  с  требова-

ниями действующих стандартов и п. 9.2.

9.4. Снятие и нанесение плодородного слоя следует  производить,

когда грунт находится в немерзлом состоянии.

9.5. Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соот-

ветствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83. Способы  хране-

ния грунта и защиты буртов от  эрозии,  подтопления,  загрязнения

должны быть установлены в проекте организации строительства.

Запрещается использовать плодородный спой почвы для  устройства

перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных соо-

ружений.

9.6. В случав выявления при производстве земляных работ архео-

логических и палеонтологических  объектов  следует  приостановить

работы на данном участке и поставить в известность об  этом  мес-

тные Советы народных депутатов.

9.7. Применение быстротвердеющей пены для  предохранения  грун-

тов от промерзания не допускается:

на водосборной территории открытого источника  водоснабжения  в

пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны водопро-

водов и водоисточников;

в пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны под-

земных централизованных хозяйственно-питьевых водопроводов;

на территориях, расположенных выше по течению подземного  пото-

ка в районах, где подземные  воды  используются  для  хозяйствен-

но-питьевых целей децентрализованно (в этом случае расстояние  от

водозаборов до территории возможного применения пены  определяет-

ся территориальными органами Мингео СССР);

на пашнях, многолетних насаждениях и кормовых угодьях.

9.8. Все виды подводных земляных работ, сброс осветленной  воды

после намыва, а также земляные работы в затопляемых  поймах  осу-

ществляются по проекту, согласованному с Минводхозом  СССР,  Мин-

здравом СССР, а в водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение, -

дополнительно с Минрыбхозом СССР, в морских акваториях -  с  Гос-

комгидрометом СССР, в пределах подземных водоносных горизонтов  -

с Мингео СССР.

9.9. При производстве дноуглубительных работ или намыве подвод-

ных отвалов в водоемах, имеющих рыбохозяйственное  значение,  об-

щая концентрация механических  взвесей  должна  быть  в  пределах

норм, установленных Минрыбхозом СССР. Отступления от этих норм  в

каждом отдельном случае подлежат согласованию с Минрыбхозом СССР.

9.10. Смыв грунта с палуб грунтовозных судов допускается только

в районе подводного отвала.

9.11. Сроки производства и  способы  подводных  земляных  работ

следует назначать с учетом экологической обстановки  и  природных

биологических ритмов (нерест, миграция рыб и пр.) в  зоне  произ-

водства работ.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 50

10. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ

И УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК

10.1. Проектные решения по уплотнению грунтов должны содержать:

а) для всех способов уплотнения - исходные и  требуемые  значе-

ния показателей качества уплотнения (плотность сухого грунта  или

коэффициент уплотнения) , величин понижения  поверхности  и  др.,

подлежащие проверке в составе операционного и приемочного контро-

ля, а также перечень технологических параметров и показателей ка-

чества, подлежащих уточнению в ходе опытного уплотнения;

б) при поверхностном уплотнении грунтов  естественного  залега-

ния трамбовками - план и размеры котлована с размерами  уплотняе-

мой площадки и контурами фундаментов, указания о необходимой глу-

бине уплотнения, оптимальной влажности грунта, выборе типа  грун-

тоуплотняющего механизма, необходимого числа  ударов  трамбовками

или числа проходов уплотняющей машины по одному  следу,  величине

понижения трамбуемой поверхности;

в) при устройстве грунтовых подушек - планы и разрезы  котлова-

нов, физико-механические характеристики отсыпаемого грунта,  ука-

зания по толщине отсыпаемых слоев, рекомендуемым машинам для  уп-

лотнения грунта и режимам работы, а также плотность сухого  грун-

та в подушках;

г) при вытрамбовывании котлованов - план котлована  под  здание

или сооружение с отметками, с которых следует производить вытрам-

бовывание котлованов под фундаменты, размеры в  плане  и  глубину

отдельно вытрамбованных  котлованов,  конструкцию  фундаментов  с

предельными нагрузками на основание, размеры, форму, массу и  вы-

соту сбрасывания трамбовки и  ориентировочное  число  ударов  при

вытрамбовывании котлованов на заданную глубину; допустимый диапа-

зон изменения влажности грунтов, минимально  допустимые  расстоя-

ния между вытрамбованными котлованами, размеры уширений в их  ос-

новании, а также объем и вид жесткого грунтового  материала  (ще-

бень, гравий, песчано-гравийная смесь и т. д.) ,  втрамбовываемо-

го в дно котлована, число порций и объем одной порции;

д) при уплотнении грунтовыми сваями - план  размещения  свай  с

указанием их диаметра и глубины, требования к влажности уплотняе-

мых грунтов, характеристику применяемого оборудования, общее  ко-

личество грунта и отдельных порций, засыпаемых в скважины, а так-

же высоту разрыхленного верхнего (буферного) слоя грунта  и  спо-

соб его уплотнения;

е) при уплотнении предварительным замачиванием и замачиванием  с

глубинными взрывами - план разбивки уплотняемой площадки  на  от-

дельные участки (карты) с указанием их глубины и очередности  за-

мачивания, расположение и конструкции поверхностных  и  глубинных

марок, схему сети водовода, данные по среднесуточному расходу во-

ды на 1 м2 уплотняемой площадки  и  времени  замачивания  каждого

котлована или участка (карты) ,  величину  условной  стабилизации

просадки, а в случае замачивания через скважины, дополнительно  -

план расположения скважин с указанием их глубины, диаметра,  спо-

соба проходки и вида дренирующего материала для засыпки,  способы

уплотнения верхнего недоуплотненного (буферного) слоя грунта. При

уплотнении просадочных грунтов замачиванием и глубинными  взрыва-

ми дополнительно должна быть приведена технология взрывных  работ

с указанием противосейсмических мероприятий и техники безопаснос-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 51

ти производства взрывных работ;

ж) при глубинном виброуплотнении - план  площадки  с  указанием

глубины уплотнения, схему уплотнения и режим работы виброустанов-

ки, расчетное значение показателя уплотнения  грунта,  допустимое

расстояние от работающей установки до существующих зданий, соору-

жений и коммуникаций;

з) при предпостроечном уплотнении слабых  водонасыщенных  грун-

тов пригрузкой с вертикальными дренами - данные об объемах уплот-

няемых массивов, план участка с указанием его  контура,  величину

временной нагрузки от нагрузочной насыпи, форму и размеры времен-

ной нагрузочной насыпи, план расположения вертикальных дрен,  се-

чение дрен, расстояние между осями дрен (шаг), размер дрен и план

расположения поверхностных и глубинных марок, расчетную  величину

конечной осадки основания от временной нагрузочной насыпи и вели-

чину упругого подъема после снятия нагрузки,  схему  производства

работ по погружению дрен, устройству и снятию  нагрузочной насыпи

с указанием применяемого оборудования, режим нагружения и  снятия

временной нагрузки,

10.2. Основным работам по уплотнению грунтов и устройству грун-

товых подушек должно предшествовать опытное  уплотнение,  в  ходе

которого должны быть установлены технологические параметры  (тол-

щина слоев отсыпки, оптимальная влажность, число проходов  уплот-

няющих машин, ударов трамбовки и другое, указанные в  проекте)  ,

обеспечивающие получение требуемых  проектом  значений  плотности

уплотненного грунта, а также  контрольные  величины  показателей,

подлежащих операционному контролю в ходе работ (понижение  отмет-

ки уплотняемой поверхности, осадки марок и др.) .

Опытное уплотнение следует выполнять в соответствии с  рекомен-

дуемым приложением 4 по программе,  учитывающей  гидрогеологичес-

кие условия площадки, предусмотренные проектом средства  уплотне-

ния, сезон производства работ и другие факторы, влияющие на  тех-

нологию и результаты работ.

10,3. До начала работ по уплотнению необходимо уточнить природ-

ную влажность и плотность сухого грунта на глубину,  определяемую

проектом по ГОСТ 5180-84 или экспресс-методами (зондированием  по

ГОСТ 19912-81 и ГОСТ 20069-81, радиоизотопным по ГОСТ 23061-78  и

др.).

Если природная влажность грунта окажется  ниже  оптимальной  на

0,05 и более, надлежит производить его доувлажнение расчетным ко-

личеством воды.

10.4. Поверхностное уплотнение грунтов трамбованием следует вы-

полнять с соблюдением следующих требований:

а) при различной глубине заложения фундаментов уплотнение грун-

та следует производить, начиная с более высоких отметок;

б) по окончании поверхностного уплотнения верхний недоуплотнен-

ный слой грунта необходимо доуплотнить по указанию проекта;

в) уплотнение грунта трамбованием в  зимнее  время  допускается

при немерзлом состоянии грунта и естественной влажности.  Необхо-

димая глубина уплотнения при влажности  грунта  ниже  оптимальной

достигается увеличением веса,  диаметра  или  высоты  сбрасывания

трамбовки;

г) контрольное определение отказа  производится  двумя  ударами

трамбовки при сбрасывании ее с высоты, принятой при  производстве

СНиП 3.02.01-87 Стр. 52

работ, но на менее 6 м. Уплотнение признается удовлетворительным,

если понижение уплотняемой поверхности под действием двух  ударов

на превышает величины, установленной при опытном уплотнении.

10.5. Устройство грунтовых подушек следует производить с соблю-

дением следующих требований:

а) грунт для устройства грунтовой подушки должен уплотняться при

оптимальной влажности в соответствии с требованиями п. 4.5;

б) отсыпку  каждого  последующего  слоя  надлежит   производить

только после проверки качества уплотнения и  получения  проектной

плотности по предыдущему слою;

в) устройство грунтовых подушек в зимнее время  допускается  из

талых грунтов с содержанием мерзлых комьев размером не  более  15

см и не болев 15 % общего объема при  среднесуточной  температуре

воздуха не ниже минус 10 град. С. В случае понижения  температуры

или перерывов в работе подготовленные, но не уплотненные  участки

котлована должны укрываться  теплоизоляционными  материалами  или

рыхлым сухим грунтом,

Отсыпка грунта на промороженный слой допускается  как  исключе-

ние при толщине мерзлого слоя не более 0,4 м, когда влажность от-

сыпаемого грунта не превышает 0,9 влажности на границе раскатыва-

ния; в противном случав промороженный грунт должен быть удален.

10.6. Вытрамбовывание котлованов под фундаменты следует  выпол-

нять с соблюдением следующих требований;

а) вытрамбовывание котлована под  отдельно  стоящие  фундаменты

надлежит выполнять сразу на всю глубину котлована  без  изменения

положения  направляющей штанги трамбующего механизма;

б) доувлажнение грунта в необходимых случаях  следует  произво-

дить от отметки дна котлована на глубину не менее полуторной  ши-

рины котлована;

в) втрамбовывание в дно котлована жесткого материала для созда-

ния уширенного основания следует производить сразу же после  выт-

рамбовывания котлована;

г) фундаменты, как правило, устраиваются сразу же после  прием-

ки вытрамбованных котлованов. Максимальный перерыв между  вытрам-

бовыванием и бетонированием - одни сутки. При этом толщина дефек-

тного (промороженного, размокшего и т. п.) слоя на стенах  и  дне

котлована не должна превышать 3 см;

д) бетонирование фундамента следует производить враспор;

е) вытрамбовывание котлованов в зимнее время  следует  произво-

дить при талом состоянии грунта. Промерзание грунта с  поверхнос-

ти допускается на глубину не более 20 см.

Оттаивание мерзлого грунта следует производить на  всю  глубину

промерзания в пределах площадки, стороны которой  равны  полутор-

ным размерам сторон котлована; вытрамбовывание котлована при  от-

рицательной температуре воздуха следует производить без  дополни-

тельного увлажнения грунта;

ж) при массе трамбовок 3 т и выше  запрещается  вытрамбовывать

котлованы на расстояниях менее: 10 м - от  эксплуатируемых  зда-

ний и сооружений, не имеющих деформаций, и 15  м - от  зданий  и

сооружений, имеющих трещины в стенах, а также от инженерных ком-

муникаций, выполненных из чугунных,  железобетонных,  керамичес-

ких, асбестоцементных и пластмассовых труб. При массе  трамбовок

менее 3 т указанные расстояния могут быть уменьшены в 1,5 раза.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 53

10.7. Глубинное уплотнение грунтовыми  сваями следует выполняя

с соблюдением требований:

а) пробивка скважин станками  ударно-канатного  бурения  должна

производиться с поверхности дна котлована при природной  влажнос-

ти грунта;

б) расширение скважин с помощью взрыва допускается при  природ-

ной влажности грунта, равной влажности на пределе раскатывания, а

при мен шей влажности грунт должен быть доувлажнен;

в) скважины надлежит устраивать через  одну.  а  пропущенные  -

только после засыпки и уплотнения ранее пройденных;

г) перед засыпкой каждой скважины, полученной  взрывом,  должны

производиться замеры ее глубины; при образовании  завала  высотой

до двух диаметров скважины он должен  быть  уплотнен  20  ударами

трамбующего снаряда с удельной энергией удара 25О-З5О кДж/кв. м,

более двух диаметров - делается новая скважина;

д) скважины заполняют грунтом порциями, каждая из которых упло-

няется, в качестве грунтового материала используются  суглинки  и

супеси (без включений растительных остатков и строительного мусо-

ра), имеющие оптимальную влажность; объем грунта в порции  назна-

чают из расчета получения столба рыхлого грунта в скважине  высо-

той не более двух ее диаметров, но не более 0,2 куб. м;

е) засыпку скважин при отрицательной температуре воздуха  необ-

ходимо производить только немерзлым грунтом.

10.8. Уплотнение грунтов предварительным  замачиванием  следует

выполнять с соблюдением требований:

а) замачивание надлежит выполнять  путем  затопления  котлована

водой с поддержанием глубины воды 0,3-0,5 м и продолжать  до  тех

пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной  влажнос-

ти всей толщи просадочных грунтов и условная стабилизация просад-

ки, за которую принимается просадка менее 1 см в неделю;

б) в процессе  предварительного  замачивания  необходимо  вести

систематические наблюдения за осадкой поверхностных  и  глубинных

марок а  также  расходом  воды;  нивелирование  марок  необходимо

производить не реже одного раза в 5-7 дн;

в) фактическую глубину замачивания следует устанавливать по ре-

зультатам определения влажности грунта через 1 м  по  глубине  на

всю просадочную толщу любым из перечисленных в п. 10.3 методов;

г) при отрицательных температурах воздуха предварительное  за-

мачивание следует производить с сохранением дна затопляемого кот-

лована в немерзлом состоянии и подачей воды под лед.

10.9. Уплотнение просадочных грунтов  замачиванием  и  энергией

взрыва следует выполнять с соблюдением требований:

а) замачивание необходимо выполнять через дно  котлована,  дре-

нажные взрывные или совмещенные скважины,  заполненные  дренирую-

щим материалом, и продолжать  до  промачивания  всей  просадочной

толщи до проектной влажности;

б) по окончании замачивания и после производства  взрывных  ра-

бот следует проводить наблюдения за осадкой поверхностных и  глу-

бинных марок. Нивелирование  после  взрыва  зарядов  ВВ  надлежит

производить в течение последующих 15-20 сут;

в) глубину котлована или распределительных траншей,  отрываемых

за счет срезки грунта, следует назначать  из  условия  сохранения

слоя воды при замачивании 0,3-0,5 м.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 54

В зимнее время уровень воды в котловане и траншеях следует под-

держивать на одной отметке;

г) в необходимых случаях, когда уплотнение грунта  производится

на больших площадях, допускается предусматривать устройство  пес-

чаногравийных  подушек,  позволяющих  ускорить   начало    строи-

тельно-монтажных работ на уплотненном участке;

д) разрыв между окончанием замачивания и взрывами зарядов ВВ, в

зависимости от размеров площадки, должен составлять не более  3-8

ч,

10.10. После предварительного замачивания оснований и замачива-

ния с глубинными взрывами зарядов ВВ следует производить уплотне-

ние верхнего слоя грунта.

10.11. Виброуплотнение водонасыщенных песчаных грунтов  следует

выполнять с соблюдением требований:

а) точки погружения уплотнителя должны быть размещены по  треу-

гольной сетке со сторонами до 3 м для крупного и средней крупнос-

ти песков и до 2 м для мелкого песка;

б) уровень подземных вод должен быть не ниже чем 0,5 м  от  дна

котлована;

в) полный цикл уплотнения на глубину до 6 м в одной точке  дол-

жен продолжаться не менее 15 мин и состоять из  4-5  чередующихся

погружений и подъемов уплотнителя; при большей глубине  продолжи-

тельность цикла должна быть установлена проектом.

10.12. Предпостроечное уплотнение водонасыщенных  грунтов  вре-

менной нагрузкой с вертикальными дренами следует выполнять с соб-

людением требований:

а) песчаный дренирующий слой должен быть толщиной 0,4-0,5 м;

б) толщина слоев временной нагрузочной насыпи не должна  превы-

шать 1-1,5 м;

в) после устройства нагрузочной насыпи следует производить наб-

людения за осадками поверхностных марок. Перед снятием  временной

насыпи на данной площадке составляется акт, где приводятся проек-

тные и фактические значения конечных осадок поверхностных марок.

10.13. При производстве работ по уплотнению грунтов естествен-

ного залегания и устройству грунтовых подушек состав контролируе-

мых показателей, предельные отклонения, объем и  методы  контроля

должны соответствовать табл. 17.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 55

Таблица    17

-----------------------------------------------------------------

Технические     |      Предельные     |    Контроль

требования      |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

1. Влажность уплотня-|Должна быть в  преде-|Измерительный,     по

емого грунта      |лах,    установленных|указаниям проекта

|проектом             |

|                     |

2. Поверхностное  уп-|                     |То же,  по  указаниям

лотнение:         |                     |проекта,  а  при  от-

|                     |сутствии     указаний

а) средняя    по|То же, не ниже проек-|один пункт на 300 кв.

принимаемому  |тной.   До  пускается|м уплотненной площади

участку  плот-|снижение    плотности|с измерениями 8  пре-

ность   уплот-|сухого грунта на 0,05|делах  всей уплотнен-

ненного грунта|т/куб. м не более чем|ной толщи через  0,25

|в  10  %  определе- -|м по глубине при тол-

|ний                  |щине     уплотненного

|                     |слоя  до  1 м и через

|                     |0,5  м  при   большей

|                     |толщине; числе проб в

|                     |каждой точке не менее

|                     |двух

|                     |

6) величина  по-|Не должна   превышать|Измерительный,   одно

нижения   по-|установленной     при|определенив  на   300

верхности    |опытном уплотнении   |кв.   м   уплотняемой

грунта (отка-|                     |площади

за)  при  уп-|                     |

лотнении  тя-|                     |

желыми  трам-|                     |

бовками      |                     |

|                     |

3.Средняя по принима-|Должна быть  не  ниже|То же,  один пункт на

емому участку плот-|установленной  проек-|каждые 300 кв. м пло-

ность сухого грунта|том. Допускается сни-|щади подушки,  не ме-

при      устройстве|жение   плотности  на|нее  трех измерений в

грунтовых подушек  |0,05 т/куб.  м не бо-|каждом слое

|лее чем в 10 %  опре-|

|делений              |

|                     |

4. Устройство  фунда-|                     |

ментов в вытрамбо-|                     |

ванных котлованах:|                     |

|                     |

а)     положение|Отклонения от проект-|Измерительный, каждый

котлована от-|ного не должны превы-|котлован

носительно   |шать: центра +/-3 см,|

центра и осей|разворот  осей  +/- 5|

фундамента   |град.                |

|                     |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 56

Продолжение табл. 17

-----------------------------------------------------------------

Технические     |      Предельные     |    Контроль

требования      |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

б) глубина  выт-|Отклонение от проект-|       То же

рамбованного |ной  не должно превы-|

котлована    |шать +/- 5 см        |

|                     |

в) высота  сбра-|Должны соответство-  |         "

сывания трам-|вать величинам, опре-|

бовки,  общее|деленным в результате|

число ударов,|опытного  вытрамбовы-|

объем и число|вания                |

порций  засы-|                     |

паемого жест-|                     |

кого материа-|                     |

ла, число уда|                     |

ров для  выт-|                     |

рамбовывания |                     |

каждой порции|                     |

|                     |

5. Глубинное уплотне-|                     |

ние   грунтов  грун|                     |

товыми паями, в том|                     |

числе   с   помощью|                     |

взрыва:            |                     |

|                     |

а)     влажность|Должна быть  не  ниже|Измерительный,   одно

грунта  в уп-|влажности на  границе|определение  на  1000

лотняемом    |раскатывания         |кв.   м   уплотняемой

массиве:  при|                     |площади

проходке     |                     |

скважин с по-|                     |

мощью взрыва |                     |

|                     |

при проходке|То же,  в   пределах,|       То же

скважин дру-|установленных  проек-|

гими  спосо-|том                  |

бами        |                     |

|                     |

б)     влажность|Допускаются  отклоне-|Измерительный, ежесмен

грунта, засы-|ния  от   оптимальной|

паемого     в|влажности   не  более|

скважину     |+/-0,04              |

|                     |

в) глубина     и|Высота завалов     не|То же, каждая скважина

состояние    |должна превышать двух|

скважин      |диаметров скважин    |

|                     |

г)     плотность|Средняя плотность су-|То же,  один пункт на

грунта,   уп-|хого грунта на отмет-|500 кв. м уплотненной

лотненного  в|ке  заложения  фунда-|площади

массиве      |ментов должна быть не|

СНиП 3.02.01-87 Стр. 57

Окончание табл. 17

-----------------------------------------------------------------

Технические     |      Предельные     |    Контроль

требования      |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

|ниже проектной       |

|Допускается  снижение|

|плотности   на   0,05|

|т/куб. м не более чем|

|в 10 % определений   |

|                     |

д)  расположение|Отклонения от проект-|То же, каждая свая

грунтовых    |ного   положения   не|

свай в плане |должны  превышать 0,4|

|м                    |

|                     |

6. Уплотнение  проса-|                     |

дочных  грунтов за-|                     |

мачиванием,  в  том|                     |

числе с применением|                     |

взрыва, а также во-|                     |

донасыщенных  грун-|                     |

тов временной  наг-|                     |

рузкой с вертикаль-|                     |

ными дренами:      |                     |

|                     |

а) осадка    по-|Должна   соответство-|То же,  по  указаниям

верхностных и|вать проекту         |проекта

глубинных ма-|                     |

рок          |                     |

|                     |

б) плотность   и|Должны быть  не  ниже|То же,  один пункт на

влажность    |проектных значений   |500  кв.  мплощади  с

грунта в пре-|                     |определением  не реже

делах    зоны|                     |чем через 2 м по глу-

уплотнения   |                     |бине  в пределах всей

|                     |уплотненной толщи

|                     |

7.    Виброуплотнение|Средняя по  принимае-|То же,  зондированием

песчаных  грун-|мому  участку   плот-|или    радиоизотопным

тов            |ность  сухого  грунта|способом,  одно опре-

|должна быть  не  ниже|деление не  реже  чем

|проектной. Допускает-|на  500 кв.  м уплот-

|ся снижение плотности|ненной площади

|на  0,05 т/куб.  м не|

|более чем в 10 %  оп-|

|ределений            |

|                     |

-----------------------------------------------------------------

СНиП 3.02.01-87 Стр. 58

11. СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, ШПУНТОВЫЕ  ОГРАЖДЕНИЯ, АНКЕРЫ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11.1. Выбор оборудования для погружения свайных элементов  дли-

ной до 26 м следует производить в соответствии с указаниями  обя-

зательных приложений Б и 6 исходя  из  необходимости  обеспечения

предусмотренных проектом фундамента несущей способности и заглуб-

ления в грунт свай и свай-оболочек на заданные проектные отметки,

а шпунта - заглубления в грунт. Выбор  оборудования  для  забивки

свай длиной свыше 26 м выполняется с использованием программ, ос-

нованных на волновой теории удара.

11.2, Дополнительные меры, облегчающие погружение свай и  шпун-

та (подмыв, лидерные скважины и др.), следует применять по согла-

сованию с проектной организацией при отказе забиваемых  элементов

менее 0,2 см или скорости вибропогружения менее 5 см/мин.

11.3. Применение подмыва для облегчения погружения свай  допус-

кается на участках, удаленных не менее чем на 20 м от  существую-

щих зданий и сооружений, и не менее удвоенной глубины  погружения

свай.

В конце погружения подмыв следует прекратить, после  чего  сваю

необходимо допогрузить молотом или вибропогружателем  до  получе-

ния расчетного отказа без применения подмыва.

11.4. Не допускается погружение свай сечением до  40х40  см  на

расстоянии менее 5 м, шпунта - 1 м и полых круглых  свай  диамет-

ром до 0,6 м - 10 м до подземных стальных трубопроводов  с  внут-

ренним давлением не более 2 МПа. Погружение свай и  шпунта  около

подземных трубопроводов с внутренним давлением свыше 2 МПа или на

меньших расстояниях можно производить только с учетом данных  об-

следования и при соответствующем обосновании в проекте.

При применении для погружения свай и шпунта молотов или  вибро-

погружателей вблизи существующих зданий и  сооружений  необходимо

оценить опасность для  них  динамических  воздействий  исходя  из

влияния колебаний на деформации грунтов оснований,  технологичес-

кие приборы и оборудование а также допустимости уровня  колебаний

по санитарным нормам.

П р и м е ч а н и е. Оценку влияния динамических воздействий на

деформации оснований, сложенных горизонтальными, выдержанными  по

толщине слоями (допускается уклон на более 0,2) песка, кроме  во-

донасыщенных мелких и пылеватых, можно не производить при  забив-

ке свай молотами массой до 7 т на расстоянии свыше 15 м, при виб-

ропогружении свай - 25 м и шпунта -10 м до зданий и сооружений. В

случае необходимости погружения свай и шпунта на меньших расстоя-

ниях до зданий и сооружений должны быть приняты меры по  уменьше-

нию уровня и непрерывной продолжительности  динамических  воздей-

ствий (погружение  свай  в  лидерные  скважины,  снижение  высоты

подъема молота, чередующаяся забивка ближайших и более  удаленных

свай от зданий и др.) и проводиться геодезические  наблюдения  за

осадками зданий и сооружений.

11.5. Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более  чем  на  15 %

проектной глубины, и сваи большей  длины,  недопогруженные  более

чем на 10 % проектной глубины, а для мостов и транспортных гидро-

технических сооружений также сваи, недопогруженные более  чем  на

СНиП 3.02.01-87 Стр. 59

25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и  недопогружен-

ные свыше 50 см при длине свай более 10 м, но давшие  отказ  рав-

ный или менее расчетного, должны  быть  подвергнуты  обследованию

для выяснения причин, затрудняющих погружение, и принято  решение

о возможности использования имеющихся свай или погружении  допол-

нительных.

11.6. При производстве работ по устройству свайных фундаментов,

шпунтовых ограждений и анкеров состав контролируемых показателей,

объем и методы контроля должны соответствовать табл. 18.

ПОГРУЖАЕМЫЕ СВАИ, СВАИ-ОБОЛОЧКИ, ШПУНТ

11.7. Работы по погружению свайных элементов в пределах аквато-

рии допускается производить при волнении не более  одного  балла,

если применяют плавучие краны и копры водоизмещением до 500 т,  и

не более 2 баллов - при большем  водоизмещении,  а  самоподъемные

платформы - при волнении не более 4 баллов,

11.8. Секции свайных элементов,  используемые  для  наращивания

погружаемых свай или свай-оболочек, подлежат контрольному  стыко-

ванию на строительной площадке для проверки их соосности и  соот-

ветствия проекту закладных деталей стыков (в пределах установлен-

ных допусков) и должны быть замаркированы и  размечены  несмывае-

мой краской для правильного их присоединения (стыкования) на мес-

те погружения.

11.9. В начале производства работ по забивке свай следует заби-

вать 5- 20 пробных свай (число устанавливается проектом) , распо-

ложенных в разных точках  строительной  площадки  с  регистрацией

числа ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего числа уда-

ров на погружение остальных свай не производится. Однако для свай

длиной более 25 м дополнительно должна производиться  регистрация

числа ударов на каждый метр на последних трех метрах  погружения.

Результаты измерений должны фиксироваться в журнале работ.

11.10. В конце погружения, когда  фактическое  значение  отказа

близко к расчетному, производят его измерение. Отказ свай в  кон-

це забивки или при добивке следует измерять с точностью до 0,1 см.

При забивке свай паровоздушными  одиночного  действия  или  ди-

зельными молотами последний залог  следует  принимать  равным  30

ударам, а отказ определять как среднее значение из  10  последних

ударов в залоге. При забивке свай молотами двойного действия про-

должительность последнего залога должна приниматься равной 3 мин,

а отказ следует определять как среднее значение глубины  погруже-

ния сваи от одного удара в течение последней минуты в залоге.

11.11. Сваи с отказом  больше  расчетного  должны  подвергаться

контрольной добивке после "отдыха" их в грунте в  соответствии  с

ГОСТ 5686-78. В том случае, если отказ  при  контрольной  добивке

превышает  расчетный,  проектная  организация  должна  установить

необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой  и

корректировки проекта свайного фундамента или его части.

11.12. При вибропогружении  свай  или  свай-оболочек  продолжи-

тельность последнего залога принимается равной 3 мин.  В  течение

последней минуты в залоге необходимо замерить  потребляемую  мощ-

ность вибропогружателя. скорость  погружения  с  точностью  до  1

см/мин и амплитуду колебания сваи или сваи-оболочки  с  точностью

до 0,1 см - для возможности определения ее несущей способности.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 60

11.13. При вибропогружении железобетонных свай-оболочек  и  от-

крытых снизу полых круглых свай следует принимать меры по  защите

их железобетонных стенок от образования продольных трещин  в  ре-

зультате воздействия на них гидродинамического  давления,  возни-

кающего в полости свайных элементов при  вибропогружении  в  воду

или слабый разжиженный грунт. Мероприятия по предотвращению появ-

ления трещин должны быть разработаны в ППР и проверены  в  период

погружения первых свай-оболочек.

11.14. На последнем этапе погружения сваи-оболочки в целях пре-

дотвращения разуплотнения грунта основания в полости  свай-оболо-

чек необходимо оставлять грунтовое ядро высотой по проекту, но не

менее 2 м от низа ножа оболочки в случае применения  гидромехани-

зации и не менее 0,5 м при применении механического способа  уда-

ления грунта.

11.15. Перед погружением стальной шпунт  следует  проверить  на

прямолинейность и чистоту полостей замков протаскиванием на стен-

де через 2-метровый шаблон.

Замки и гребни шпунтин при подъеме их тросом  необходимо  защи-

щать деревянными прокладками.

11.16. В процессе погружения  шпунта  разность  отметок  нижних

концов соседних забиваемых шпунтин должна быть не более 2 м  для

плоского шпунта и не более 5 м для других профилей шпунта.

11.17. При устройстве замкнутых в плане конструкций или  ограж-

дений погружение шпунта следует производить, как  правило,  после

предварительной его сборки и полного замыкания.

11.18. Извлечение шпунта следует производить механическими  ус-

тройствами, способными развивать выдергивающие усилия в 1,5  раза

превышающие усилия, определенные при пробном извлечении шпунта  в

данных или аналогичных условиях.

Скорость подъема шпунта при их извлечении не должна превышать 3

м/мин в песках и 1 м/мин в глинистых грунтах.

11.19. Предельная отрицательная температура, при которой допус-

кается погружение стального шпунта, устанавливается проектной ор-

ганизацией в зависимости от марки стали и способа погружения.

НАБИВНЫЕ И БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ

11.20. При устройстве буронабивных свай забой  скважины  должен

быть очищен от разрыхленного грунта  или  уплотнен  трамбованном.

Уплотнение неводонасыщенных грунтов следует проводить путем сбра-

сывания в скважину трамбовки (при диаметре 1 м и более  -  массой

не менее 5 т, при диаметре скважины менее 1 м - 3 т). Трамбование

грунта в забое скважины необходимо производить до величины "отка-

за", не превышающей 2 см за последние пять ударов, при  этом  об-

щая сумма "отказов" трамбовки должна составлять не менее  диамет-

ра скважины.

11.21. В целях предотвращения подъема и смещения в плане  арма-

турного каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе  извле-

чения бетонолитной или обсадной трубы, а также  во  всех  случаях

армирования не на полную глубину скважины каркас необходимо  зак-

репить в проектном положении.

11.22. Избыточное давление (напор)  воды  в  пылевато-глинистых

грунтах разрешается использовать для крепления поверхности  сква-

жин, не ближе 40 м от существующих зданий и сооружений.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 61

11.23. Уровень глинистого раствора в скважине в процессе ее бу-

рения, очистки и бетонирования должен быть выше уровня  грунтовых

вод (или горизонта воды на акватории) не менее чем на 0,5 м.

11.24. Если нельзя преодолеть препятствия, встретившиеся в про-

цессе бурения, решение о возможности  использования  скважин  для

устройства свай должна принять организация, проектировавшая  фун-

дамент.

11.25. По  окончании  бурения  следует  проверить  соответствие

проекту фактических размеров скважин, отметки их устья,  забоя  и

расположения каждой скважины в плане, а также установить соответ-

ствие типа грунта основания данным инженерно-геологических  изыс-

каний (при необходимости с привлечением геолога).

При бетонировании насухо перед установкой арматурного каркаса и

после должно быть произведено освидетельствование скважины на на-

личие  рыхлого грунта в забое, осыпей, вывалов, воды и шлама.

11.26. В обводненных песчаных, просадочных и в других  неустой-

чивых грунтах бетонирование свай должно производиться не  позднее

8 ч после окончания бурения, а в устойчивых грунтах - не  позднее

24 ч. При невозможности бетонирования в указанные  сроки  бурение

скважин начинать не следует, а ужа начатых - прекратить, не дове-

дя их забой на 1-2 м до проектного уровня и не разбуривая  ушире-

ний.

11.27. Непосредственно перед подводной укладкой бетонной  смеси

в каждую скважину, пробуренную в скальном  грунте,  необходимо  с

поверхности забоя смыть буровой шлам. Для промывки следует  обес-

печить подачу воды под избыточным давлением 0,8-1 МПа при  расхо-

де 150-300 куб. м/ч. Промывку следует продолжать 5-15 мин до  ис-

чезновения остатков шлама (о чем  должен  свидетельствовать  цвет

воды, переливающейся через край обсадной трубы или патрубка).

Промывку необходимо прекращать только в момент начала  движения

бетонной смеси в бетонолитной трубе.

11.28. Для контроля сплошности бетонного ствола  буровых  свай,

выполняемых методом подводного бетонирования, необходимо выбороч-

ным порядком производить испытание образцов, взятых  из  выбурен-

ных в сваях кернов, или контролировать сплошность  неразрушающими

методами (из одной сваи на каждые 100, но не менее  чем  из  двух

свай на объект строительства) , а также во всех  сваях,  при  ус-

тройстве которых были допущены нарушения технологии.

При выбуривании керна следует обращать особое внимание на режим

бурения в зоне контакта слоя бетона, уложенного с нарушением тре-

бований бетонирования (например, длительных перерывов  в  укладке

смеси),  с нормально уложенным, а также в зоне контакта с  забоем

скважины в скальном грунте. Быстрое погружение (провал)  бурового

инструмента в этих зонах свидетельствует о наличии прослойки шла-

ма, образовавшегося в результате нарушения режима подводного  бе-

тонирования. Это обстоятельство необходимо отметить в журнале вы-

буривания керна, указав отметку и глубину провала инструмента.

11.29. Объем смеси, уложенной перед взрывом камуфлетного  заря-

да, должен быть достаточным для заполнения объема камуфлетной по-

лости и ствола свай на высоту не менее 2 м.

В процессе устройства камуфлетного уширения каждой сваи необхо-

димо контролировать отметки опущенного в забой заряда ВВ и повер-

хности бетонной смеси в трубе до и после взрыва.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 62

11.30. Буронабивные полые сваи следует изготовлять  из  жестких

бетонных смесей с осадкой конуса 1 -3 см на щебне фракцией не бо-

лее 20 мм.

11.31. Внутренняя поверхность ствола каждой буронабивной  полой

сваи должна быть подвергнута визуальному осмотру.  При  обнаруже-

нии вывалов бетона площадью более 100 кв. см или обнажения  рабо-

чей арматуры полость сваи должна быть заполнена бетонной смесью с

осадкой конуса 18-20 см на высоту, превышающую на 1 м отметку об-

наруженного дефекта.

11.32. Бурение скважины при устройстве буроинъекционных свай  в

неустойчивых обводненных грунтах следует осуществлять  с  промыв-

кой скважин глинистым (бентонитовым) раствором  или  под  защитой

обсадных труб.

Плотность глинистого (бентонитового)  раствора  следует  прини-

мать равной 1,05-1,15 г/куб.см.

11.33. Растворы, применяемые для изготовления  буроинъекционных

пай, должны иметь плотность в пределах 1,73-1,75 г/куб. см,  под-

вижность по конусу АзНИИ не менее 17 см и водоотделение не  более

2%. Состав растворов для буроинъекционных свай должен  быть  ука-

зан в проекте.

11.34. Заполнение скважины  буроинъекционных  свай  твердеющими

(цементным или другим) растворами следует производить через буро-

вой став или трубку-инъектор от забоя  скважины  снизу  вверх  до

полного вытеснения глинистого раствора и появления в устье  сква-

жины чистого цементного раствора.

11.35. Опрессовку буроинъекционной  сваи  следует  осуществлять

после установки в верхней части трубы-кондуктора тампона с  мано-

метром путем нагнетания через инъектор твердеющего  раствора  под

давлением 0,2- 0,3 МПа в течение 2-3 мин.

СВАИ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

11.36. Погружение  висячих  свай  в  вечномерзлые  грунты,  ис-

пользуемые по I принципу (в  мерзлом  состоянии),  осуществляется

буроопускным, опускным и бурозабивным способами.

11.37. Буроопускной  способ  погружения  свай  применяется  при

средней температуре вечномерзлого грунта по длине сваи минус  0,5

град. С (и ниже) ; сваи погружаются в предварительно  пробуренные

скважины, диаметр которых превышает (на 5 см и более)  наибольший

размер поперечного сечения сваи; полость между стенками  скважины

и сваей заполняется грунтовым или специальным раствором.

Скважины перед погружением в них свай должны  быть  очищены  от

воды, шлама, льда или снега. Толщина слоя жидкого шлама или  воды

на дне скважины при погружении свай не должна  превышать  15  см.

Наличие на дне скважины замерзшего или сухого шлама, льда или вы-

валов грунта не допускается.

11.38. Сваи перед погружением в скважины  следует  очищать  ото

льда, снега, комьев мерзлого грунта и жировых пятен.

11.39. Сваи должны быть погружены в сроки, исключающие  оплыва-

ние стенок скважин, как правило, не позднее чем через 4  ч  после

их зачистки и приемки.

11.40. Заливать в скважину грунтовый  или  специальный  раствор

следует, как правило,  непосредственно  перед  погружением  сваи.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 63

После погружения сваи проверяется  соответствие  отметки  нижнего

конца сваи проектной отметке, а также  правильность  расположения

сваи в плане и по вертикали.

11.41. При буроопускном способе погружения висячих свай  должны

быть приняты меры, обеспечивающие полное заполнение  пазух  между

стенками скважины и сваей грунтовым  раствором  (погружение  свай

методом вытеснения предварительно залитого  грунтового  раствора,

дополнительное уплотнение раствора вибрацией и др.).

11.42. Опускной способ погружения свай применяется в твердомер-

злых глинистых грунтах, мелких и пылевидных песках, содержащих не

более 15% крупнообломочных включений со средней температурой веч-

номерзлых грунтов по длине сваи от минус 1,5  град. С и ниже.

Сваи погружаются с оттаиванием грунта, причем диаметр зоны  от-

таивания должен быть не более удвоенного размера большей  стороны

поперечного сечения свай. Для ускорения вмерзания свай допускает-

ся применять искусственное охлаждение грунтов.

11.43. Железобетонные сваи допускается  погружать  в  оттаянные

грунты зимой не ранее чем через 20 ч после окончания  оттаивания,

летом - не ранее чем через 12 ч.

11.44. Бурозабивной способ погружения свай  допускается  приме-

нять в пластичномерзлых грунтах без крупнообломочных  включений.

Сваи погружаются забивкой в предварительно  пробуренные  скважины

диаметром на 1-2 см меньше наименьшего размера поперечного  сече-

ния сваи.

П р и м е ч а н и я:  1. Возможность  применения  бурозабивного

способа устанавливается по  материалам  инженерно-геокриологичес-

ких изысканий, а также пробной забивки свай с измерением темпера-

туры грунтов на день забивки.

2. Контрольная добивка свай после их вмерзания не допускается.

3. Бурозабивным способом  следует  погружать  только  сваи  со

сплошным поперечным сечением.  В  отдельных  случаях  допускается

погружение бурозабивным способом полых стальных свай при  условии

сохранения их целостности в процессе забивки, с обязательным  из-

влечением и освидетельствованием контрольных свай.

4. В зимнее время не допускается, чтобы перед погружением буро-

забивных свай грунт на стенках скважины перешел из  пластичномер-

злого в твердомерзлое состояние.

11.45. Расчетная  загрузка  свайных  фундаментов    допускается

только после достижения расчетного температурного режима  грунтов

оснований.

11.46. При погружении в вечномерзлые грунты, используемые по II

принципу, буроопускным способом свай-стоек диаметр  скважин  дол-

жен превышать наибольший размер поперечного сечения сваи  не  ме-

нее чем на 15 см. При этом минимальное заглубление  дна  скважины

под сваи-стойки в практически несжимаемые при  оттаивании  грунты

определяется проектом, но должно быть не менее 0,5 м. Зазор  меж-

ду стенкой скважины и боковой поверхностью сваи-стойки  в  преде-

лах заглубления ее в практически несжимаемые грунты должен запол-

няться цементным, цементно-песчаным или другими  растворами  сог-

ласно проекту.

11.47. При бурении скважин под сваи-стойки следует  производить

дополнительный контроль скважин, заключающийся в том, что с  глу-

бины, соответствующей  проектной  глубине  залегания  практически

СНиП 3.02.01-87 Стр. 64

несжимаемых при оттаивании грунтов,  отбираются  образцы  грунта,

которые маркируются и  сохраняются  до  оформления  акта  приемки

скважин. В случае несоответствия  полученных  результатов  проек-

тным данным следует изменить проектную глубину скважины или  спо-

собы заделки нижнего конца сваи в практически несжимаемый при от-

таивании грунт (по согласованию с проектной организацией).

РОСТВЕРКИ  И БЕЗРОСТВЕРКОВЫЕ  СВАЙНЫЕ  ФУНДАМЕНТЫ

11.48. Работам по устройству ростверков  должна  предшествовать

приемка заглубленных в грунт  и  срезанных  на  проектном  уровне

свай, свай-оболочек или буровых  свай  и  возведенных  ограждений

котлованов (при их наличии).

11.49. Сваи с поперечными и наклонными трещинами  шириной  рас-

крытия более 0,3 мм должны быть усилены железобетонной обоймой  с

толщиной стенок не менее 100 мм или заменены.

11.50. В случае недобивки свай или повреждения голов при забив-

ке, головы свай должны срезаться методами,  исключающими  наруше-

ние защитного слоя бетона сваи ниже ее среза.

11.51. При опирании ростверков на сваи через промежуточные эле-

менты-оголовки стаканного типа следует сопряжения оголовков и свай

выполнять посредством заделки их в оголовок на глубину по  проек-

ту, но не менее 100 мм.

11.52. Раствор маяков при монтаже сборных элементов  ростверков

и безростверковых фундаментов должен быть на один класс ниже пре-

дусмотренного проектом для устройства постели.

11.53. Не допускается незаполненный раствором промежуток  между

ростверком и оголовком (сваей).

11.54. Возможность нагружения выполненных сборных и  монолитных

конструкций  свайных  ростверков  и  безростверковых  фундаментов

должна решаться в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.

11.55. При поломке свай и в случае вынужденного погружения  ни-

же проектной отметки следует по согласованию с проектной  органи-

зацией нарастить их монолитным железобетоном.

11.56. Ограждаемые котлованы для устройства ростверков  следует

выполнять с соблюдением правил:

а) при невозможности осушить котлован (для  производства  работ

по устройству ростверков) разработку грунта до проектных  отметок

следует производить подводным способом (эрлифтами,  гидроэлевато-

рами, грейферами). Для предотвращения поступления воды  снизу  на

дно котлована следует уложить способом  вертикально  перемещаемой

трубы бетонный тампонажный слой. Толщина слоя бетона,  определен-

ная расчетом на давление воды снизу, должна быть не менее 1  м  в

случае, если предусмотрена укладка его  на  железобетонную  плиту

ограждения котлована и не менее 1.6 м - при неровностях грунтово-

го дна котлована до 0,5 м при подводной разработке;

б) верх ограждений котлованов необходимо располагать  не  менее

чем на 0,7 м над рабочим уровнем воды с учетом высоты волны и на-

гона или на 0,3 м над уровнем ледостава. За рабочий уровень  воды

(ледостава) в ППР следует принимать наивысший возможный в  период

выполнения данного вида работ сезонный уровень воды  (ледостава),

соответствующий расчетному вероятностью превышения 10%. При  атом

должны учитываться также возможные превышения уровня  от  воздей-

ствия нагонных ветров или заторов льда. На реках  с  регулируемым

СНиП 3.02.01-87 Стр. 65

стоком рабочий уровень назначают на основе сведений от  организа-

ций, регулирующих сток;

в) откачку воды из ограждения котлована и работы по  возведению

ростверка допускается производить после приобретения бетоном там-

понажного слоя прочности, указанной в проекте, но  не  менее  2,5

МПа.

АНКЕРЫ

11.57. Перед установкой анкера скважина должна быть очищена  от

шлама в пределах длины анкера.

11.58. В анкерах с манжетной трубой для образования обоймы следует

применять, как правило, глиноцементный раствор, прочность которого

в возрасте 7 дней должна составлять 1-2 МПа.

Использование цементного раствора для образования обоймы допус-

кается только по согласованию с проектной документацией.

11.59. Цементный раствор для образования заделки (как  правило,

с В/Ц = 0.4 - 0,6) следует приготовлять на строительной  площадке

непосредственно перед нагнетанием в скважину. Во  избежание  рас-

слаивания раствор в течение всего периода нагнетания следует  пе-

риодически перемешивать.

11.60. При закреплении арматуры анкера в скважине (при  образо-

вании заделки анкера) следует обеспечивать нагнетание  проектного

объема раствора с обязательной регистрацией расхода и давления. В

случае резкого подъема давления инъекция должна быть  прекращена.

Допускается резкий подъем давления только в начале  инъекции  при

прорыве обоймы в случае инъектирования раствора  через  манжетную

трубу.

11.61. При устройстве анкеров, заделка которых  образуется  пу-

тем многократной инъекции через манжетную трубу при помощи инъек-

тора с двойным тампоном при глиноцементной обойме, каждая  после-

дующая инъекция должна выполняться не ранее чем через 16 ч  после

окончания предыдущей.

При цементной обойме интервал между инъекциями следует  опреде-

лять проектом.

11.62. Несущая способность каждого анкера, как правило,  должна

быть проверена до включения его в работу совместно  с  закрепляе-

мой конструкцией путем контрольных или  приемочных  испытаний  на

максимальную испытательную нагрузку.

11.63. Контрольным испытаниям следует подвергать не менее одно-

го из каждых десяти установленных анкеров, приемочным - все анке-

ры, кроме контрольных.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 66

Таблица 18

------------------------------------------------------------------

Технические     |       Предельные      |      Контроль

требования     |       отклонения      | (метод   и объем)

------------------------------------------------------------------

1. Установка на место|                       |Измерительный, каж-

погружения    свай|                       |дая свая

размером по диаго-|                       |

нали или диаметру,|-----------------------|

м:                |   Без    |            |

|   кон-   |  С кондук- |

| дуктора, |  тором,    |

|    мм    |     мм     |

|-----------------------|

до 0.5       |  +/- 10  |   +/- 5    |

0,6-1.0      |  +/- 20  |   +/- 10   |

св.1.0       |  +/- 30  |   +/- 12   |

|-----------------------|

|                       |

2. Величина    отказа|Не должна     превышать|       То же

забиваемых свай   |расчетной величины     |

|                       |

|                       |

3. Амплитуда  колеба-|        То же          |         "

ний в конце вибро-|                       |

погружения  свай и|                       |

свай-оболочек     |                       |

|                       |

4. Положение в  плане|                       |         "

забивных свай диа-|                       |

метром или  сторо-|                       |

ной сечения до 0,5|                       |

м включ.:         |                       |

|                       |

а)    однорядное|                       |

расположение |                       |

свай:        |                       |

поперек оси  |       +/- 0.2d        |

свайного ряда|                       |

вдоль оси    |       +/- 0,3d        |

свайного ряда|                       |

ряда         |                       |

|                       |

б) кустов и лент|                       |

с  расположе-|                       |

нием  свай  в|                       |

два и три ря-|                       |         "

да:   крайних|       +/- 0,2d        |

свай  поперек|                       |

оси свайногоч|                       |

ряда         |                       |

остальних    |       +/- 0,3d        |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 67

Продолжение табл. 18

-----------------------------------------------------------------

Технические     |       Предельные      |      Контроль

требования     |       отклонения      | (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

свай и край- |                       |

них свай     |                       |

вдоль свайно-|                       |

го ряда      |                       |

|                       |

в)      сплошное|                       |

свайное  поле|                       |

под всем зда-|                       |

нием или соо-|                       |

ружением:    |                       |

крайние  сваи|       +/- 0,2d        |

средние сваи |       +/- 0,4d        |

|                       |

г)     одиночные|       +/- 5 см        |

сваи         |                       |

|                       |

д) сваи-колонны |       +/- 3 см        |

|                       |

5. Положение  в плане|                       |

забивных, набивных|                       |

и     буронабивных|                       |

свай диаметром бо-|                       |

лее 0,5 м:        |                       |

|                       |

а) поперек ряда |       +/- 10 см       |

б) вдоль    ряда|       +/- 15 см       |

при  кустовом|                       |

расположении |                       |

свай         |                       |

в) для одиночных|       +/-  8 см       |

полых круглых|                       |

свай под  ко-|                       |

лонны        |                       |

|                       |

6. Положение    свай,|-----------------------|        "

расположенных   по|     В плане     |     |

фасаду моста:     |-----------------| На- |

| в уров-| в уров |клон |

|  не по-| не ак- | оси |

|  верх- | вато-  |     |

|  ности |  рии   |     |

|   суши |        |     |

|-----------------------|

а) в  два ряда и|+/-0,05d|+/-0,1d |100:1|

более           |        |        |     |

|        |        |     |

б) в один ряд   |+/-0,02d|+/-0,04d|200:1|

-------------------------

СНиП 3.02.01-87 Стр. 68

Продолжение табл. 18

-----------------------------------------------------------------

Технические     |       Предельные      |      Контроль

требования     |       отклонения      | (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

7. Отметки      голов|                       |        "

свай:             |                       |

|                       |

а) с  монолитным|       +/- 3 см        |

ростверком   |                       |

|                       |

б) со    сборным|       +/- 1 см        |

ростверком   |                       |

|                       |

в) безростверко-|       +/- 5 см        |

вый фундамент|                       |

со    сборным|                       |

оголовком    |                       |

|                       |

г) сваи-колонны |        - 3 см         |

|                       |

8. Вертикальность оси|        +/-2 %         |Измерительный, 20 %

забивных     свай,|                       |свай,     выбранных

кроме свай-стоек  |                       |случайным образом

|                       |

|                       |

9. Положение шпунта в|                       |       То же

плане:            |                       |

|                       |

а)  железобетон-|       +/- 10 см       |

ного,  на от-|                       |

метке поверх-|                       |

ности грунта |                       |

|                       |

б)    стального,|                       |

при  погруже-|                       |

нии  плавучим|                       |

краном на от-|                       |

метке:  верха|                       |

шпунта    по-|                       |

верхности во-|       +/- 30 см       |

ды           |       +/- 15 см       |

|                       |

в) на    отметке|       +/- 15 см       |

верха  шпунта|                       |

при  погруже-|                       |

нии с суши   |                       |

|                       |

10.     Клиновидность|        +/-0,01        |Измерительный,  10%

шпунтин,  исполь-|                       |всех шпунтин

зуемых для ликви-|                       |

дации   веерности|                       |

шпунта в стенке  |                       |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 69

Продолжение табл. 18

-----------------------------------------------------------------

Технические     |       Предельные      |      Контроль

требования     |       отклонения      | (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

|                       |

11. Размеры скважин и|                       |

уширений  бурона-|                       |

бивных свай:     |                       |

|                       |

а)       отметки|       +/- 10см        |То же, каждая сква-

устья,  забоя|                       |жина,  по  отметкам

и уширений   |                       |на буровом оборудо-

|                       |вании

|                       |

|                       |

б) диаметр сква-|        +/- 1 %        |То  же,  20%

жины         |                       |принимаемых   сква-

|                       |жин, выбранных слу-

|                       |чайным образом

|                       |

в) диаметр  уши-|       +/- 10см        |       То же

рения        |                       |

|                       |

г)    вертикаль-|       +/- 5 см        |         "

ность     оси|                       |

скважины     |                       |

|                       |

12.      Расположение|       По поз. 5       |     По поз. 5

скважин в плане  |                       |

|                       |

13. Сплошность ствола|Ствол сваи   не  должен|Измерительный,  ис-

свай, выполненных|иметь нарушений  сплош-|пытание   образцов,

методом подводно-|ности                  |взятых из  выбурен-

го бетониро-     |                       |ных  в сваях кернов

вания            |                       |или другим способом

|                       |

14. Сплошность ствола|Ствол сваи   не  должен|Визуальный, каждая

полых    набивных|иметь  вывалов   бетона|свая

свай             |площадью  свыше 100 кв.|

|см или обнажений  рабо-|

|чей арматуры           |

|                       |

15. Глубина   скважин|Отклонения не    должны|Измерительный, каж-

под  сваи-стойки.|превышать, см:         |дая свая по отметке

устанавливаемые  |                       |головы сваи,  уста-

буроопускным спо-|                       |новленной в скважи-

собом,  для рост-|                       |ну

верка            |                       |

|                       |

а) монолитного |        +5,-20         |

б) сборного    |        +3,-20         |

|                       |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 70

Продолжение табл. 18

-----------------------------------------------------------------

Технические     |       Предельные      |      Контроль

требования     |       отклонения      | (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

16. Требования к  го-|Торцы должны быть гори-|Технический осмотр,

ловам свай,  кром|зонтальными с  отклоне-|каждая свая

свай,  на  которы|ниями не более 5 град.,|

нагрузки передают|ширина сколов бетона по|

ся непосредствен-|периметру сваи не долж-|

но  без  оголовка|на  превышать  50   мм,|

(платформенный   |клиновидные   сколы  по|

стык)            |углам  должны  быть  не|

|глубже  35  мм и длиной|

|не менее чем на  30  мм|

|короче глубины заделки |

|                       |

17.Требования к голо-|Торцы должны быть гори-|       То же

вам свай, на кото-|зонтальными с  отклоне-|

рые нагрузки пере-|ниями не более 0,02, не|

даются  непосредс-|иметь сколов бетона  по|

твенно без оголов-|периметру шириной более|

ка  (платформенный|25 мм, клиновидных ско-|

стык)             |лов  углов  на  глубину|

|более 15 мм            |

|                       |

18. Монтаж    сборных|-----------------------|Измерительный, каж-

ростверков:      |Смещение |             |дый ростверк

| относи- | Отклонения  |

а)    фундаменты| тельно  | в отметках  |

жилых  и  об-|раэбивоч-| поверхнос-  |

щественных   |   ных   | тей, мм     |

зданий       |осей, мм |             |

б)    фундаменты|-----------------------|

промышленных |  +/- 10 |   +/- 5     |

зданий       |         |             |

|  +/- 20 |   +/-10     |

|-----------------------|

19.Смещение осей ого |Не более 30 мм         |То же,каждый оголо-

ловка относительно|                       |вок

осей сваи         |                       |

|                       |

20. Толщина  раствор-|Не более 30 мм         |

ного  шва   между|                       |

ростверком и ого-|                       |       То же

ловком           |                       |

|                       |

21. Толщина шва после|Не должна  превышать   |         "

монтажа при плат-|8 мм                   |

форменном  опира-|                       |

нии              |                       |

|                       |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 71

Окончание табл. 18

-----------------------------------------------------------------

Технические     |       Предельные      |      Контроль

требования     |       отклонения      | (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

22. Толщина    зазора|Не менее  установленной|Измерительный, каж-

между     поверх-|в проекте              |дый ростверк

ностью  грунта  и|                       |

нижней плоскостью|                       |

ростварка в набу-|                       |

хающих грунтах   |                       |

|                       |

23. Толщина  раствор-|Должна быть, мм, не бо-|       То же

ного шва безрост-|лее:                   |

верковых  свайных|                       |

фундаментов:     |                       |

между  плитой|          30           |

и   оголовком|                       |

между  стено-|          20           |

вой панелью и|                       |

оголовком    |                       |

|                       |

24. Параметры анкеров|Должны  соответствовать|Технический осмотр,

(конструкция.    |проекту                |каждый анкер

глубина   заложе-|                       |

ния, угол наклона|                       |

к горизонту,  об-|                       |

щая  длина задел-|                       |

ки, длина свобод-|                       |

ной  части,  диа-|                       |

метр скважины)   |                       |

|                       |

25. Несущая   способ-|Должен     воспринимать|Измерительный,   не

ность анкеров:   |усилие  больше эксплуа-|менее   10%  общего

|тационного:            |числа  анкеров  при

постоянный    |      в 1,5 раза       |контрольных испыта-

временный     |      в 1,2 раза       |ниях и все  осталь-

|                       |ные анкеры при при-

|                       |емочных

Обозначение, принятое в табл. 18: d - диаметр круглой сваи  или

меньшая сторона прямоугольной.

П р и м е ч а н и е. Предельные отклонения и методы их  контро-

ля  для  свайных  элементов  гидротехнических  морских  и  речных

трвнспортных сооружений определяются согласно СНиП 3.07.02-87.

------------------------------------------------------------------

СНиП 3.02.01-87 Стр. 72

12. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ И КЕССОНЫ

12.1. Способ закрепления основных осей опускных колодцев (кес-

сонов) на местности должен обеспечивать возможность  проверки  их

положения в плане в любой момент времени опускания.

Створные знаки и реперы для контроля закрепления основных осей

и вертикальных отметок колодцев  (кессонов)  надлежит  устанавли-

вать за пределами участков с возможными деформациями грунта, выз-

ванными опусканием сооружения, в местах, безопасных  в  отношении

размыва и оползней.

12.2. Отметку спланированной площадки, искусственного  остров-

ка или дна пионерного котлована следует принимать не менее чем на

0,5 м выше максимального уровня грунтовых вод или воды в  водоеме

(с учетом нагона и высоты наката волны), возможного в период вре-

мени от начала возведения и до  окончания  опускания  сооружения.

Бермы островка должны иметь ширину, достаточную  для  обеспечения

безопасной работы техники, но не менее 2 м.

12.3. Размещение в пределах призмы обрушения временных  соору-

жений и оборудования для строительства опускных колодцев и кессо-

нов (бетонорастворный и глинорастворный узлы, компрессорная стан-

ция, краны и т. п.) допускается при условии обеспечения  их  нор-

мальной работы в случае возможного перемещения грунта.

12.4. Для сооружения колодца (кессона) должно быть  подготовле-

но временное основание в виде песчано-щебеночной призмы, деревян-

ных подкладок. сборных или монолитных опорных бетонных плит и т.п.

12.5. Транспортирование  наплаву  колодцев  (кессонов)  следует

производить при высоте надводного борта не менее 1 м  после  про-

верки их остойчивости (с учетом высоты волны и возможного крена).

Дно акватории в месте установки  опускных  колодцев  (кессонов)

должно быть предварительно спланировано.

12.6. Погружение всех видов опускных  колодцев  без  применения

специальных мероприятий по снижению сил трения их  стен  о  грунт

(тиксотропная рубашка, антифрикционные обмазки и др.)  не  допус-

кается.

12.7. Применение гидравлического и гидропневматического  подмы-

ва грунта разрешается только при отсутствии в пределах призмы об-

рушения постоянных сооружений и инженерных коммуникаций.

12.8. Опускание колодцев и кессонов вблизи существующих  соору-

жений должно сопровождаться инструментальным контролем  возможных

появлений деформаций этих сооружений. Допустимые величины  осадок

не должны превышать установленных проектом и СНиП 2.02.01-83.

12.9. При наличии прослоек грунта, имеющих  скальные  и  полус-

кальные  включения,  их  разработку  следует  предусматривать  не

только под банкеткой ножа, но и за пределами его  наружной  грани

на величину не менее 10 см, незамедлительно заполняя  образующие-

ся пазухи глинистым грунтом.

12.10. При опускании колодцев в водонасыщенных грунтах без  во-

доотлива (водопонижения) или на акватории  во  избежание  наплыва

грунта в полость колодца из-под ножа уровень воды в полости  дол-

жен поддерживаться не ниже уровня воды с наружной стороны  колод-

цев или превышать его.

12.11. Открытый водоотлив при опускании колодцев не  допускает-

ся применять на участках с оплывающими грунтами, а также  в  слу-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 73

чаях применения тиксотропной рубашки в песчаных водоносных  грун-

тах.

12.12. Гидравлическая схема домкратной системы  должна  предус-

матривать включение и  выключение  каждого  отдельного  домкрата.

Число гидравлических домкратов следует принимать по  расчету,  но

не менее одного на каждые 6 м периметра колодца.

12.13. При погружении колодцев в зимнее время года следует при-

менять растворы с пониженной температурой замерзания,  не  оказы-

вающие вредного коррозионного воздействия на конструкции, а  так-

же принимать меры по предотвращению примерзания колодцев к грунту.

12.14. При опускании колодцев в тиксотропной рубашке  надлежит:

контролировать и регулировать вертикальность опускания, не  до-

пуски навала колодца на грунтовую стенку;

не допускать разработку грунта в непосредственной  близости  от

банкетки ножа при прохождении водонасыщенных прослоек грунта.

12.15. В целях предотвращения всплытия  колодцев,  опущенных  в

водонасыщенные грунты, до устройства днища и  отключения  системы

водопонижения необходимо выполнить предусмотренные проектом рабо-

ты по закреплению колодцев на проектной отметке.

12.16. Подводное бетонирование колодцев, опущенных без водоот-

лива, следует выполнять одновременно по всей площади колодца, без

перерыва. При наличии внутренних перегородок разрешается произво-

дить бетонирование отдельными секциями.

Допускается устройство подушек путем укладки вспененного  рас-

твора с применением в качестве крупного заполнителя обломков ста-

рого, использованного бетона.

12.17. Откачка воды из колодцев, опущенных  без  водоотлива  и

имеющих в конструкции подушку,  выполненную  способом  подводного

бетонирования, допускается только после приобретения бетоном  по-

душки проектной прочности.

12.18. До начала работ по опусканию кессонов оборудование (шлю-

зовые аппараты, шахтные трубы,  воздухосборники,  воздухопроводы)

должно быть освидетельствовано и испытано  гидравлическим  давле-

нием, превышающим в 1,5 раза максимальное рабочее воздушное  дав-

ление.

12.19. Компрессорная станция, обслуживающая  кессонные  работы,

должна иметь резервные компрессоры суммарной  производительностью

не менее производительности самого мощного из числа основных ком-

прессоров.

12.20. Способы и последовательность разработки грунта в  кессо-

не должны обеспечивать равномерное опускание кессона и предотвра-

щение прорывов воздуха из рабочей камеры.

Способы и последовательность удаления твердых включений  из-под

ножа кессонов должны исключать возможность прорыва воздуха из ка-

меры кессонов.

При недостаточности сил бокового трения кессоны должны  поддер-

живаться шпальными клетками, устанавливаемыми на песчаные  подуш-

ки и упирающимися в потолок камеры кессона.

Необходимость установки клеток, их число, способы и  последова-

тельность их перестановок устанавливаются в ППР.

Отметка поверхности грунта в рабочей камере в процессе  опуска-

ния не должна превышать отметку банкетки ножа более чем на 60 см.

12.21. Зависание кессонов разрешается  устранять  форсированной

посадкой - временным резким понижением давления в камере кессона,

СНиП 3.02.01-87 Стр. 74

но не более чем на 50 %.

Подборка грунта под банкеткой перед форсированной  посадкой  на

глубину более чем 0,5 м и пребывание людей а кессонах при  форси-

рованных посадках запрещаются.

12.22. При проходке кессоном скальных или полускальных  грунтов

производство взрывных работ при рыхлении грунта под ножом  должно

обеспечивать опирание кессона  на  фиксированные  зоны  (целики),

расположение и величина которых должны быть указаны в ППР.

Снижение давления воздухе в рабочей камере кессона перед  взры-

вом не должно вызывать наплыва грунта из-под  ножа,  а  временное

повышение давления после взрыва не должно превышать 50 %  рабоче-

го давления.

12.23. Затопление камеры кессонов (в случае вынужденного  пере-

рыва в производстве работ) следует производить путем  постепенно-

го понижения воздушного давления. Вытеснение воды из  затепленной

камеры надлежит производить под давлением, не превышающим  проек-

тное.

12.24. Заполнение рабочей камеры грунтом, бетоном  или  бутовой

кладкой следует выполнять с обеспечением их  плотной  укладки  по

всей высоте рабочей камеры. Пустоты, оставшиеся между  материалом

заполнения и потолком рабочей камеры,  следует  заполнять  цемен-

тным раствором путем его нагнетания под давлением  не  менее  0,1

МПа.

12.25. Решения о  пригодности  опускных  колодцев  и  кессонов,

имеющих смещения, перекосы и другие отклонения от проекта, превы-

шающие  установленные  допуски,  принимаются  по  согласованию  с

проектной организацией и заказчиком.

12.26. При производстве работ по устройству опускных колодцев и

кессонов состав контролируемых показателей,  предельные  отклоне-

ния, объем и методы контроля должны соответствовать табл. 19.

Таблица     19

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные      |        Контроль

требования     |     отклонения      |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

1. Устройство времен-|Монтаж сборных   эле-|Измерительный, каждое

ных оснований     |ментов не ранее  дос-|основание

|тижения бетоном опор-|

|ных плит прочности 70|

|%                    |

|                     |

2. Монтаж     сборных|Не ранее   достижения|То же,  на     каждом

элементов при мо- |прочности бетона.  %:|ярусе

нолитной   ножевой|  ножевой части  - 70|

части             |  горизонтальных  ко-|

|  лец  омоноличивания|

|  - 50               |

|                     |

3. Снятие  колодцев  |Не ранее   достижения|        То же

кессонов с времен-|прочности бетона,  %:|

ного основания    |  стен  - 70         |

|  омоноличивания сты-|

|  ков-100            |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 75

Продолжение табл. 19

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные      |        Контроль

требования     |     отклонения      |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

4. Опускание   колод-|                     |

цев:              |                     |

|                     |

а) величина  по-|Не более 0,5 м с  ус-|То же,  после  каждой

садки  колод-|ловием     соблюдения|посадки

цев за каждый|вертикальности и про-|

цикл  опуска-|ектного  положения  в|

ния          |плане                |

|                     |

б)   минимальнаz|В глинистых грунтах -|Измерительный,  ежес-

толщина грун-|1 м                  |менно

товой  пробки|В песках - 1,5  м    |

в   колодцах,|В грунтах с плывунны-|

опускаемых   |ми  свойствами  - 2 м|

способом  за-|                     |

давливания   |                     |

|                     |

в) разница вели-|Не более 10 мм       |      То же

чин  задавли-|                     |

вания  в про-|                     |

тивоположных |                     |

точках       |                     |

|                     |

5. Опускание колодцев|                     |

в тиксотропной ру-|                     |

башке:            |                     |

|                     |

а) глины и раст-|Должны  удовлетворять|По табл. 20

воры для тик-|требованиям табл.  20|

сотропной ру-|                     |

башки        |                     |

б) уровень  гли-|Должен  быть  не ниже|Измерительный, перио-

нистого раст-|20 см                |дический (ежесменно)

вора  относи-|                     |

тельно  верха|                     |

форшахты     |                     |

|                     |

6. Подача  воздуха   |                     |

кессон:           |                     |

а) количество   |Должно быть не  менее|Постоянный,   измери-

|25 куб.м/ч на каждого|тельный

|работающего          |

|                     |

б)     воздушное|Должно быть достаточ-|      То же

давление  при|ным,  чтобы исключить|

погружении   |приток воды    из-под|

кессона   без|ножа, но не более чем|

применения   |на 0,02 МПа (0,2 атм)|

СНиП 3.02.01-87 Стр. 76

Окончание табл. 19

-----------------------------------------------------------------

Технические     |     Предельные      |        Контроль

требования     |     отклонения      |   (метод   и объем)

-----------------------------------------------------------------

гидромехани- |превышать гидростати-|

зации        |ческое   давление  на|

|уровне ножа          |

|                     |

7. Размеры   опускных|                     |Измерительный, перио-

колодцев  и кессо-|                     |дический (через  каж-

нов:              |                     |дые 2 м погружения)

а) по поперечно-|0,5%, но  не более 12|

му   сечению |см                   |

длине и шири-|                     |

не           |                     |

радиусу  зак-|0,5 %,  но не более в|

ругления     |см                   |

диагонали    |         1 %         |

б) по    толщине|                     |

стен:        |                     |

бетонных     |       +/- 3 см      |

железобе-    |       +/- 1 см      |

тонных       |                     |

в)  горизонталь-|0,001 глубины  погру-|

ное смешение |жения                |

г) тангенс  угла|0,01                 |

отклонения от|                     |

вертикали    |                     |

---------------------+---------------------+---------------------

13. СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ СПОСОБОМ

"СТЕНА В ГРУНТЕ"

13.1. Для приготовления глинистых растворов следует  применять

бентонитовые глины, а при их отсутствии  местные  глины,  имеющие

физикомеханические характеристики, указанные в табл. 20.

Окончательная пригодность местных  глин  определяется  по  ре-

зультатам лабораторных испытаний глинистых растворов,  получаемых

на основе этих глин.

13.2. Качество глинистых растворов должно обеспечивать  устой-

чивость стен грунтовых выработок (траншей, скважин) в  период  их

устройства и заполнения.

13.3. При разработке неустойчивых грунтов с  напорными  водами

для повышения плотности глинистого  раствора  допускается  приме-

нять барит, магнетит и другие утяжелители раствора в  количестве,

зависящем от требуемой плотности раствора, но не более 7 %  массы

глины. При разработке крупнопористых грунтов в целях снижения во-

доотдачи и потерь глинистого раствора в него можно добавлять жид-

кое стекло (силикат натрия или силикат калия) в пределах от 2  до

6% массы глины.

13.4 Качество глинистых растворов для повторного их использова-

ния следует восстанавливать очисткой или добавкой глин.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 77

13.5. При устройстве стен из сборного железобетона по одноэтап-

ной технологии (без замены глинистого раствора тампонажным)  сле-

дует применять твердеющий раствор плотностью до 1,2 г/куб.см, од-

новременно обладающий свойствами обычного глинистого и  тампонаж-

ного растворов и  имеющий  после  твердения  прочность  не  менее

0,6-0,8 МПа.

13.6. До начала работ по заполнению траншеи бетоном,  железобе-

тонными конструкциями или противофильтрационным материалом надле-

жит очистить ее дно от осадка.

13.7. Бетонирование стен под защитой глинистого  раствора  сле-

дует производить не позднее чем через 8 ч после образования тран-

шеи на эахватке.

13.8. Конструкция ограничителей  должна  воспринимать  давление

бетона, исключать попадание бетона из одной эахватки в  другую  и

обеспечивать заданную водонепроницаемость стыков.

13.9. В процессе укладки бетона в траншею  необходимо  периоди-

чески отбирать вытесняемый излишек глинистого раствора, не допус-

кая снижения его уровня в траншее.

13.10. Подачу глиноцементного раствора или бетона  при  устрой-

стве противофильтрационных завес следует осуществлять непрерывно,

причем низ подающих растворы труб в  начале  работ  должен  нахо-

диться на уровне дна траншей, а затем ниже уровня  глиноцементно-

го раствора или бетона не менее чем на 1 м.

Подачу в траншею глинистого  противофильтрационного  материала

надлежит осуществлять способами, исключающими образование в тран-

шее пустот и сводов из материала заполнителя.

13.11. При производстве работ по возведению сооружений  спосо-

бом "стена в  грунте"  состав  контролируемых  показателей,  пре-

дельные отклонения, объем и методы контроля  должны  соответство-

вать табл. 20.

Таблица 20

-----------------------------------------------------------------

|   Предельные  |    Контроль

Технические требования   |   отклонения  |(метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

1. Показатели качества глины|               |Измерительный, 1

для приготовления раство-|               |проба на 500 куб.м

ров:                     |               |

число пластичности       |Не менее 0,2   |

содержание частиц разме-|               |

ром, мм:                |               |

крупнее 0,05          |  Не более 10 %|

менее 0,005           |  Не менее 30 %|

менее 0,001           |   "  "10 %    |

2. Показатели качества гли- |               |

нистого раствора:        |               |

толщина глинистой корки |Не более 4 мм  |Измерительный, один

водоотдача              | "  " 17 куб.см|раз в смену иэ нако-

|  за 30 мин    |пительной емкости

условная вязкость       |Не более 30 сек|

содержание песка        |"  "      4 %  |

стабильность            |"  " 0,05 г/см |

суточный отстой воды    |"  "  4%       |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 78

Окончание таблицы 20

-----------------------------------------------------------------

|   Предельные  |    Контроль

Технические требования   |   отклонения  |(метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

величина показателя ре- |    9-11       |

акции среды (рН)        |               |

плотность раствора:     |               |

из бентонитовых глин  |1,03-1,10      |То же, каждый замес

|   г/куб. см   |

из глин других видов  |1,10-1,25      |

|   г/куб, см   |

3. Уровень глинистого раст- |Выше уровня под|Измерительный, еже-

вора                     |земных вод но  |сменно

|не ниже 0,2 м  |

|от верха обдел-|

|ки устья       |

|траншей        |

4. Допустимые отклонения:   |               |То же, не реже чем

смещения  осей сооруже- |     +/- 3см   |через 10 м по длине

ния в плане             |               |стены

тангенса угла отклонения|     0,005     |

стены от вертикали      |               |

толщины стены           |    +10 см     |

глубины стены           |    +20 см     |

5. Коэффициент   фильтрации |  По проекту   |То же, 30 точек на

заполнителя  противофиль-|               |1000 куб.м заполни-

трационной завесы        |               |теля. Отбором   об

|               |разцов или

|               |экспресс-методами

-----------------------------------------------------------------

14. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

14.1. Закрепление грунтов всеми способами, кроме термического,

следует  выполнять  при  положительной  температуре  закрепляемых

грунтов. Термическое  закрепление  грунтов,  кроме  вечномерзлых,

можно производить и при отрицательных температурах.

14.2. Для уточнения, при необходимости, грунтовых условий  при

производстве работ следует предусматривать  возможность  выполне-

ния на стройплощадке дополнительного разведочного бурения с опре-

делением характеристик грунтов.  Объем  и  номенклатура  дополни-

тельных изысканий устанавливаются проектом.

14.3. При закреплении грунтов инъекционными способами в  усло-

виях существующей застройки нельзя допускать засорения  отвердев-

шими реагентами и повреждения близко расположенных подземных  ин-

женерных коммуникаций (коллекторов, кабельных и телефонных  кана-

лов, дренажей и др.).

14.4. Выполнение  работ  по  закреплению  грунтов  допускается

только по специально разработанным и утвержденным проектам,  увя-

занным с проектом сооружения. Как правило, проекты  по  закрепле-

нию грунтов должны разрабатывать специализированные проектные ор-

ганизации.

14.5. В  случаях  возникновения  при  инъекционном  закреплении

СНиП 3.02.01-87 Стр. 79

грунтов под существующими сооружениями разрывов в грунтах с выхо-

дом реагентов на поверхность или в подвалы и коммуникации необхо-

димо нагнетание реагентов прекратить и выполнить назначенные  ав-

торским надзором мероприятия по ликвидации прорывов.

14.6. Проверка правильности проектных параметров и  технических

условий на производство  работ  по  закреплению  грунтов  осущес-

твляется контрольным  закреплением  грунтов  непосредственно  при

производстве работ на их начальной стадии.

При контрольном закреплении  буросмесительным  способом  прове-

ряются прочностные свойства материала сваи с выбуриванием  кернов

или неразрушающими способами, а  также  при  наличии  указаний  в

проекте - несущая способность сваи.

14.7. Все скважины  в  закрепляемом  или  закрепленном  массиве

(разведочные, инъекционные, контрольные) после  их  использования

по назначению обязательно подлежат  ликвидации  путем  заполнения

стабильным цементационным  раствором.  Контрольные  шурфы  должны

быть ликвидированы обратной засыпкой и закреплены тем  же  спосо-

бом, что и при производстве основных работ.

14.8. При приемке  законченных  работ  по  закреплению  грунтов

должно быть установлено соответствие  фактически  полученных  ре-

зультатов закрепления с требованиями  проекта.  Учитывая  скрытый

характер работ, указанное соответствие устанавливается  сопостав-

лением проектно-сметной, исполнительной и контрольной  документа-

ций.

СИЛИКАТИЗАЦИЯ И СМОЛИЗАЦИЯ

14.9. Порядок инъекционных работ назначается проектом в зависи-

мости от конкретных грунтовых условий и конструкции  закрепляемо-

го массива с соблюдением правил:

а) до начала основных работ при закреплении грунтов под  сущес-

твующими сооружениями следует производить вспомогательную  цемен-

тацию зоны на контакте фундаментов и основания;

б) в неоднородных по проницаемости грунтах спой с большей  про-

ницаемостью следует закреплять в первую очередь;

в) последовательный порядок инъекционных работ по точкам инъек-

ции в плане и по заходкам в глубину не  должен  допускать,  чтобы

ранее закрепленные заходки затрудняли погружение  инъекторов  для

более поздних инъекций;

г) при закреплении водоносных песчаных грунтов необходимо, что-

бы последовательность инъекционных  работ  обеспечивала  надежное

отжатие подземной воды нагнетаемыми реагентами.  Защемление  под-

земной воды в закрепляемом массиве не допускается.

14.10. Для предотвращения выбивания реагентов при сплошном зак-

реплении грунтов через соседние инъекторы (скважины), одновремен-

ное погружение инъекторов и бурение инъекционных скважин в  плане

и нагнетание через них реагентов следует производить не менее чем

на удвоенном расстоянии, с последующим нагнетанием  через  пропу-

щенные.

14.11. При силикатизации и смолизации грунтов, а также цемента-

ции крупнообломочных грунтов и гравелистых песков допускается ос-

тавлять в закрепленном массиве забивные инъекторы или трубы  ман-

жетно-тампонных инъекторов в качестве арматуры.

14.12. Непосредственно нагнетаемые в грунты рабочие растворы  и

СНиП 3.02.01-87 Стр. 80

смеси не должны содержать взвешенных механических примесей,  зат-

рудняющих инъекцию и закрепление грунтов в  целом.  Для  удаления

взвесей растворы до их нагнетания в грунты следует заблаговремен-

но отстаивать, не допуская в дальнейшем перемешивания, или приме-

нять соответствующие фильтры, а нагнетание гелеобразующих  смесей

производить только с применением фильтров.

14.13. Нагнетание реагентов в грунты во всех случаях  силикати-

зации и смолизации, а также при цементации крупнообломочных грун-

тов и гравелистых песков следует производить  под  пригрузкой,  в

качестве которой используются залегающие  над  областью  инъекции

грунты, само сооружение или специально уложенные бетонные  плиты,

которые по весу и прочностным свойствам не должны в процессе наг-

нетания в грунты реагентов  подвергаться  разрушению  с  выходами

реагентов на поверхность или в сооружение.

14.14. Величины предельно допустимых давлений  и  расходов  при

нагнетании реагентов во всех случаях силикатизации и  смолизации,

а также при цементации  крупнообломочных  грунтов  и  гравелистых

песков устанавливаются проектом. Давление  нагнетания  не  должно

превышать величины давления на грунты в области инъекции от  дей-

ствующих нагрузок.

Давление нагнетания жидких реагентов следует контролировать из-

мерением их на глубинах нагнетания, т. е. с  учетом  веса  столба

жидкости.

ЦЕМЕНТАЦИЯ

14.15. Для качественного закрепления трещиноватых  скальных,  в

том числе закарстованных грунтов должна быть обеспечена локализа-

ция нагнетаемых через скважины растворов в пределах  закрепляемо-

го массива и заполнение, наряду с крупными,  всех  мелких  трещин

(каналов, полостей), для чего следует соблюдать следующую  после-

довательность работ:

а) создание защитного барьера против выхода растворов  за  кон-

тур закрепляемого массива путем предварительной цементации  через

барьерные скважины, расположенные по контуру массива;

б) последующая инъекция растворов внутри контура через  систему

равномерно распределенных и  достаточно  часто  расположенных  по

проекту скважин.

14.16. Нагнетание  растворов  через  каждую  скважину  надлежит

производить до "отказа". За "отказ" при цементации скальных грун-

тов следует принимать:

поглощение скважиной (зоной) расчетного количества раствора при

давлении нагнетания, не превышающем проектное;

снижение расхода раствора до 5-10 л/мин на  скважину  (зону)  с

одновременным повышением давления нагнетания выше проектного, ес-

ли величина расхода при "отказе" особо не оговорена в проекте.

14.17. Виды, марки и качество цементов, виды  других  применяе-

мых для приготовления инъекционных растворов материалов  и  хими-

ческих добавок, а также составы инъекционных растворов устанавли-

ваются проектом в зависимости от грунтовых условий  и  особеннос-

тей возводимого сооружения.

14.18. ППР по цементации грунтов, кроме общестроительных требо-

ваний, должен содержать данные о длине одновременно  инъецируемых

зон в скважинах и конструкции их верхней части, последовательнос-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 81

ти обработки скважин, номенклатуре и характеристиках  применяемых

материалов и сведения о потребностях в них.

14.19. Цементационные работы следует производить способом  пос-

ледовательного сближения скважин, начиная с максимальных расстоя-

ний, при которых гидравлическая связь между ними  при  нагнетании

практически отсутствует.

14.20. Последовательный порядок буровых  и  инъекционных  работ

при цементации крупнообломочных грунтов и гравелистых песков рег-

ламентируется требованиями, установленными для других  инъекцион-

ных способов в п. 14.13.

14.21. Бурение и нагнетание растворов в трещиноватых скальных и

закарстованных грунтах, как правило, следует производить  в  одну

зону, сразу на всю глубину цементации. Величине  зоны  устанавли-

вается проектом.

Разделение скважины на зоны и поочередное нагнетание раствора в

каждую из них следует производить в следующих случаях:

при наличии разного вида и разных размеров заполняемых  раство-

рами полостей (трещин, карстовых пустот и каналов)  и  применение

различных заполнителей на  разных  глубинах  цементируемой  толщи

грунтов;

при наличии в скальных грунтах нескольких прослоев с  трещинами

или карстовыми пустотами;

при больших мощностях (более 10 м) цементируемого массива.

14.22. Бурение в очередных зонах по глубине  скважины  согласно

проекту и нагнетание в них растворов при отсутствии напорных под-

земных вод допускается производить без перерывов на время тверде-

ния цементного раствора. При наличии напорных грунтовых вод необ-

ходимы перерывы на время твердения цементного раствора.

В скальных грунтах зоны скважин после завершения  бурения  сле-

дует промывать водой или продувать сжатым воздухом.

14.23. Качество цементации скальных грунтов (трещиноватых,  за-

карстованных) контролируется способами  бурения,  гидравлического

опробования и цементации контрольных скважин. При  этом  критерий

оценки качества цементации в зависимости от ее  назначения,  вида

грунта и характера  трещиноватости  (закарстованности),  а  также

объем контрольных работ устанавливаются проектом.

14.24. В слаборастворимых скальных закарстованных грунтах  (из-

вестняках, доломитах) контроль качества цементации, как  правило,

следует производить путем контрольного бурения и оценки  размеров

карстовых пустот по провалам бурового инструмента. В легкораство-

римых грунтах (гипсе, соли) контроль качества цементации  следует

производить  определением  удельного  водопоглощения.  Допустимые

размеры остаточных пустот и величины удельного водопоглощения ус-

танавливаются проектом.

БУРОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЛОВ

14.25. Работы по закреплению илов буросмесительным способом (и-

лоцементными сваями) следует производить специальными  буросмеси-

тельными машинами или станками вращательного бурения  с  крутящим

моментом не менее 2,5 кН*м (25О кгс*м) - при  диаметре  илоцемен-

тных свай до 0,7 м и не менее 5 кН*м (500 кгс*м) -  при  диаметре

до 1 м.

Для нагнетания цементного раствора следует применять  растворо-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 82

насосы, развивающие давление не менее 0,7 МПа (7  кгс/кв.  см)  и

обеспечивающие непрерывную дозированную подачу раствора.

14.26. Суммарное время приготовления, транспортирования и пода-

чи цементного раствора в грунт не должно превышать времени до на-

чала схватывания раствора.

14.27. При производстве работ по  закреплению  илов  буросмеси-

тельным способом следует контролировать и строго соблюдать  уста-

новленный по результатам опытных работ и заданный проектом техно-

логический режим: частоту вращения и линейную скорость  перемеще-

ния рабочего  органа,  последовательность  нагнетания  цементного

раствора, число проходов рабочего органа и расход цементного рас-

твора.

ТЕРМИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

14.28. Бурение скважин для обжига грунтов следует производить в

режиме, исключающем уплотнение грунтов в стенках скважин от буро-

вого инструмента.

14.29. Для проверки соответствия грунтовых условий данным инже-

нерно-геологических изысканий и проекта в процессе бурения техно-

логических скважин следует по указанию проекта производить  отбор

образцов закрепляемых грунтов и соответствующие лабораторные  оп-

ределения их характеристик.

14.30. Началу работ по обжигу грунтов в скважинах должно  пред-

шествовать  испытание  газопропускной  способности  скважин.  При

выявлении слоев с низкой газопроницаемостью следует принимать ме-

ры по выравниванию газопропускной способности скважины путем  от-

сечения и продувки таких слоев или путем  увеличения  поверхности

фильтрации части скважины.

14.31. Расход сжатого воздуха и топлива в процессе обжига  дол-

жен регулироваться в пределах, обеспечивающих максимальную темпе-

ратуру газов, не вызывающую оплавление грунтов в стенках  скважи-

ны. Давление и температура газов должны регистрироваться в журна-

ле работ.

14.32. В случав обнаружения выходов газов или воздуха на повер-

хность через трещины в грунте работу по обжигу следует приостано-

вить, а трещины заделать природным грунтом, имеющим влажность  не

более естественной.

14.33. Образование массива следует  считать  законченным,  если

установленные в расчетном контуре термопары зафиксировали  дости-

жение заданной расчетной температуры, но не менее 350 град. С.

14.34. Качество термического закрепления грунтов надлежит  кон-

тролировать по результатам лабораторных испытаний  на  прочность,

деформируемость и водостойкость  образцов  закрепленных  грунтов,

отбираемых из контрольных скважин. При этом учитываются также за-

фиксированные в рабочих журналах результаты замеров расхода  топ-

лива (электроэнергии) и сжатого воздуха, данные о  температуре  и

давлении газов в скважинах в процессе термообработки грунтов. При

необходимости, определяемой проектом, прочностные и  деформацион-

ные характеристики закрепленных грунтов, кроме того,  определяют-

ся полевыми методами.

14.35. При производстве работ  по  закреплению  грунтов  состав

контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и  мето-

ды контроля должны соответствовать табл. 21.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 83

Таблица  21

-----------------------------------------------------------------

Технические    |      Предельные     |       Контроль

требования     |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

1. Проверка      пра-|Качество закрепленно-|Измерительный  и  ви-

вильности   проек-|го в результате  кон-|зуальный,  по  указа-

тных   (расчетных)|трольного   закрепле-|ниям  проекта.  Объем

параметров и  тех-|ния грунтового масси-|контрольного  закреп-

нических   условий|ва (сплошность и  од-|ления и  номенклатура

на    производство|нородность  закрепле-|контролируемых  пока-

работ  путем  кон-|ния, форма и  размеры|зателей    устанавли-

трольного  закреп-|массива,  прочностные|ваются проектом в за-

ления             |и деформационные  ха-|висимости  от  значи-

|рактеристики  закреп-|мости объекта и объе-

|ленных грунтов)  дол-|ма работ по закрепле-

|жно   соответствовать|нию.  При  отсутствии

|требованиям  проекта,|указаний  для    всех

|Предельные   отклоне-|спообов, кроме бурос-

|ния измеряемых  вели-|месительного,    кон-

|чин - не более с  ми-|трольными  скважинами

|нус 10 %             |в  количестве  3 % от

|                     |числа инъекторов  или

|                     |технологических сква-

|                     |жин и одним шурфом  с

|                     |визуальным обследдва-

|                     |нием, отбором проб  и

|                     |лабораторным  опреде-

|                     |лением  характеристик

|                     |закрепленных  грунтов

|                     |

2. Характеристики ис-|По указанию  проекта.|Измерительный,     по

ходных рабочих ма-|Отклонения от  проек-|указаниям проекта

териалов    (плот-|та  при    отсутствии|

ность,  концентра-|указаний - не более  |

ция, температура и|3 %                  |

другие,    установ|                     |

ленные проектом)  |                     |

|                     |

3. Давление и  расход|  То же, не более  5%|     То же

рабочих   материа-|                     |

лов, а также  дру-|                     |

гие  технологичес-|                     |

кие параметры, ус-|                     |

становленные про- |                     |

ектом и проверен- |                     |

ные    контрольным|                     |

закреплением      |                     |

4. Показатели  качес-|Должны   соответство-|То  же,  при   отсут-

тва  закрепленного|вать проекту         |ствии  указаний   для

грунтового  масси-|                     |всех способов закреп-

ва  (сплошность  и|                     |ления. кроме буросме-

однородность  зак-|                     |сительного,      кон-

репления, форма  и|                     |трольными  скважинами

СНиП 3.02.01-87 Стр. 84

Продолжение таблицы  21

-----------------------------------------------------------------

Технические    |      Предельные     |       Контроль

требования     |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

размеры закреплен-|                     |в количестве 3  %  от

ного      массива,|                     |числа других инъекто-

прочностные,   де-|                     |ров,  технологических

формационные   ха-|                     |скважин  и  свай  или

рактеристики грун-|                     |шурфами  из   расчета

тов и другие пока-|                     |один на 3 тыс. куб. м

затели, предусмот-|                     |закрепленного грунта,

ренные   проектом)|                     |но не менее  двух  на

|                     |объект; для особо от-

|                     |ветственных  сооруже-

|                     |ний и при объемах ра-

|                     |бот  более  50   тыс.

|                     |куб.  м  кроме  того,

|                     |статическое или дина-

|                     |мическое   зондирова-

|                     |ние  и   обследование

|                     |закрепленных   масси-

|                     |вов   геофизическими

|                     |методами. При инъек-

|                     |ционном  закреплении

|                     |грунтов-оснований

|                     |или фундаментов дей-

|                     |ствующих  сооружений

|                     |- проведение инстру-

|                     |ментальных  наблюде-

|                     |ний за осадками фун-

|                     |даментов  и  другими

|                     |деформациями до,  во

|                     |ремя и  после  зак-

|                     |репления

|                     |

5. Допустимые  линей-|По указанию  проекта.|То же.  не  реже  чем

ные отклонения при|При отсутствии  тако-|через каждые  10  то-

разбивке мест раз-|вого - не более  3  %|чек разбивки

мещения   инъекто-|измеряемого  расстоя-|

ров или инъекцион-|ния  между    точками|

ных скважин в пла-|разбивки             |

не                |                     |

|                     |

6. Допустимые  линей-|                     |Измерения    кривизны

ные     отклонения|                     |скважин через  каждые

инъекторов       и|                     |5 м

инъекционных сква-|                     |

жин от  проектного|                     |

направления:      |                     |

а) при   глубине| 1 % глубины         |

погружения   |                     |

инъектора,   |                     |

бурения сква-|                     |

жин до 5 м   |                     |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 85

Продолжение таблицы  21

-----------------------------------------------------------------

Технические    |      Предельные     |       Контроль

требования     |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

б) при   большей|0,5 % глубины        |

глубине      |                     |

|                     |

7. Температура   жид-|Должна быть не ниже 5|Измерительный, перио-

ких реагентов при |град. С              |дический (ежесменно)

нагнетании        |                     |

|                     |

8. Проектный    режим|Должен   соответство-|То  же  (по  указанию

нагнетания (давле-|вать проекту. Измене-|проекта).    Давление

ние и расход)     |ние режима допускает-|постоянно

|ся    с    разрешения|

|проектной   организа-|

|ции с назначением  ею|

|нового режима  нагне-|

|тания                |

|                     |

9. Отклонения от  за-|Не  должны  превышать|Измерительный,     на

данного   проектом|+/- 20 %. При больших|каждой заходке

времени  гелеобра-|отклонениях    должна|

зования для  одно-|быть проведена  соот-|

растворной   двух-|ветствующая корректи-|

компонентной сили-|ровка     соотношения|

катизации и смоли-|компонентов смеси    |

зации             |                     |

|                     |

10. Показатели качес-|Должны   соответство-|       То же

тва  инъекционных|вать проекту         |

растворов при це-|                     |

ментации         |                     |

|                     |

11. Последова-       |Должна   соответство-|Сплошной (все скважи-

тельность  нагне-|вать      требованиям|ны) , регистрационный

тания    раствора|п.14.18              |

при цементации   |                     |

|                     |

12. Показатели качес-|Должны   соответство-|Измерительный  и  ви-

тва    цементации|вать установленным  в|зуальный  (по  указа-

скальных грунтов |проекте критериям ка-|ниям проекта)

|чества               |

13. Статическое испы-|Должно   соответство-|Измерительный,     по

тание   илоцемен-|вать проекту         |указанию проекта,  не

тных свай на  не-|                     |ранее  чем  через  28

сущую способность|                     |сут после  устройства

|                     |сваи. При  отсутствии

|                     |таких указаний стати-

|                     |ческой  нагрузкой  по

|                     |ГОСТ 5686-78 в  коли-

|                     |честве  1  %   общего

|                     |числа свай, но не ме-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 86

Продолжение таблицы  21

-----------------------------------------------------------------

Технические    |      Предельные     |       Контроль

требования     |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

|                     |нее  двух  свай    на

|                     |объект, или  раэбури-

|                     |ванием  и  испытанием

|                     |кернов  на  одноосное

|                     |сжатие    по     ГОСТ

|                     |10180-78  в  количес-

|                     |тве 0,5 % общего чис-

|                     |ла свай, но не  менее

|                     |двух свай на  объект;

|                     |или    неразрушающими

|                     |методами  контроля  в

|                     |количестве,   опреде-

|                     |ляемом  точностью   и

|                     |надежностью методов

|                     |

14. Технологический  |Должен   соответство-|Измерительный  и  ви-

режим   закрепле-|вать  проекту  и  ре-|зуальный,   регистра-

ния илов буросме-|зультатам опытных ра-|ционный

ситвпьиым  спосо-|бот                  |

бом (частота вра-|                     |

щения,   линейная|                     |

скорость  переме-|                     |

щения  и    число|                     |

проходов  рабоче-|                     |

го органа, после-|                     |

довательность    |                     |

нагнетания,   об-|                     |

щий расход цемен-|                     |

тного раствора  и|                     |

плотность раство-|                     |

ра)              |                     |

|                     |

15.  Температура    и|Должны быть в  преде-|Измерительный, непре-

давление газов  в|лах,    установленных|рывный

скважине при тер-|проектом             |

мическом  закреп-|                     |

лении грунтов    |                     |

|                     |

16. Прочность, дефор-|Должны быть  не  ниже|То же, каждый закреп-

мативность и  во-|установленных проекто|ленный массив

достойкость грун-|                     |

та  в    массиве,|                     |

закрепленном тер-|                     |

мическим способом|                     |

-----------------------------------------------------------------

СНиП 3.02.01-87 Стр. 87

15. ИСКУССТВЕННОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГРУНТОВ

15.1. Все работы по замораживанию грунтов следует  производить

по специально разработанному проекту.

15.2. Дополнительные скважины  следует  бурить  после  анализа

планов расположения скважин и ледогрунтовых  цилиндров  с  проек-

тным радиусом.

При глубине замораживания до 100 м число дополнительных  сква-

жин должно быть, %, не более: вертикальных - 10, наклонных -  20;

при глубине замораживания свыше 100 м, %, не более:  вертикальных

- 20, наклонных - 25.

15.3. Замораживающие колонки  следует  погружать  сразу  после

окончания бурения скважины.

15.4, После монтажа рассольная сеть должна быть промыта  водой,

а затем испытана на герметичность гидравлическим давлением, в 1,5

раза превышающим рабочее давление, но на менее чем 0,6 МПа.  Сеть

считается пригодной для эксплуатации, если в течение 15 мин  дав-

ление опрессовки не изменяется и при осмотре сети  не  обнаружено

течи в соединениях и трубах.

15.5. Перед зарядкой системы хладагентом  и  холодоносителем  в

цилиндрах следует создать вакуум.

Рассольную сеть надлежит  повторно промыть водой, удалив ее пе-

ред заполнением холодоносителем.

15.6. Замораживающие колонки, если порядок их включения в рабо-

ту особо не оговорен проектом, следует вводить в  эксплуатацию  в

период до 5 сут. Включение колонок в работу группами  допускается

только при соответствующем обосновании, при этом  в  первую  оче-

редь вводят в действие смежные колонки, имеющие наибольшие откло-

нения разного знака от проектных положений.

15.7. В процессе замораживания водоносных пластов,  заключенных

между глинистыми прослойками,  следует  постоянно  контролировать

обеспечение свободного подъема подземной воды через  разгрузочные

скважины.

15.8. Извлечение замораживающих колонок и демонтаж  холодильно-

го оборудования следует производить после окончания  всех  работ,

выполнение которых было намечено произвести под защитой ледогрун-

тового ограждения. Порядок извлечения колонок должен быть опреде-

лен проектом. Искусственное оттаивание грунтов  следует  произво-

дить в тех случаях, когда оно предусмотрено проектом.

15.9. В период эксплуатации замораживающих систем следует  ре-

гистрировать температуру холодоносителя, уровень воды в  гидроло-

гических наблюдательных скважинах и другие параметры.

15.10. Производство строительно-монтажных работ в пределах ле-

догрунтового ограждения разрешается при  постоянном  контроле  за

его состоянием и при корректировке работы замораживающей  станции

с целью сохранения размеров ограждения и его температуры.

15.11. Выемку грунта из открытого котлована  при  положительных

температурах воздуха необходимо производить, защищая  ледогрунто-

вые стенки по мере их вскрытия от действия атмосферных осадков  и

солнечных лучей с регистрацией защитных мероприятий в журнале работ.

15.12. Извлечение замораживающих колонок и демонтаж холодильно-

го оборудования следует производить после окончания  всех  работ,

выполнение которых было намечено произвести под защитой ледогрун-

тового ограждения. Скважины в процессе извлечения из них  замора-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 88

живающих колонок должны тампонироваться с регистрацией в  журнале

работ. Порядок извлечения колонок должен быть определен проектом.

Искусственное оттаивание грунтов следует производить в  тех  слу-

чаях, когда оно предусмотрено проектом.

15.13. При производстве работ по  искусственному  замораживанию

грунтов состав контролируемых показателей, предельные отклонения,

объем и методы контроля должны соответствовать табл. 22.

Таблица 22

-----------------------------------------------------------------

Технические    |      Предельные     |       Контроль

требования     |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

1. Линейные  отклоне-|                     |Измерительный  (через

ния  от  заданного|                     |каждые 30 м)

направления  замо-|                     |

раживающих скважин|                     |

а) для     верти-|Не более 1 % глубины |

кальных  сква-|                     |

жин          |                     |

|                     |

б) для наклонных |   "   "  2%  длины  |

скважин       |                     |

|                     |

2. Отклонения от рас-|       +/- 5  см     |Измерительный, каждая

положения скважин |                     |скважина в плане

|                     |

3. Герметичность  хо-|                     |

лодильной установ-|                     |

ки:               |                     |

а) давление   при|Не менее 2,5 МПа     |То  же,  с  регистра-

гидравличес-  |                     |цией в журнале

ком  испытании|                     |

стыка   каждой|                     |

наращиваемой  |                     |

трубы и башма-|                     |

ка   заморажи-|                     |

вающей  колон-|                     |

ки  на  герме-|                     |

тичность      |                     |

|                     |

б) измерение     | Колонка   считается |То   же,    измерение

уровня   зали-| герметичной, если в |уровня  жидкости    в

той в  колонку| течение трех суток  |каждой колонке с  ре-

жидкости      | уровень жидкости в  |гистрацией  результа-

| ней не изменится бо-|тов измерений в  жур-

| лее чем на 3 мм     |нале

|                     |

в) давление   при|Система   считается  |То же, наблюдением за

испытании   на|герметичной, если в  |давлением  в  системе

герметичность |течение первых 6 ч   |при испытании  ее  на

сжатым  возду-|давление в ней сни-  |герметичность  сжатым

хом после мон-|жается не более чем  |воздухом  под  давле-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 89

-----------------------------------------------------------------

Технические    |      Предельные     |       Контроль

требования     |      отклонения     |  (метод и объем)

-----------------------------------------------------------------

тажа заморажи-|на 10%, а в остальное|нием 1,2 МПа для вса-

вающей  систе-|время остается посто-|сывающей  и  1,8  МПа

мы в целом    |янным                |для    нагнетательной

|                     |стороны

|                     |

4. Температура  выхо-| Не должна отличаться|То же, непрерывный

дящего из  колонки| более чем на 3 град.|

холодоносителя при| С от                |

установившемся ре-| температуры холодо- |

жиме работы систе-| носителя, измеренной|

мы                | в распределителе (на|

| каждые 100 м глуби- |

| ны замораживания);  |

| к концу заморажива- |

| ния не более чем на |

| 1 град. С           |

|                     |

5. Достижение  проек-|Наличие       отрица-| Измерительный,каждая

тных  размеров   и|тельной   температуры| свая

сплошности  ледог-|во  всех  термометри-|

рунтового огражде-|ческих     скважинах,|

ния  при    произ-|расположенных в  пре-|

водстве  работ  по|делах  ледогрунтового|

замораживанию     |ограждения           |

грунтов           |Подъем уровня воды  в|Фиксацией     подъема

|гидрологических сква-|уровня воды

|жинах  в    замкнутом|

|контуре              |

|                     |

|Стабильность темпера-|Измерительный, перио-

|туры холодоносителя  |дический

|                     |

|По указаниям ультраз-|      То же

|вукового прибора     |

-----------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ   1

Справочное

ВИДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Виды  контроля классифицируются по следующим признакам:

1. В зависимости от места и времени проведения контроля в  тех-

нологическом процессе (стадия контроля):

входной контроль - контроль  поступающих  материалов,  изделий,

конструкций, грунта и т.п.,  а  также  технической  документации.

Контроль осуществляется преимущественно  регистрационным  методом

(по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а  при  необходи-

мости - измерительным методом;

СНиП 3.02.01-87 Стр. 90

операционный контроль - контроль, выполняемый в процессе произ-

водства работ или непосредственно после  их  завершения.  Осущес-

твляется преимущественно измерительным  методом  или  техническим

осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются  в  общих

или специальных журналах работ, журналах геотехнического  контро-

ля и других документах, предусмотренных действующей в данной  ор-

ганизации системой управления качеством;

приемочный  контроль -  контроль,  выполняемый  по   завершении

строительства объекта или его  этапов,  скрытых  работ  и  других

объектов контроля. По его результатам принимается документирован-

ное решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или вы-

полнению последующих работ.

Приемочный контроль одного и того же показателя  может  осущес-

твляться на нескольких  уровнях  и  разными  методами  (например,

плотность грунта отдельных слоев и насыпи в целом). При этом  ре-

зультаты контроля низшего уровня могут служить предметом  контро-

ля высшего уровня (например, акты освидетельствования скрытых ра-

бот по приемке основания насыпи представляются при приемке  насы-

пи в целом). Результаты приемочного контроля фиксируются в  актах

освидетельствования скрытых работ,  актах  промежуточной  приемки

ответственных конструкций, актах испытания свай  пробной  нагруз-

кой и других документах, предусмотренных действующими  норматива-

ми по приемке строительных работ, зданий и сооружений.

2. В зависимости от  охвата  контролируемых  параметров  (объем

контроля) :

сплошной контроль, при котором проверяется все количество  кон-

тролируемой продукции (все стыки, все сваи, все конструкции,  вся

поверхность основания и т. п.) ;

выборочный контроль, при котором проверяется какая-то часть ко-

личества (выборка) контролируемой продукции. Объем выборки  уста-

навливается строительными нормами и правилами, проектом или  дру-

гим документом. Если строитальные нормы требуют случайного разме-

щения точек контроля, выборка устанавливается  по  ГОСТ  18321-73

как для продукции, представляемой на контроль способом "россыпь".

3. В зависимости от периодичности контроля (периодичность  кон-

троля) :

непрерывный контроль, когда информация о контролируемом  пара-

метре тахнологичаского процесса поступает непрерывно;

периодичмкий контроль, когда информация о контролируемом  пара-

метре поступает через определенные промежутки времени;

летучий контроль, выполняемый в случайное время (эпизодически),

преимущественно при нецелесообразности применения сплошного,  вы-

борочного или периодического контроля (например,  контроль  плот-

ности грунта при обратной засыпке траншей).

4. В зависимости от  применения  специальных  средств  контроля

(метод контроля):

измерительный контроль, выполняемый с применением средств изме-

рений, в т. ч. лабораторного оборудования;

визуальный контроль - по ГОСТ 16504-81;

технический осмотр - по   ГОСТ 16504-81;

регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, за-

фиксированных в документах (сертификатах, актах освидетельствова-

ния скрытых работ, общих или специальных журналах работ и т. п.).

Применяется при недоступности объекта контроля (например,  задел-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 91

ка анкера) или нецелесообразности выполнения  измерительного  или

визуального контроля (например, вид грунта для насыпи  при  нали-

чии материалов инженерно-геологических изысканий по карьеру).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СКРЫТЫХ РАБОТ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ

1. Земляные работы:

а) устройство естественных оснований под  земляные  сооружения,

фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхнос-

ти земли;

б) выполнение предусмотренных проектом или назначенных  по  ре-

зультатам осмотра вскрытых оснований  инженерных  мероприятий  по

закреплению грунтов и подготовке оснований (цементация  и  т. п.,

замачивание, дренирование оснований, устройство  термических  или

грунтовых свай, заглушение  ключей,  заделка  трещин,  устройство

грунтовых подушек и др.) ;

в) конструкции, входящие в тело земля кого сооружения; слои пе-

реходных зон и  обратных  фильтров  плотин,  дамб;  установленные

проектом границы зон раскладки грунтов с отличающимися физико-ме-

ханическими характеристиками; элементы дренажей (дренажные слои и

их основания, колодцы, трубопроводы и их обсыпка); диафрагмы; эк-

раны; ядра подстилающие  слои  при  установке  контрольно-измери-

тельной аппаратуры;

г) обратные засыпки выемок в  местах  пересечения  с  дорогами,

тротуарами и иными территориями с дорожным покрытием;

д) насыпные основания под полы, грунтовые подушки;

е) обратные засыпки в просадочных грунтах (при  наличии  указа-

ний в проекте);

ж) мероприятия, необходимые для возобновления работ при переры-

вах в ведении работ более месяца, при консервации и  расконсерва-

ции работ;

з) подготовленные к намыву карты и тампонирование  водосбросных

устройств после окончания намыва.

2. Устройство оснований и фундаментов:

а) устройство искусственных оснований под  фундаменты,  включая

дно котлованов (в том числе после предварительного  замачивания),

оснований опускных  колодцев,  кессонов,  оснований  буронабивных

свай и т. д.;

б) погружение свай, свай-оболочек и шпунта,  а  также  опускных

колодцев и кессонов;

в) работы, связанные со стыкованием  свай  и  свай-оболочек,  а

также стыков между сборными железобетонными элементами;

г) бурение всех видов скважин;

д) втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала  (щебень,

гравий);

е) заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай;

ж) устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренаж-

ных завес;

з) погружение иглофильтров и всех видов инъекторов;

и) приготовление инъекционных и  тампонажных  растворов  и  их

СНиП 3.02.01-87 Стр. 92

нагнетание;

к) все виды  арматурных  работ  при  дальнейшем  бетонировании

конструкций, а также установка закладных частей и деталей;

л) тампонаж полостей тиксотропных рубашек при устройстве опус-

кных колодцев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ ВРЕМЕННЫХ ВЫЕМОК

В ОДНОРОДНЫХ НЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

1. Для определения крутизны откоса принимаем буквенные  обозна-

чения величин:

h - высота откоса, м;

a - крутизна (угол) откоса, град;

c и d  -  предельные значения удельного сцепления,  кПа,

и угла внутреннего  трения,  град,  определяемые  по

формулам:

c                         tg d

I                            I

c = ---- ;          d = arctg------         (1)

K                           K

st                          st

где  с и d  -  расчетные значения соответственно удельного  сцеп-

I   I    ления, кПа, и угла внутреннего трения, град, опре-

деленные согласно требованиям СНиП 2.02.01-83;

K   -  коэффициент устойчивости, определяемый по формуле

st

g

n

K   = ---                     (2)

st    g

c

здесь g и g - соответственно коэффициенты надежности по  назначе-

n   с  нию и условий работы,  принимаемые  в  соответствии

со СНиП 2.02.01-83; для земляных  сооружений  высо-

той (глубиной) до 10 м со сроком службы  до  5  лет

допускается принимать значение коэффициента  надеж-

ности по назначению g = 1,05;

n

g - расчетное значение удельного веса грунта,  кН/куб.м,

I  определяемого в соответствии  с  требованиями  СНиП

2.02.01-83. Удельный вес, кН/куб.м, вычисляется пу-

тем умножения плотности, т/куб.м, на величину уско-

рения силы тяжести, 9,8 м/с2

2. Находим число единиц загружения К  в  заданной  нагрузке  q,

кПа, на поверхности грунтового массива по формуле

q (1 - sin d)

К= ------------------            (3)

2с соs d

СНиП 3.02.01-87 Стр. 93

При отсутствии нагрузки на поверхности или ее  расположении  от

бровки выемки на расстояниях, больше установленных в п. 5. прини-

мается К = 0.

3. Определяем параметр устойчивости по формуле

c

E = -------.

g *h

I

4. Требуемый угол откоса Q находим по значениям d К и E следую-

щим образом:

при Е </= 0,25 по графикам на черт.  1-5  с  интерполяцией  для

промежуточных значений d и Е,

при Е > 0,25 по формуле

Q  - Q

0    0,25

Q = Q - ---------------,                 (5)

0       4E

где Q  - предельное значение Q (обозначено на верхнем обрезе коор-

0   динатной сетки на черт. 1-5);

Q  - значение Q, соответствующее Е = 0,25.

0,25

5. Для временных откосов (со сроком службы до одного года) ми-

нимальное приближение к бровке b , м,  нагрузки,  которую  допус-

f

кается не учитывать (К = 0) при нахождении значения Q, допускает-

ся определять в зависимости от ширины призмы обрушения откоса b,м;

а)  при  нагрузке  от  сыпучего  материала  с  удельным  весом

g </= 18 кН/куб.м (например, от отвала  грунта), отсыпанного  под

m

углом естественного откоса, но не более 45 град. от горизонтали

b = b;                                (6)

f

б) при равномерно распределенной нагрузке

q

b = b + ---            где g = 18 кН/куб.м.      (7)

f       g                  m

m

Ширину призмы обрушения откоса b, м, определяем по формулам:

c

при Е >/= 0,167          b = b ----;                           (8)

0 g

I

СНиП 3.02.01-87 Стр. 94

при 0,167 > Е >/= 0,1

E - 0,1

2(1 - ---------) cos d ctg Q

0,067                    c

b =  [ b  -  -----------------------------  ] ---- ;      (9)

0              1 - sin d               g

I

При Е < 0,1

2 cos d ctg Q       c

b =  ( b  -  -----------------)  ---- ;                (10)

0       1 - sin d          g

I

Параметр b  находим по черт. 6 в зависимости  от параметра h ,

0                                                 k

определяемого по формуле

h g

I       2 cos d

h  = ------- - ---------- .        (11)

c       1 - sin d

СНиП 3.02.01-87 Стр. 95

Черт.1. Графики для определения крутизны откоса при К=О

СНиП 3.02.01-87 Стр. 96

Черт.2. Графики для определения крутизны откоса при К=1

СНиП 3.02.01-87 Стр. 97

Черт.3. Графики для определения крутизны откоса при 1<К</=2

СНиП 3.02.01-87 Стр. 98

Черт.4. Графики для определения крутизны откоса при 2<К</=3

СНиП 3.02.01-87 Стр. 99

Черт.5. Графики для определения крутизны откоса при 3<К</=5

СНиП 3.02.01-87 Стр. 100

Черт.6. Графики для определения параметра bo

СНиП 3.02.01-87 Стр. 101

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

Обязательное

ОПЫТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ

И ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК

1. Опытное уплотнение грунтов  выполняется  с  целью  уточнения

технологических параметров и режимов  работы  уплотняющих  машин:

толщины отсыпаемых слоев, глубины  уплотнения,  расстояний  между

точками погружения уплотняющих рабочих органов (при глубинном уп-

лотнении) , минимальных расстояний от уплотняющих  рабочих  орга-

нов до строительных конструкций.

2. Опытное уплотнение грунтов естественного  залегания  следует

производить в зависимости от геологического строения  грунтов  на

стройплощадке по указаниям проекта:

при однородном напластовании грунта - в одном месте;

при однородном напластовании грунта, но при значительном  изме-

нении влажности - в двух местах;

при разнородном напластовании грунтов - в двух местах.

3. Размеры участка для опытного уплотнения должны быть  не  ме-

нее трех диаметров трамбовки или двойной ширины  рабочего  органа

трамбующей машины при уплотнении трамбованием, не  менее  6х12  м

при уплотнении укаткой и 10х10  м  при  виброуплотнении.  Опытные

котлованы следует вытрамбовывать из расчета по  одному  котловану

на каждый типоразмер используемой трамбовки.

4. При  глубинном  уплотнении  просадочных  грунтов  грунтовыми

сваями опытный участок уплотняется не менее  чем  тремя  смежными

сваями, расположенными в плане в вершинах  равностороннего  треу-

гольника на расстоянии согласно проекту.

5. Опытное уплотнение просадочных грунтов предварительным зама-

чиванием, в том числе с применением  глубинных  взрывов,  осущес-

твляется в опытном котловане глубиной 0,8 м, шириной, равной тол-

щине слоя просадочного грунта, но не менее 20 м.

6. При уплотнении грунтов трамбовками через два удара  трамбов-

ки (прохода трамбующей машины) по забитым в грунт штырям  нивели-

рованием определяется понижение уплотняемой поверхности. Для кон-

трольного определения толщины уплотненного слоя а  центре  уплот-

ненной площади на глубину, равную двум диаметрам  трамбовки  (че-

рез 0,25 м по глубине) , следует  определять  плотность  и  влаж-

ность грунта.

7. При устройстве  грунтовых подушек опытное уплотнение  произ-

водится при трех вариантах: числе проходов катка  6,8  и  10  или

ударов трамбовки (проходов трамбующей машины) по одному  следу  -

8, 10 и 12. Уплотнение производится для всех разновидностей  при-

меняемых грунтов не менее чем при трех  значениях  их  влажности,

равных 1,2 Wр; 1,0 Wp и 0,8 Wp (Wp - влажность на границе  раска-

тывания).

8. После уплотнения грунта на опытном участке надлежит  опреде-

лить плотность и влажность уплотненного грунта на  двух  горизон-

тах, соответствующих верхней и нижней части уплотненного споя  по

ГОСТ 22733-77.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 102

9. Определение плотности сухого грунта следует производить  ме-

тодом режущих колец по ГОСТ 5180-84. Допускается производить кон-

троль плотности экспресс-методами (зондированием по ГОСТ 19912-81

и ГОСТ 20069-81, радиоизотопным по ГОСТ 23061-78 и др.). При  ис-

пользовании экспресс-методов 5 % общего числа  измерений  следует

выполнять методом режущих колец.

10. Опытное вытрамбовывание котлованов  в  просадочных  грунтах

следует производить с замером понижения дна котлована после  каж-

дых двух ударов трамбовки. Нивелирование  надлежит  выполнять  по

верху трамбовки в двух диаметрально противоположных  точках.  Для

контрольного определения размеров уплотненной зоны в центре  кот-

лована отрывается шурф на  глубину,  равную  двум  диаметрам  или

двойной ширине основания трамбовки с отбором  проб  грунта  через

каждые 0,25 м. На каждом горизонте пробы берутся в  центре  и  со

смещением на 0,25 м в сторону на расстоянии  от  края  котлована,

равном удвоенному размеру среднего сечения трамбовки.

11. При опытном вытрамбовывании котлованов с уширением  основа-

ния в просадочных грунтах фиксируется объем каждой порции и обще-

го количества втрамбовываемого материала (щебня, гравия и т.п.) и

размеров в плане и по глубине полученного уширения.

12. Для установления результатов опытного  глубинного  уплотне-

ния грунтовыми сваями на строительной площадке  следует  отрывать

контрольный шурф на глубину не менее 0,7 просадочной толщи с  оп-

ределением влажности и плотности грунта через  каждые  0,5  м  на

глубину 3 м, а ниже - через каждый метр. На каждом горизонте  оп-

ределяется плотность сухого грунта в двух точках в пределах  каж-

дой грунтовой сваи и в межсвайном пространстве.

13. Для наблюдения за просадкой уплотняемого грунта в  процессе

опытного замачивания и замачивания с глубинными взрывами  следует

установить на дне котлована и за его  пределами  по  двум  взаим-

но-перпендикулярным сторонам котлована поверхностные марки  через

3 м на расстоянии, равном полуторной  толщине  слоя  просадочного

грунта, а в центре котлована - куст глубинных  марок  в  пределах

всей просадочной толщи через 3 м по глубине.

При выполнении опытного замачивания с применением энергии  глу-

бинных взрывов В В дополнительно следует осуществлять  инструмен-

тальные меры в целях уточнения радиуса зоны разрушения  структуры

грунта от одиночного заряда и равномерности  осадки  массива  при

взрыве смежных зарядов.

14. Опытное виброуплотнение  водонасыщенных  песчаных  грунтов

следует производить в пределах площадки, имеющей наиболее  харак-

терный гранулометрический состав грунта, без "рыхления" - в  семи

точках, с "рыхлением"  -  в  шести.  Оценка  гидровиброуплотнения

производится по показателю плотности сухого грунта с отбором проб.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 103

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

ВЫБОР ТИПА МОЛОТА  ДЛЯ ЗАБИВКИ СВАЙ И ШПУНТА

1. Необходимую минимальную энергию удара молота E , кДж,  сле-

дует определять по формуле                          h

Е =  0,045 N,                        (1)

h

где  N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН.

Принятый тип молота с расчетной энергией  удара Е  >/= Е , кДж,

d      h

должен удовлетворять условию

m  + m  + m

1    2    3

-------------- </= K,                 (2)

Е

d

где  К - коэффициент  применимости  молота, значения которого при-

ведены в табл. 1;

m - масса молота, т;

1

m - масса сваи с наголовником, т;

2

m - масса подбабка, т.

3

Таблица 1

-----------------------------------------------------------------

|                               |   Коэффициент  К, т/кДж,      |

|                               |      при материале свай       |

|         Тип молота            |-------------------------------|

|                               | железобетон|  сталь  |  дерево|

|                               |            |         |        |

|---------------------------------------------------------------|

|Трубчатые дизель-молоты и моло-|    0,6     |   0,55  |    0,5 |

|ты двойного действия           |            |         |        |

|Молоты  одиночного  действия  и|    0,5     |   0,4   |    0,35|

|штанговые дизель-молоты        |            |         |        |

|Подвесные молоты               |    0,3     |   0.25  |    0.2 |

|---------------------------------------------------------------|

|  П р и м е ч а н и е. При погружении свай любого типа с  под- |

|мывом, а также свай из Стальных труб с открытым нижним концом  |

|указанные значения коаффициантов увеличиваются в 1,5 раза.     |

-----------------------------------------------------------------

2. При забивке наклонных свай расчетную  энергию  удара  молота

Е , следует определять с учетом повышающего коэффициента,  значе-

h

СНиП 3.02.01-87 Стр. 104

ние которого принимается для свай с наклоном 5:1; 4:1;  3:1;  2:1

соответственно равным 1,1; 1,15; 1,25 и 1.4.

При выборе молота для забивки стального шпунта значение N опре-

деляют расчетом так же, как и для сваи в соответствии с указания-

ми СНиП 2.02.05-85, причем значения коэффициентов  условия  работ

g , g   и g   при этом расчете следует принимать равными 1.0.

c   cR    cf

3. Выбранный в соответствии с рекомендациями п.  1  молот  сле-

дует проверить на минимально допустимый отказ  свайного  элемента

S    , который принимается равным минимально  допустимому  отказу

min

для данного типа молота, указанному в его  техническом  паспорте,

но не менее 0,002 м - при забивке свай, и не менее 0.01 м  -  при

забивке шпунта.

Выбор молота при забивке свай длиной свыше 25 м или  с  расчет-

ной нагрузкой на сваю более 2000 кН производится расчетом,  осно-

ванном на волновой теории удара.

4. Забивку свай до проектных  отметок  следует  выполнять,  как

правило, без применения лидерных скважин и без подмыва путем  ис-

пользования соответствующего сваебойного  оборудования.  Примене-

ние лидерных скважин допускается только в тех случаях, когда  для

погружения свай до проектных отметок требуются молоты  с  большой

массой ударной части, а также  при  прорезке  сваями  просадочных

грунтов.

Значение необходимой энергии удара молота Е , кДж, обеспечиваю-

h

щей погружение свай до проектной отметки без  дополнительных  ме-

роприятий, следует определять по формуле

___

\    F * H

/     i   i      m

---               2

E    >/=    ------------- (n + ---),                  (3)

h               Bt            m

4

где  E , - несущая способность сваи в пределах i-го слоя  грунта,

h    кН;

Н  - толщина i-го слоя грунта, м;

i

В - число ударов молота в единицу времени, ударов в 1 мин;

t - время, затраченное на погружение сваи (без учета времени

подъемно-транспортных операций);

Вt - число ударов молота, необходимое для  погружения  сваи,

принимаемое обычно равным не более 500 ударов;

n  - параметр, принимаемый равным п = 4,5 - при  паровоздуш-

ных механических и штанговых дизель-молотах и h = 5,5 -

при трубчатых дизель-молотах;

m  - масса сваи, т;

2

m  - масса ударной части молота, т.

4

СНиП 3.02.01-87 Стр. 105

5. Значение контрольного остаточного S ,м, отказа при забивке и

a

добивке железобетонных и деревянных свай длиной до 25 м в зависи-

мости от энергии удара Е  выбранного молота и несущей  способнос-

d

ти сваи F , указанной в проекте, должно удовлетворять условию

d

2

z A E         m  + e (m + m )

d         1       2   3

s  </=  ----------------   ----------------      (4)

a         F  (F  + z A)    m + m  + m

d   d            1   2    3

Если фактический (измеренный) остаточный отказ s <  0,002  м,

a

то следует предусмотреть применение для погружения свай молота  с

большей энергией удара, при которой остаточный отказ будет s  >/=

a

0,002 м, а в случае невозможности замены  сваебойного  оборудова-

ния - общий контрольный отказ сваи s  + s  , м (равный сумме  ос-

a    el

таточного и упругого отказов), должен удовлетворять условию

m

1

2 E  --------- + F  s

d  m  + m      d   el

1    2

s  + s   </= -----------------------------------------------.(5)

a    el                F     z     z     m

d     p     f     4     /----------

F  [ (2 + ---) (--- + ---) ----- \/ 2 g (H - h)]

d         4     A     A   m + m

f   4   2

В формулах  (4) и (5) приняты обозначения:

z - коэффициент, принимаемый по табл. 2 в зависимости от мате-

риала сваи, кН/кв.м;

А - площадь, ограниченная наружным  контуром  сплошного  или

полого поперечного сечения ствола  сваи  (независимо  от

наличия или отсутствия у сваи острия) , кв.м;

Е  - расчетная энергия  удара  молота,  кДж,  принимаемая  по

d   табл. ;

m - масса молота, т;

1

m  - масса сваи и наголовника, т;

2

m  - масса подбабка, т;

3

е - коэффициент восстановления удара, принимаемый при забив-

ке железобетонных свай и свай-оболочек молотами  ударно-

СНиП 3.02.01-87 Стр. 106

го действия с применением наголовника с деревянным вкла-

2

дышем e  = 0,2;

s  - фактический остаточный отказ, равный значению  погруже-

a   ния сваи от одного удара молота;

s  - упругий отказ сваи (упругие перемещения грунта и сваи).

el  определяемый с помощью отказомера, м;

z  и z - коэффициенты перехода от динамического (включающего вяз-

p    f  кое  сопротивление  грунта) к  статическому  сопротивле-

нию грунта,  принимаемые  соответственно  равными:  для

грунта под нижним концом сваи z = 0,00025 с*м/кН и   для

p

грунта на боковой поверхности сваи z  = 0,025 с*м/кН;

f

А  - площадь боковой  поверхности  сваи,  соприкасающейся  с

f   грунтом, кв.м;

m  - масса ударной части молота, т;

4

g - ускорение  свободного  падения, принимаемое равным  g =

= 9,81 м/с2;

Н - фактическая   высота падения ударной части молота, м;

h - высота первого отскока ударной части  дизель-молота,  а

для других видов молотов h = О, м.

П р и м е ч а н и е. При эабивке свай через  груит,  подпежащий

удалению в реэультате последующей разработки котлована,  или  че-

рез грунт для водотока значение расчетного отказа следует опреде-

лять исходя иа несущей способности  свай,  вычисленной  с  учетом

неудаленного или подверженного возможному  размыву  грунта,  а  в

местах вероятного проявления отрицательных сил трения - с  учетом

последнего.

Таблица2

-----------------------------------------------------------------

|             Виды свай             |   Коэффициент z, кН/кв.м  |

|---------------------------------------------------------------|

|   Железобетонные с наголовником   |               1500        |

|   Деревянные без подбабка         |               1000        |

|   Деревянные с подбабком          |                800        |

-----------------------------------------------------------------

Таблица 3

-----------------------------------------------------------------

|           Тип молота               | Расчетная энергия удара  |

|                                    |     молота Е , кДж,      |

|                                    |             d            |

|---------------------------------------------------------------|

| Подвесной или одиночного действия  |              GН          |

| Трубчатый дизель-молот             |            0,9 GН        |

| Штанговый дизель-молот             |            0,4 GН        |

-----------------------------------------------------------------

Обозначения, принятые в табл. 3:

G - вес  ударной части молота, кН;

Н - фактическая высота падения ударной части дизель-молота, м.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 107

6. Расчетный отказ для железобетонных свай длиной свыше 25 м, а

также для стальных трубчатых свай  следует  определять  расчетом,

основанным на волновой теории удара.

При выборе молота для забивки шпунта и  назначении  режима  его

работы по высоте падения ударной части необходимо соблюдать усло-

вие

G

------ </= K  K  ,                     (6)

A         f  m

где  G - вес ударной части молота, МН;

А - площадь поперечного сечения шпунта, кв.м;

К - безразмерный коэффициент, принимаемый по табл. 4 в зави-

f симости от типа шпунта и расчетного сопротивления шпунто-

вой стали по пределу текучести;

К - коэффициент, принимаемый в зависимости от типа молота  и

m  высоты падения его ударной части по табл. 5 .

Таблица 4

-----------------------------------------------------------------

|                    |Коэффициент К при  расчетном сопротивлении|

|                    |             f                            |

|                    |шпунтовой стали, МПа, по пределу текучести|

|Тип стального шпунта|------------------------------------------|

|                    |210  |  250  |  290  |  330 |  370 |   410|

|---------------------------------------------------------------|

|Плоский             |0,70 | 0,83  | 0,96  | 1,10 | 1,23 |  1.36|

|Зетовый             |0,80 | 0,98  | 1,16  | 1,37 | 1,57 |  1,78|

|Корытный            |0,90 | 1,15  | 1,40  | 1,70 | 2,0  |  2,30|

-----------------------------------------------------------------

Таблица 5

-----------------------------------------------------------------

|       Тип молота           |  Высота падения  | Коэффициент   |

|                            |  ударной части, м|   К ,МПа      |

|                            |                  |    m          |

|---------------------------------------------------------------|

|Паровоздушный   одиночного  |         0,4      |     7,5       |

|действия или подвесной      |         0,8      |     4,5       |

|                            |         1,2      |     3.0       |

|Паровоздушный     двойного  |          -       |     2,0       |

|действия                    |                  |               |

|Дизельный трубчатый         |         2,0      |     4,5       |

|                            |         2,5      |     3,0       |

|                            |         3,0      |     2,0       |

|Дизельный штанговый         |          -       |     5,0       |

П р и м е ч а н и я: 1. Расчетное сопротивление шпунтовой  ста-

ли по пределу текучести принимается согласно СНиП II-23-81.

2. Для промежуточных значений сопротивления шпунтовой  стали  и

высот падения ударной части значения  коэффициентов  К   и  К   в

табл. 4 и 5 определяются интерполяцией.               f      m

-----------------------------------------------------------------

СНиП 3.02.01-87 Стр. 108

7. При проверке контрольных отказов в случаях, когда в  проекте

дана только расчетная нагрузка на сваю  N,  кН.  несущую  способ-

ность сваи F , кН, следует принимать равной

d

F  = g  N,

d    k

где g - коэффициент надежности;

k

g = 1,4 при расчетах по формуле (4) и g = 1,25 при расче-

k                                     k

тах по формуле (5) для всех зданий  и  сооружений,  кроме

мостов. если в проекте нет других указаний.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 109

ПРИЛОЖЕНИЕ   6

Обязательное

ВЫБОР ТИПА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Значение необходимой вынуждающей  силы  вибропогружателя F ,

кН, определяют по формуле                                      0

g  N - 2,8 G

g          n

F  = -------------,                     (1)

0         k

s

где g - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4;

g

N - расчетная нагрузка на свайный элемент по проекту, кН,  а

в случае погружения свайных элементов до расчетной  глу-

бины - соответствующее этой глубине сопротивление углуб-

лению в грунт свайного элемента по  проекту;

G - суммарный вес  вибросистемы,  включая  вибропогружатель,

n  свайный элемент и наголовник, кН;

k - коэффициент снижения бокового  сопротивления  грунта  во

s  время вибропогружения, принимаемый по табл. 1.

Необходимое значение минимальной вынуждающей силы вибропогружа-

теля F   окончательно принимается не ниже 1,3 G   при  погружении

o                                        n

свай-оболочек (с извлечением грунта из внутренней полости в  ходе

погружения) и 2,5 G  - при погружении полых свай  без  извлечения

грунта.            n

По принятой необходимой вынуждающей силе следует подбирать  тот

вибропогружатель наименьшей мощности, у которого статический  мо-

мент массы дебалансов К , (или  промежуточное   значение  К   для

m                                   m

вибропогружателя с регулируемыми параметрами) , кг*м,  удовлетво-

ряет условию

К  >/= M  A /100.                      (2)

m      c  o

Таблица    1

-----------------------------------------------------------------

|                      Коэффициенты k  для грунтов              |

|                                    s                          |

|---------------------------------------------------------------|

|                  песчаных влажных средней плотности           |

|---------------------------------------------------------------|

|гравелистых  |  крупных   |  средних   |  пылеватых  |  мелких |

|---------------------------------------------------------------|

|    2,6      |    3,2     |    4,9     |     5.6     |    6,2  |

|---------------------------------------------------------------|

|                  глинистых с показателем текучести I          |

|                                                     L         |

|---------------------------------------------------------------|

|О   | 0,1 |  0.2  | 0,3 |  0.4 | 0,5 |  0,6 |  0,7  |  0,8     |

|    |     |       |     |      |     |      |       |          |

|1,3 | 1,4 |  1,5  | 1,7 |  2,0 | 2,5 |  3,0 |  3,3  |  3,5     |

|    |     |       |     |      |     |      |       |          |

СНиП 3.02.01-87 Стр. 110

П р и м е ч а н и я: 1. Для водонасыщенных крупных песков зна-

чения k увеличиваются в 1,2. раза, средних  песков - в 1,3  раза,

s

мелких и пылеватых - в 1,5 раза.

2. Для заиленных песков значения k  понижаются в 1,2 раза.

s

3. Для плотных песков значения   k , понижаются в 1,2 раза, а

s

для рыхлых - увеличиваются в 1,1 раза.

4. Для промежуточных значений показателя текучести  глинистых

грунтов эначения  k  определяются интерполяцией.

s

5. При слоистом напластовании грунтов  коэффициент k  опреде-

ляется как средневзвешенный по глубине.                s

-----------------------------------------------------------------

где  М - суммарная масса вибропогружателя, сваи и наголовника, кг;

c

А  - необходимая амплитуда колебаний при  отсутствии  сопро-

o   тивлении грунта, см, принимается по табл. 2.

При окончательном выборе типа вибропогружателя следует  учиты-

вать, что при равной вынуждающей силе большей погружающей способ-

ностью обладает вибропогружатель с бо"лыиим статическим  моментом

массы дебалансов К , а при прочих равных условиях  следует  выби-

m

рать вибропогружатель с регулируемыми в процессе работы  парамет-

рами.

Для погружения тяжелых свай-оболочек допускается  предусматри-

вать использование спаренных вибропогружателей. В этом случаe  их

моменты дебалансов суммируются.

2. В конце вибропогружения висячего свайного элемента при  ско-

рости вибропогружения V в последнем залоге не менее 2 см/мин дол-

жно удовлетворяться условие

3                    V

6*10  W - 2 n F (2 A  - ---)                    f

s    r    n                       r

N </= [ --------------------------- + F *(k  - 1) + G ] --   (3)

V                   s   s         n  g

g

где   N - расчетная нагрузка на свайный элемент, кН;

W - мощность, расходуемая на  движение  вибросистемы.  кВт,

определяемая по формуле

W = z W  - W ;                    (4)

h    o

здесь z - КПД электродвигателя, принимаемый по паспорт-

ным данным в размере 0,83-0,90 в зависимости

от нагрузки;

W  - потребляемая из сети активная мощность в пос-

h   леднем залоге, кВт:

СНиП 3.02.01-87 Стр. 111

Таблица 2

------------------------------------------------------------------

Характеристика прорезаемых свайными     |А , см, при глубине

элементами грунтов по трудности       | о    погружения, м

вибропогружения                 |-------------------------

|  до 20    |   св. 20

------------------------------------------------------------------

Водонасыщенные    пески  и  супеси, илы,|    0.7    |      0,9

мягко-и текучепластичные,  пылевато-гли-|           |

нистые  грунты  с показателем текучести |           |

I > 0.5                                 |           |

L                                      |           |

Влажные   пески, супеси, тугопластичные,|    1,0    |      1,2

пылевато-глинистые грунты с показателем |           |

текучести I > 0,3                       |           |

L                             |           |

Полутвердые  и  твердые, пылевато-глини-|    1,4    |      1,6

стые  грунты, гравелистые  маловлажные  |           |

плотные пески                           |           |

|           |

П р и м е ч е н и е. При выборе типа вибропогружателя для  заг-

лубления полых свай и свай-оболочек с извлечением грунта из внут-

ренней полости указанные эначения А , понижаются в 1,2  раза. При

о

слоистом напластовании грунтов значение А , принимается для  слоя

о

самого тяжелого грунта из числа прорезаемых слоев.

-----------------------------------------------------------------

ТаблицаЗ

-----------------------------------------------------------------

Вид грунта по боковой поверхности       |    Коэффициент f

свайного элемента                |                 r

-----------------------------------------------------------------

Пески и супеси твердые                 |          1,0

Супеси пластичные, суглинки  и глины   |          0,95

твердые                                |

Суглинки и глины:                      |

полутвердые                          |          0,90

тугопластичные                       |          0,85

мягкопластичные                      |          0,80

П р и м е ч а н и е.  При  прорезании  сваей  слоистых  грунтов

коэффициент f  определяется как средневзвешенный.

r

------------------------------------------------------------------

W -  мощность холостого хода, принимаемая при отсут-

o   ствии паспортных данных равной 25 % номинальной

мощности вибропогружателя, кВт;

F ; - боковое сопротивление грунта при вибропогружении, кН,

s    определяемое по формуле

СНиП 3.02.01-87 Стр. 112

3

1,5*10  W

F  = ----------------,               (5)

s            V + 2

A (n + ------)

r      2 A

o

здесь n - фактическая частота колебаний вибросистемы, мин ';

А - фактическая амплитуда колебаний, принимаемая рав-

r  ной  половине полного размаха колебаний  свайного

элемента на последней минуте погружения, см;

A - расчетная   амплитуда  колебаний  вибросистемы  без

o  сопротивлений, см, определяемая по формуле

100 K

m

A  = ------,                 (6)

o     М

c

здесь K - статический момент массы дебалансов вибропогру-

m  жателя, кг*м, в последнем залоге;

М - суммарная масса вибросистемы, кг;

c

k - коэффициент снижения бокового сопротивления  грунта  во

s  время вибропогружения, принимаемый по табл. 1;

G - вес вибросистемы, равный суммарному весу сваи, наголов-

n  ника и вибропогружателя, кН;

f - коэффициент влияния инерционных и вязких сопротивлений

r  на несущую способность сваи, принимаемый по табл. 3;

g - коэффициент надежности по грунту,  принимаемый  равным

g     1,4.

3. Контроль за погружением  свай  методом  вдавливания  следует

осуществлять по глубине погружения и усилию вдавливания N. В кон-

це погружения, когда нижний конец сваи достиг отметок, близких  к

проектным, прекращать погружение сваи допускается при условии

F

d

N >/= k * ---,                    (7)

g   m

где   N  - усилие вдавливания, кН;

k  - коэффициент надежности, принимаемый равным k = 1,2:

g                                               g

F - несущая способность сваи, кН, указанная в проекте;

d

m - коэффициент условий работы, принимаемый при отсутствии

опытных данных т = 0,9.

П р и м е ч а н и е. Величину коэффициента m допускается уточ-

нять по результатам статических испытаний свай.

СНиП 3.02.01-87 Стр. 113

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .........................................  1

2. Водопонижение, организация поверхностного  стока и

водоотвод ...............................................  2

3. Разработка выемок, вертикальная планировка ..............  6

4. Насыпи и обратные засыпки ............................... 14

5. Гидромеханизированные и дноуглубительные работы ......... 23

Разработка грунта способом гидромеханизации ............ 23

Намыв земельных сооружений, штабелей и отвалов ......... 27

Производство работ в зимних условиях ................... 40

Дноуглубительные    работы ............................. 41

6. Земляные работы в просадочных, набухающих и других

грунтах, меняющих свои свойства под влиянием атмосферной

влаги и подземных вод ................................... 44

7. Земляные работы в прочих особых условиях ................ 46

8. Взрывные работы ......................................... 47

9. Охрана  природы ......................................... 48

10. Уплотнение грунтов  естественного  залегания  и

устройство грунтовых подушек ........................... 50

11. Свайные фундаменты, шпунтовые ограждения, анкеры ....... 58

Общие требования ....................................... 58

Погружаемые сваи, сваи-оболочки, шпунт ................. 59

Набивные и буронабивные  сваи .......................... 60

Сваи в вечномерзлых грунтах ............................ 62

Ростверки и безростверковые свайные фундаменты ......... 64

Анкеры ................................................. 65

12. Опускные колодцы и кессоны ............................. 72

13. Сооружения, возводимые способом "стена в грунте" ....... 76

14. Закрепление  грунтов ................................... 78

Силикатизация  и смолизация ............................ 79

Цементация ............................................. 80

Буросмесительный способ закрепления илов ............... 81

Термическое закрепление ................................ 82

15. Искусственное эамораживание грунтов .................... 87

Приложение 1. Справочное. Виды контроля качества. Термины

и определения ................................ 89

Приложение 2. Рекомендуемое. Примерный перечень скрытых

работ при производстве земляных работ,

оснований и фундаментов ...................... 91

Приложение 3. Рекомендуемое. Определение крутизны

откосов временных выемок в  однородных немерз-

лых грунтах .................................. 92

Приложение 4. Обязательное. Опытное уплотнение грунтов

естественного залегания и грунтовых подушек .. 94

Приложение 5. Обязательное. Выбор типа молота для забивки

свай и шпунта ................................ 96

Приложение 6. Обязательное. Выбор типа вибропогружателя

для погружения свайных элементов ............ 102