ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении внутренних санитарно-технических работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 65 "Внутренние санитарно-технические работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормами сборника предусматривается применение узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.4. В нормах сборника предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов, сверление или пробивку отверстий для креплений, перемещение балконов в процессе сварочных работ, присоединение приборов к трубопроводам, снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей (пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов) и т.п.

1.5. Нормами сборника предусматриваются работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола к нормам затрат труда следует применять следующие коэффициенты:

при высоте свыше 3 до 5  - 1.1

то же	5 до 8  - 1.25

то же	8 до 10 - 1.35

то же	10 м     - 1.5

1.6. Нормами сборника не предусмотрено устройство лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.7. Выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, принято вручную.

1.8. Диаметры труб приводятся:  стальных - по условному проходу, чугунных и полиэтиленовых - внутренние. Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.9. Прокладка трубопроводов и установка санитарно-технических приборов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий и гнезд. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в стенах, перекрытиях и перегородках определяется по нормам сборника РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.10. В нормах сборника на установку и смену санитарно-технических приборов приняты типовые крепления.

1.11. Затраты на тепловые испытания систем отопления и затраты строителей при пуске системы, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приемке систем отопления принимаются в размере 3% от затрат труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов следует определять:

из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.2. Количество, тип и размеры арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяются по проектным данным.

2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 65-18  РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие креплений и труб. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Правка и очистка

труб и фасонных частей от  накипи и грязи.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Разборка трубопроводов центрального отопления из труб на резьбе диаметром:

65-18-1      32 мм

65-18-2      50 мм

65-18-3      76 мм

Разборка трубопроводов центрального отопления из труб на сварке диаметром:

65-18-4      50 мм

65-18-5      100 мм

65-18-6      150 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 18-1  | 18-2  | 18-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   43.57   64.04   82.47

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.8     2.8     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.14    0.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.04    0.07    0.1

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.03    0.07    0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.32    0.5     0.84

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 18-4  | 18-5  | 18-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   49.34   74.53   136.05

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.8     2.8     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.14    0.27    0.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.07    0.14    0.22

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.07    0.13    0.21

040504   АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                          МАШ.-Ч   3.4     6.5     7.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0324 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                           М3       3.4     6.5     7.5

101-1602 АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                           М3       0.68    1.31    1.51

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.5     1.23    1.79

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.058   0.111   0.128

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-19  ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие радиаторов с отсоединением от трубопровода двух сгонов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Демонтаж радиаторов массой:

65-19-1      до 80 кг

65-19-2      до 160 кг

65-19-3      до 240 кг

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 19-1  | 19-2  | 19-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   120.59  190.78  255.72

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.8     2.8     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   2.17    4.34    6.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   1.09    2.17    3.25

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   1.08    2.17    3.25

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        8.2     16.2    24.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-20  ДЕМОНТАЖ АРМАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие  приборов с отсоединением от трубопроводов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПРИБОРОВ

Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков емкостью:

65-20-1      до 0.4 м3

65-20-2      до 0.9 м3

65-20-3      до 1.75 м3

65-20-4      до 2.25 м3

65-20-5    Демонтаж конденсационных горшков

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 20-1  | 20-2  | 20-3  | 20-4  | 20-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   199.53  280.96  538.87  652.46  110.53

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     2.8     2.5     2.3     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   1.36    3.06    5.58    8.67    1.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.68    1.53    2.79    4.33    0.68

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,     МАШ.-Ч   0.68    1.53    2.79    4.34    0.68

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ       Т        11.4    16.75   24.3    38      11.4

МАТЕРИАЛОВ

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 65-21  ПЕРЕГРУППИРОВКА СЕКЦИЙ РАДИАТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. 2. Прочистка и промывка секций.

3. Очистка ниппелей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 СЕКЦИЙ

65-21-1    Перегруппировка секций радиаторов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  65-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 21-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   65.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                     Т        0.012

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                                           КГ       5

101-0628 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                   Т        0.005

411-1002 ВОДА                                                                        М3       0.5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.024

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-22  РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отсоединение  от трудопровода, снятие, полная разборка прибора. 2. Осмотр и очистка всех

частей и деталей. 3. Проверка комплектности. 4. Сборка прибора с набивкой сальников. 5. Установка

на место, проверка правильности установки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ЗАДВИЖЕК

Ремонт задвижек диаметром:

65-22-1      100 мм

65-22-2      150 мм

65-22-3      200 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 22-1  | 22-2  | 22-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   431.50  568.88  842.45

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.04    0.08    0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.02    0.04    0.05

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.02    0.04    0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1003 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)     КГ       16.42   28.6    41.6

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.019   0.033   0.048

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-23  РЕМОНТ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Выпуск воды из водоподогревателя. 2. Отсоединение водоподогревателя от трубопровода, снятие

крышки и змеевика или трубы с очисткой от прокладки. 3. Очистка водоподогревателя и змеевика от

накипи и грязи. 4. Постановка старого или нового змеевика или трубы и крышки водоподогревателя с

изготовлением и постановкой новой прокладки, присоединение к трубопроводу, испытание.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ

Ремонт водоподогревателей диаметром:

65-23-1      до 1 м

65-23-2      до 2 м

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 23-1  | 23-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   21      38.65

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.9     3.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1003 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)             КГ       0.374   0.598

411-1002 ВОДА                                                                М3       П       П

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.000   0.001

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-24  ПРОЧИСТКА АРМАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отсоединение радиаторов от трубопроводов. 2. Снятие, прочистка и промывка, установка на место.

3. Присоединение к трубопроводу, выверка после установки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Прочистка радиаторов массой:

65-24-1      до 80 кг

65-24-2      до 160 кг

65-24-3      до 240 кг

65-24-4    Прочистка конденсаторного горшка

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  65-  |  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 24-1  | 24-2  | 24-3  | 24-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   178.51  262.51  388.51  273

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.2     3.2     3.2     3.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

411-1002 ВОДА                                                М3       0.5     0.5     0.5     0.5

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-25  НАВАЛЬЦОВКА ФЛАНЦЕВ НА ТРУБЫ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Проверка качества фланца и трубы. 2. Насадка фланца с развальцовкой трубы. 3. Разбортовка края

трубы на фаске фланца. 4. Обрубка и опиловка выступающих краев. 5. Окончательная подвальцовка

трубы с подкатыванием края по фальцу. 6. Проверка положения фланца.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ФЛАНЦЕВ

Навальцовка на трубы фланцев диаметром:

65-25-1      100 мм

65-25-2      150 мм

65-25-3      200 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 25-1  | 25-2  | 25-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   58.80   85.05   115.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.2     3.2     3.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-26  ПРИТИРКА АРМАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Притирка кранов пробочных диаметром:

65-26-1      20 мм

65-26-2      32 мм

65-26-3      50 мм

Притирка вентилей диаметром:

65-26-4      20 мм

65-26-5      32 мм

65-26-6      50 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 26-1  | 26-2  | 26-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   12.61   19.96   31.53

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 26-4  | 26-5  | 26-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   12.61   19.96   31.51

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

=====================================================================================================