ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по разборке и прокладке ремонтируемых и реконструируемых наружных инженерных сетей и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 66 "Наружные инженерные сети".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по разборке и прокладке наружных инженерных сетей с применением узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.4. Нормами на разборку трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.5. В нормах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и прокладке наружных инженерных сетей: очистка внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистка готовых приямков и проверка уклонов; подбивка труб грунтом; зачистка дна траншей, перестановка креплений при опускании труб и др.

1.6. В нормах учтены усредненные условия производства работ:

а) укладка труб в траншеи с естественной влажностью грунта - 70%, укладка труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. - 30%.

б) прокладка сетей протяженностью:

до 10 м - 10%

до 20 м - 10%

до 30 м - 10%

до 50 м - 20%

свыше 50 м - 50%

в) длина труб в соответствии с ГОСТ, м:

10 - для стальных труб диаметром 100-350 мм;

3 - для чугунных труб диаметром 100-150 мм;

4 - для чугунных труб диаметром 200-450 мм.

Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.7. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев нормами не учтены.

1.8. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

В случаях, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.9. Нормами на укладку чугунных и керамических трубопроводов учтено приготовление растворов для заделки стыков монтажниками трубопроводов.

1.10. Нормы настоящего сборника учитывают затраты при выполнении работ вручную (кроме норм табл. 10) и применение внутрипостроечного транспорта для усредненных условий производства ремонтно-строительных работ: 20% грузоподъемными и транспортными машинами, 80% вручную.

1.11. Нормы предназначены для определения затрат на наружные сеты водоснабжения при добавлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на аналогичные трубопроводы другого назначения.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 66-1  РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи с отжиганием.

2. Полная разборка трубопровода с отборкой  годных труб и фасонных частей со складированием их

по диаметрам.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром:

66-1-1       50 мм

66-1-2       100 мм

66-1-3       150 мм

66-1-4       200 мм

66-1-5       250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3   | 1-4   | 1-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   78.46   92.60   125.06  132.96  148.43

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.0     2.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02    0.03    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,     МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02    0.03    0.04

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ       Т        1.09    2.18    3.47    4.98    6.69

МАТЕРИАЛОВ

=====================================================================================================

2. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 66-2  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ С РАСПОРАМИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор. 2. Укладка труб на основание с центрированием

стыков и закреплением труб подбивкой грунта. 3. Уплотнение раструбных соединений смоляной прядью и

устройство замка из асбестоцементной смеси с заготовкой пряди и приготовлением раствора.

4. Устройство постоянных упоров. 5. Гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и

разборкой временных упоров.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Укладка в траншеях с распорами при заделке стыков пневмомолотком трубопроводов

водоснабжения из чугунных труб диаметром:

66-2-1       65 мм

66-2-2       100 мм

66-2-3       150 мм

66-2-4       200 мм

66-2-5       250 мм

Укладка в траншеях с распорами при заделке стыков вручную трубопроводов

водоснабжения из чугунных труб диаметром:

66-2-6       65 мм

66-2-7       100 мм

66-2-8       150 мм

66-2-9       200 мм

66-2-10      250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 2-1   | 2-2   | 2-3   | 2-4   | 2-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   59.28   61.75   67.85   91.34   112.14

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   10.01   10.42   11.44   15.34   18.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   10      10.4    11.4    15.3    18.8

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ             МАШ.-Ч   10      10.4    11.4    15.3    18.8

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч            МАШ.-Ч   2.9     3.1     3.4     4.5     5.6

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.02    0.04    0.04    0.07

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ      Т        0.0008  0.0008  0.0008  0.0008  0.0008

1.8Х150 ММ

101-9002 АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ                      М3       0.003   0.004   0.005   0.0068  0.0087

102-0073 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.0057  0.0057  0.0057  0.0057  0.0057

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

102-0078 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.0088  0.0088  0.0088  0.0088  0.0088

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV СОРТА

103-0632 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        101     -       -       -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 7.4 ММ

201-9014 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                       Т        0.0472  0.0472  0.0472  0.0472  0.0472

401-9021 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                    М3       0.0945  0.189   0.4725  0.6138  0.945

408-9080 ЩЕБЕНЬ                                      М3       0.035   0.092   0.208   0.75    0.924

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                           КГ       2.94    4.2     6.74    9.2     12.8

411-1002 ВОДА                                        М3       0.66    1.57    3.53    6.28    9.81

103-0634 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       101     -       -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8.3 ММ

103-0636 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       101     -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 150 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 9.2 ММ

103-0637 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       -       101     -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10.1 ММ

103-0638 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       -       -       101

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 250 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 11.0 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        1.477   2.327   3.683   5.322   7.194

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 2-6   | 2-7   | 2-8   | 2-9   | 2-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   61.68   64.17   70.65   94.04   115.38

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.02    0.04    0.04    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.02    0.04    0.04    0.07

5 Т

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч            МАШ.-Ч   2.9     3.1     3.4     4.5     5.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ      Т        0.0008  0.0008  0.0008  0.0008  0.0008

1.8Х150 ММ

101-9002 АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ                      М3       0.003   0.004   0.005   0.0068  0.0087

102-0073 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.0057  0.0057  0.0057  0.0057  0.0057

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

102-0078 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.0088  0.0088  0.0088  0.0088  0.0088

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV СОРТА

103-0632 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        101     -       -       -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 7.4 ММ

201-9014 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                       Т        0.0472  0.0472  0.0472  0.0472  0.0472

401-9021 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                    М3       0.0945  0.189   0.4725  0.6138  0.945

408-9080 ЩЕБЕНЬ                                      М3       0.035   0.092   0.208   0.75    0.924

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                           КГ       2.94    4.2     6.74    9.2     12.8

411-1002 ВОДА                                        М3       0.66    1.57    3.53    6.28    9.81

103-0634 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       101     -       -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8.3 ММ

103-0636 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       101     -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 150 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 9.2 ММ

103-0637 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       -       101     -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10.1 ММ

103-0638 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       -       -       101

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 250 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 11.0 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        1.477   2.327   3.683   5.322   7.194

=====================================================================================================

Таблица РСН 66-3  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ РАСПОР

СОСТАВ РАБОТ:

1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание с центрированием стыков и закреплением

труб подбивкой грунта. 3. Уплотнение раструбных соединений смоляной прядью и устройство замка из

асбестоцементной смеси с заготовкой пряди и приготовлением раствора. 4. Устройство постоянных

упоров. 5. Гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и разборкой временных упоров.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Укладка в траншеях без распор при заделке стыков пневмомолотком трубопроводов

водоснабжения из чугунных труб диаметром:

66-3-1       65 мм

66-3-2       100 мм

66-3-3       150 мм

66-3-4       200 мм

66-3-5       250 мм

Укладка в траншеях без распор при заделке стыков вручную трубопроводов

водоснабжения из чугунных труб диаметром:

66-3-6       65 мм

66-3-7       100 мм

66-3-8       150 мм

66-3-9       200 мм

66-3-10      250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 3-1   | 3-2   | 3-3   | 3-4   | 3-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   54.08   56.55   64.39   82.66   103.34

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   10.01   10.42   11.44   15.34   18.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   10      10.4    11.4    15.3    18.8

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ             МАШ.-Ч   10      10.4    11.4    15.3    18.8

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.02    0.04    0.04    0.07

5 Т

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч            МАШ.-Ч   2.9     3.1     3.4     4.5     5.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ      Т        0.0008  0.0008  0.0008  0.0008  0.0008

1.8Х150 ММ

101-9002 АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ                      М3       0.003   0.004   0.005   0.0068  0.0087

102-0073 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.0057  0.0057  0.0057  0.0057  0.0057

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

102-0078 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.0088  0.0088  0.0088  0.0088  0.0088

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV СОРТА

103-0632 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        101     -       -       -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 7.4 ММ

201-9014 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                       Т        0.0472  0.0472  0.0472  0.0472  0.0472

401-9021 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                    М3       0.0945  0.189   0.473   0.614   0.945

408-9080 ЩЕБЕНЬ                                      М3       0.035   0.092   0.208   0.75    0.924

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                           КГ       2.94    4.2     6.74    9.2     12.8

411-1002 ВОДА                                        М3       0.66    1.57    3.53    6.28    9.81

103-0634 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       101     -       -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8.3 ММ

103-0636 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       101     -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 150 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 9.2 ММ

103-0637 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       -       101     -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10.1 ММ

103-0638 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       -       -       101

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 250 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 11.0 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        1.477   2.327   3.683   5.322   7.194

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 3-6   | 3-7   | 3-8   | 3-9   | 3-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   56.48   58.95   66.19   85.34   106.84

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.02    0.04    0.04    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.02    0.04    0.04    0.07

5 Т

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч            МАШ.-Ч   2.9     3.1     3.4     4.5     5.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ      Т        0.0008  0.0008  0.0008  0.0008  0.0008

1.8Х150 ММ

101-9002 АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ                      М3       0.003   0.004   0.005   0.0068  0.0087

102-0073 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.0057  0.0057  0.0057  0.0057  0.0057

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

102-0078 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.0088  0.0088  0.0088  0.0088  0.0088

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV СОРТА

103-0632 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        101     -       -       -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 7.4 ММ

201-9014 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                       Т        0.0472  0.0472  0.0472  0.0472  0.0472

401-9021 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                    М3       0.0945  0.189   0.473   0.614   0.945

408-9080 ЩЕБЕНЬ                                      М3       0.035   0.092   0.208   0.75    0.924

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                           КГ       2.94    4.2     6.74    9.2     12.8

411-1002 ВОДА                                        М3       0.66    1.57    3.53    6.28    9.81

103-0634 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       101     -       -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8.3 ММ

103-0636 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       101     -       -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 150 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 9.2 ММ

103-0637 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       -       101     -

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10.1 ММ

103-0638 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ. ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ   М        -       -       -       -       101

КЛАССА А НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 250 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 11.0 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        1.477   2.327   3.683   5.322   7.194

=====================================================================================================

Таблица РСН 66-4  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Сборка труб в звенья. 2. Сварка труб в звенья с очисткой и подготовкой кронок и поворачиванием

звеньев при сварке стыков. 3. Опускание звеньев и отдельных труб в траншею с перекреплением распор

(в траншеях с распорами). 4. Укладка звеньев труб на основание с  закреплением труб подбивкой

грунта. 5. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. 6. Гидравлическое испытание трубопроводов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Укладка в траншеях с распорами трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром:

66-4-1       50 мм

66-4-2       100 мм

66-4-3       150 мм

66-4-4       200 мм

66-4-5       250 мм

Укладка в траншеях без распор трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром:

66-4-6       50 мм

66-4-7       100 мм

66-4-8       150 мм

66-4-9       200 мм

66-4-10      250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-1   | 4-2   | 4-3   | 4-4   | 4-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   39.52   45.21   56.55   75.25   91.61

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.2     4.2     4.2     4.2     4.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   -       0.01    0.01    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ         МАШ.-Ч   3       4.5     7.5     10.5    12

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч            МАШ.-Ч   2       3.1     3.4     4.5     5.6

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   -       0.01    0.01    0.02    0.02

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1513 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42               Т        0.002   0.003   0.005   0.007   0.008

103-9011 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                              М        102.4   102.4   102.4   102.4   102.4

411-1002 ВОДА                                        М3       0.39    1.57    3.53    6.28    9.91

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.002   0.003   0.006   0.008   0.009

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-6   | 4-7   | 4-8   | 4-9   | 4-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   36.06   47.78   53.16   70.15   81.95

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.4     4.4     4.4     4.4     4.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   -       0.01    0.01    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ         МАШ.-Ч   3       4.5     7.5     10.5    12

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч            МАШ.-Ч   2       3.1     3.4     4.5     5.6

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   -       0.01    0.01    0.02    0.02

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1513 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42               Т        0.002   0.003   0.005   0.007   0.008

103-9011 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                              М        102.4   102.4   102.4   102.4   102.4

411-1002 ВОДА                                        М3       0.39    1.57    3.53    6.28    9.81

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.002   0.003   0.006   0.008   0.009

=====================================================================================================

Таблица РСН 66-5  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в звенья. 3. Опускание звеньев труб в траншею.

4. Укладка звеньев труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта. 5. Гидравлическое

испытание трубопровода. 6. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром:

66-5-1       110 мм

66-5-2       225 мм

Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм:

66-5-3       в траншеях с распорами

66-5-4       в траншеях без распор

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 5-1   | 5-2   | 5-3   | 5-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   52.50   67.11   77.48   75.78

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.8     3.8     3.8     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   2.80    3.60    3.90    4.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

081600   АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ             МАШ.-Ч   2.8     3.6     3.9     4.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

530-9001 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                М        103.3   103.3   103.3   103.3

411-1002 ВОДА                                                М3       1.9     7.95    15.6    15.6

=====================================================================================================