ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

(ГОССТРОЙ СССР)

Ценник

на пусконаладочные работы № 6

Холодильные и компрессорные установки

УДК 621.51/.56.003.12(083.78)

Разработан институтом Гипромясо и трестом Союзмясомолмонтаж Госагропрома СССР (разд. 2 отдела 1), трестом Оргминудобрения Минудобрений (разд. 3 отдела 1 и отдел 2), трестом Росторгмонтаж Минторга РСФСР (разд. 1 отдела 1) под методическим руководством НИНЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм н ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы — инженеры и. М. Барзилович, Е. М. Рябов (Госстрой СССР), Ж. Г. Чернышова (НИИЭС Госстроя СССР), С. 3. Лившиц, В. И. Рисин (трест Союзмясомолмонтаж Госагропрома СССР), Т. В. Вердеревская (Гипромясо Госагропрома СССР), В. П. Павлов (трест Оргминудобрения Минудобрении), Г. Д. Островский, Ю. И. Гольдберг (трест Росторгмонтаж Минторга РСФСР).

| Внесен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР | Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 марта 1983 г. № 50 | Срок введения в действие 1 января 1984 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Ценник предназначен для составления смет и расчетов за выполненные пусконаладочные работы по холодильным и компрессорным установкам на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях.

2. Ценник обязателен для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности

3. Цены пусконаладочных работ определены исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого, освоенного промышленностью оборудования, в соответствии с требованиями 3-й части СНиП, государственных и отраслевых стандартов, технических условий, правил устройства и безопасной эксплуатации холодильных и компрессорных установок, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку и эксплуатацию оборудования.

4. Цены пусконаладочных работ по холодильным и компрессорным установкам учитывают затраты на:

организационную и инженерную подготовку пусконаладочных работ;

выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, включая промывку, продувку, испытания на плотность системы совместно с эксплуатационным персоналом, а также испытания под нагрузкой с достижением проектных параметров.

5. В ценах не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на:

проведение заказчиком физико-технических и химических анализов;

монтаж временных трубопроводов для зарядки системы;

доставку хладагента и реактивов к месту загрузки;

материальные и топливно-энергетические ресурсы;

составление эксплуатационной документации.

6. Цены на пусконаладочные работы содержат только основную заработную плату пусконаладочного персонала, рассчитанную на основе тарифных ставок и среднемесячных должностных окладов, установленных для работников, занятых в строительстве, по состоянию на 1 января 1980 года, исходя из районного коэффициента, равного 1.

В ценах не учтены и должны начисляться в локальных сметах дополнительно:

накладные расходы в размере 60% основной заработной платы пусконаладочного персонала;

плановые накопления в размере 6% суммы основной заработной платы и накладных расходов.

Средства на покрытие дополнительных затрат пусконаладочных организаций на выплату премий рабочим и инженерно-техническим работникам—исполнителям пусконаладочных работ — в связи с применением повременно-премиальной системы оплаты труда должны предусматриваться в сметах на пусконаладочные работы в разделе «Прочие затраты», без включения в объем выполненных пусконаладочных работ.

7. Цены следует корректировать, если в соответствии с установленным порядком на работников организации, выполняющих пусконаладочные работы, распространяются другие тарифные ставки и должностные оклады.

8. К ценам на пусконаладочные работы должны применяться районные и другие поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты по заработной плате, утвержденные в установленном порядке.

9. При выполнении пусконаладочных работ по холодильным и компрессорным установкам в условиях, снижающих производительность труда, к ценам следует применять следующие коэффициенты в случаях:

а) наличия в зоне производства работ действующего оборудования —1,1;

б) температуры воздуха на рабочем месте в помещениях более 40°С—1,25;

в) работы в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, ,1 исполнители пусконаладочных работ имеют рабочий день нормальной продолжительности—1,25.

Примечания: 1. Применение указанных коэффициентов при составлении смет должно обосновываться проектом, а при расчетах за выполненные работы—актами, фиксирующими условия производства работ.

2. В условиях, перечисленных в п. 9, может быть применен только один из приведенных коэффициентов.

10. При выполнении пусконаладочных работ по опытно-промышленному, неосвоенному оборудованию стоимость этих работ следует определять по цене аналогичного оборудования (близкого по конструкции и технологическому назначению), предусмотренного Ценником, с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога—на основе индивидуальной калькуляции, утвержденной заказчиком.

Оборудование считается неосвоенным, если оно является опытным образцом и находится в стадии доводки и освоения предприятием-изготовителем.

11. В случае отсутствия в Ценнике отдельных видов холодильных и компрессорных установок стоимость пусконаладочных работ должна определяться в соответствии с Инструкцией о порядке составления смет на пусконаладочные работы, утвержденной Госстроем СССР.

12. При расчетах за выполненные работы, включаемые в объем товарной строительной продукции, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует руководствоваться структурой пусконаладочных работ, приведенной во вводных указаниях к разделам Ценника.

13. Цены на пусконаладочные работы устанавливаются согласно паспортной мощности (производительности) компрессоров, комплектующих установку (систему), в соответствии с показателями гр. 2 позиций Ценника. При этом пределы числовых значений (производительность, мощность электропривода) этой графы со словом «до» следует понимать включительно.

14. В Ценнике производительность одноступенчатых холодильных установок принята для систем с температурой испарения минус 15°С и температурой конденсации 30° С, а двухступенчатых—соответственно минус 40° С и 35° С.

15. За единицу измерения в Ценнике принята «установка», которая включает:

по разд. 1 и 2 отдела 1 —один винтовой (поршневой), одноступенчатый компрессор или двухступенчатый компрессор или агрегат, состоящий из одного компрессора первой и одного второй ступени с соответствующим его хладопроизводительности вспомогательным оборудованием, трубопроводами и арматурой;

по разд. 3 отдела 1—один поршневой оппозитный компрессор или турбокомпрессорный агрегат, или абсорбционную водоаммиачную установку с одним абсорбером с соответствующим их хладопроизводительности вспомогательным оборудованием, трубопроводами и арматурой;

по отделу 2—один компрессор с вспомогательным оборудованием, трубопроводами системы и арматурой, соответствующей его производительности.

16. При выполнении пусконаладочных работ по холодильным установкам с однотипными компрессорами, работающими в системе с одинаковой температурой кипения хладагента, цена второй и последующих установок применяется с коэффициентом 0,7.

17. Затраты подрядной организации по командировкам пусконаладочного персонала сверх 12% основной заработной платы, учтенных в накладных расходах, для выполнения пусконаладочных работ на объектах, расположенных в местностях, где применяются коэффициенты к заработной плате, на объектах производственного назначения, титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР, а также на объектах, строящихся на основе компенсационных соглашений, должны дополнительно предусматриваться в сметах на пусконаладочные работы в разделе «Прочие затраты». В объем пусконаладочных работ дополнительные затраты по командировкам не включаются.

18. При невыполнении промывки, продувки и испытании на плотность к ценам на пусконаладочные работы должен применяться коэффициент 0,85.

19. Ценник не может применяться для определения стоимости технического (эксплуатационного) обслуживания, ремонта и других работ на эксплуатируемом оборудовании действующего предприятия. Применять Ценник для оплаты труда пусконаладочного персонала не допускается.

ОТДЕЛ 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 70 КВТ (ДО 60 ТЫС. ККАЛ/Ч)

Вводные указания

1. Цены настоящего раздела учитывают затраты на:

ознакомление с проектной и технической документацией и осмотр оборудования;

проверку правильности выполнения монтажных работ в соответствии с проектом и инструкциями заводов—изготовителей оборудования, выдачу замечаний и контроль за их устранением;

разработку мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, осуществляемых в период проведения пусконаладочных работ;

составление календарного графика и программы проведения пусконаладочных работ;

участие в индивидуальном испытании оборудования на холостом ходу, выполняемом монтажной организацией;

проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах, ознакомление его с программой наладки, пуска и комплексного опробования оборудования, узлов и систем;

промывку, проверку чистоты коммуникаций и оборудования установок с последующим контрольным испытанием на плотность; вакуумирование, зарядку установки хладагентом и заполнение системы хладоносителем;

пробное испытание холодильной установки совместно с потребителями холода на каждую температуру кипения

хладагента;

наладку и пуск отдельных узлов и систем при опробовании технологических процессов на инертных и рабочих средах;

комплексное опробование установки с достижением проектных показателей работы; составление акта об окончании комплексного опробования и ввода установки в эксплуатацию; оформление рабочей документации и составление технического отчета.

2. При выполнении пусконаладочных работ по холодильной установке с герметичным или бессальниковым компрессором, работающей на автоматический льдогенератор или аппарат приготовления мягкого мороженого, а также по холодильной установке с сальниковым или бессальниковым компрессором производительностью до 7 кВт (6 тыс. ккал/ч) с системой автоматической оттайки охлаждающих приборов к цене следует применять коэффициент 1,1.

3. Цены пусконаладочных работ по установкам групп 1,2,3 учитывают следующий дополнительный состав работ: регулировку посредством ТРВ (терморегулирующий вентиль) необходимого перегрева хладоносителя и заполнения испарителя; настройку оборудования с помощью РТХО (реле температуры холодильное общепромышленное) на заданный температурный режим; проверку работы автоматических выключателей; пусковые испытания и наблюдения не более 24 ч непрерывной работы в том числе проверку герметичности холодильной машины, стабильности температурного режима в охлажденном объеме и машинном отделении, определение коэффициента рабочего времени оборудования, проверку полуавтоматического и автоматического оттаивания испарителей.

Выполнение указанного перечня работ фиксируется в соответствующей технической и приемно-сдаточной документации на пусконаладочные работы.

| № позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования | Единица измерения | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Группа 1. Холодильные установки с одним герметичным компрессором |  |  |  |
| 6-1 | Установка с герметичным ротационным компрессором производительностью до 0,81 кВт (до 0,7 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 1,9 |
| 6-2 | Установка с герметичным компрессором производительностью до 1,74 кВт (до 1,5 тыс. ккал/ч) | то же | 2,7 |
| 6-3 | Установка с герметичным экранированным компрессором с системой автоматического оттаивания охлаждающих приборов производительностью до 1,74 кВт (до 1,5 тыс. ккал/ч) | » | 2,9 |
| Группа 2. Холодильные установки с одним бессальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания охлаждающих приборов |  |  |  |
|  | Установка производительностью до: |  |  |
| 6-9 | 4,7 кВт (4 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 38,9 |
| 6-10 | 7,0 кВт (6 тыс. ккал/ч) | то же | 48,9 |
| Группа 3. Холодильные установки с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания охлаждающих приборов |  |  |  |
|  | Установка хладоновая (фреоновая) производительностью до: |  |  |
| 6-20 | 1,74 кВт (1,5 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 10,7 |
| 6-21 | 7,0 кВт (6 тыс. ккал/ч) | то же | 56 |
| 6-22 | 23 кВт (20 тыс. ккал/ч) | » | 109 |
| 6-23 | 47 кВт (40 тыс. ккал/ч) | » | 122 |
|  | Установка аммиачная производительностью до: |  |  |
| 6-24 | 23 кВт (20 тыс. ккал/ч) | » | 84 |
| 6-25 | 35 кВт (30 тыс. ккал/ч) | » | 98 |
| 6-26 | 70 кВт (60 тыс. ккал/ч) | » | 114 |

РАЗДЕЛ 2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 465 КВТ (ДО 400 ТЫС. ККАЛ/Ч), ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 302 КВТ (ДО 260 ТЫС. ККАЛ/Ч) С ПОРШНЕВЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ, У И УУ-ОБРАЗНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В настоящем разделе помещены цены на пусконаладочные работы по аммиачным и фреоновым холодильным установкам промышленного назначения, предназначенным для термической обработки продукции.

2. Ценами пусконаладочных работ учтены дополнительные затраты на:

выполнение работ по устранению течи хладагента или перетекания его из одной системы охлаждения в другую;

обеспечение в период комплексного опробования устойчивой непрерывной работы установки на проектных показателях до 24 ч согласно ТУ.

3. При выполнении пусконаладочных работ на холодильных установках, имеющих температуры кипения хладагента больше одной (установки с мостами переключения компрессоров на разные температуры кипения), к ценам следует применять коэффициент 1,15.

4. Структура пусконаладочных работ приводится в табл. настоящего раздела.

| № п.п. | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей сметной стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изучение проектной и технической документации, составление календарного графика выполнения пусконаладочных работ, составление программы проведения пусконаладочных работ | 5 |
| 2 | Осмотр смонтированного оборудования; участие в индивидуальных испытаниях оборудования; разработка мероприятии по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, необходимых в период проведения пусконаладочных работ | 10 |
| 3 | Предпусковое испытание охлаждающих систем: промывка, проверка чистоты систем, герметизация оборудования, контрольное испытание герметичности, проверка работы запорной арматуры, участие в проверке функционирования аварийной вентиляции | 10 |
| 4 | Опробование элементов, узлов, блоков отдельных машин и аппаратов, вакуумирование и зарядка систем хладагентом, разведение хладоносителеи и зарядка систем | 15 |
| 5 | Опробование и наладка оборудования охлаждаемых помещений, потребителей холода и вспомогательного оборудования холодильной установки | 10 |
| 6 | Опробование охлаждающих систем на первоначальных режимах: испытание систем непосредственного испарения и с промежуточным хладоносителем, опробование технологических аппаратов (выработки водного льда, термической обработки продукции) | 15 |
| 7 | Инструктаж персонала заказчика на рабочих местах. Комплексное пробное испытание всех охлаждающих систем установки на различных режимах | 10 |
| 8 | Комплексное опробование установки с достижением проектных температур; поддержание устойчивого температурного режима; удаление снегового покрова с приборов охлаждения; составление акта окончания пусконаладочных работ | 22 |
| 9 | Составление технического отчета | 3 |
| Итого |  | 100 |

| № позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования | Единица измерения | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Группа 1. Холодильные установки одноступенчатые с одним компрессором |  |  |  |
|  | Установка производительностью до: |  |  |
| 6-40 | 105 кВт (90 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 499 |
| 6-41 | 175 кВт (150 тыс. ккал/ч) | » | 560 |
| 6-42 | 291 кВт (250 тыс. ккал/ч) | » | 631 |
| 6-43 | 465 кВт (400 тыс. ккал/ч) | » | 740 |
| Группа 2. Холодильные установки двухступенчатые с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух компрессоров (первой и второй ступени) |  |  |  |
|  | Установка производительностью до: |  |  |
| 6-49 | 29 кВт (25 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 607 |
| 6-50 | 58 кВт (50 тыс. ккал/ч) | » | 721 |
| 6-51 | 105 кВт (90 тыс. ккал/ч) | » | 960 |
| 6-52 | 174 кВт (150 тыс. ккал/ч) | » | 1007 |
| 6-53 | 302 кВт (260 тыс. ккал/ч) | » | 1193 |

РАЗДЕЛ 3. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ С ПОРШНЕВЫМИ ОППОЗИТНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ, ТУРБОКОМПРЕССОРАМИ И АБСОРБЦИОННЫЕ ВОДОАММИАЧНЫЕ

Вводные указания

1. Ценами учтены затраты на обеспечение в период комплексного опробования устойчивой непрерывной работы холодильной установки на проектных показателях в течение 72 ч.

2. При выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных холодильных установках цену работ на второй и последующих установках следует применять с коэффициентом 0,7.

3. Для холодильных установок с турбокомпрессорами принята холодопроизводительность при режимах, которые приведены в каталоге на холодильное оборудование, а для абсорбционных водоаммиачных холодильных установок холодопроизводительность при рабочем режиме, указанном в проекте.

| № п.п. |  | Состав пусконаладочных работ |  | Процент от общей сметной стоимости работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | поз.63, 64, 70,71 | поз. 77-80 | поз. 85-87 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Ознакомление с проектом холодильной установки и технической документацией на оборудование заводов-изготовителей. Выдача замечаний и контроль за их реализацией |  | 5 | 5 | 4 |
| 2 |  | Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией, проверка ее соответствия действующим нормативам, проекту. Выдача замечаний по ее корректировке с учетом изменений, внесенных в проект в процессе строительства, а также опыта пуска аналогичного оборудования |  | 8 | 9 | 7 |
| 3 |  | Составление пусковой инструкции |  | 5 | 6 | 5 |
| 4 |  | Составление календарного графика проведения пусконаладочных работ и увязка его с графиком проведения монтажными организациями индивидуальных испытаний оборудования. Составление программы проведения пусконаладочных работ |  | 2 | 2 | 2 |
| 5 |  | Осмотр оборудования и проверка правильности выполненных монтажных работ в соответствии с проектом и инструкциями заводов-изготовителей. Выдача замечаний и контроль за их устранением |  | 10 | 10 | 12 |
| 6 |  | Разработка и реализация мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, необходимых в период проведения пусконаладочных работ. |  | 5 | 5 | 4 |
| 7 |  | Участие в индивидуальном испытании смонтированного оборудования и приемке его рабочей комиссией |  | 9 | 9 | 8 |
| 8 |  | Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах и ознакомление его с программой проведения пусконаладочных работ |  | 3 | 4 | 3 |
| 9 |  | Промывка, продувка коммуникаций и оборудования холодильной установки, предусмотренных проектом с последующим испытанием на плотность |  | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Участие в вакуумировании и зарядке холодильной установки хладагентом приготовлении хладоносителей и заполнении систем хладоносителями |  |  | 7 | 7 | 4 |
| 11 | Наладка работы основного и вспомогательного оборудования холодильной установки. Составление перечня выявленных дефектов оборудования, монтажа, проекта и контроль за их устранением |  |  | 9 | 9 | 6 |
| 12 | Пробное испытание холодильной установки совместно с потребителями холода. Составление перечня выявленных недостатков и контроль за их устранением |  |  | 9 | 6 | 14 |
| 13 | Комплексное опробование холодильной установки с достижением проектных показателей. Обеспечение устойчивой непрерывной работы холодильной установки на проектных показателях в течение 72 ч. Составление акта об окончании комплексного опробования оборудования |  |  | 16 | 14 | 17 |
| 14 | Составление технического отчета |  |  | 3 | 4 | 3 |
| Итого |  |  |  | 100 | 100 | 100 |

4. Структура пусконаладочных работ приводится в табл. настоящего раздела.

| № позиции | Наименование и техническая характеристика оборудования | Единица измерения | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Группа 1. Холодильные установки с одним поршневым оппозитным одноступенчатым компрессором |  |  |  |
|  | Установка производительностью до: |  |  |
| 6-63 | 698 кВт (600 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 954 |
| 6-64 | 1395 кВт (1200 тыс. ккал/ч) | » | 1097 |
| Группа 2. Холодильные установки с одним поршневым оппозитным компрессором |  |  |  |
|  | Установка производительностью до: |  |  |
| 6-70 | 465 кВт (400 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 1097 |
| 6-71 | 698 кВт (600 тыс. ккал/ч) | » | 1163 |
| Группа 3. Холодильные установки с одним турбокомпрессорным агрегатом |  |  |  |
|  | Установка с хладоновым (фресковым) турбокомпрессорным агрегатом, производительностью при спецификационном режиме до: |  |  |
| 6-77 | 2900 кВт (2500 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 1995 |
| 6-78 | 4700 кВт (4000 тыс. ккал/ч) | » | 2252 |
|  | Установка с аммиачным турбокомпрессорным агрегатом, производительностью при спецификационном режиме: |  |  |
| 6-79 | св. 4700 кВт до 7000 кВт (св. 4000 тыс. ккал/ч до 6000 тыс. ккал/ч) | » | 2386 |
| 6-80 | до 9300 кВт (до 8000 тыс. ккал/ч) | » | 2685 |
| Группа 4. Холодильные установки абсорбционные водоаммиачные |  |  |  |
|  | Установка производительностью при рабочем режиме до: |  |  |
| 6-85 | 3500 кВт (3000 тыс. ккал/ч) | 1 установка | 5758 |
| 6-86 | 7000 кВт (6000 тыс. ккал/ч) | » | 6714 |
| 6-87 | 11 000 кВт (10000 тыс. ккал/ч) | » | 7680 |

ОТДЕЛ 2. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

1. Ценами пусконаладочных работ учтены затраты на обеспечение в период комплексного опробования устойчивой непрерывной работы установки на проектных (паспортных) показателях в течение 72 ч.

2. Цены на пусконаладочные работы приведены для воздушных компрессорных установок. При выполнении работ на компрессорных установках, компримирующих кислород, взрывоопасные и токсичные газы, к ценам следует применять коэффициент 1,2.

3. При выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных компрессорных установках цену работ

на второй и последующих установках следует принимать с коэффициентом 0,7.

4. В гр. 2 «Наименование и техническая характеристика оборудования» в скобках приведены производительность по условиям всасывания и конечное давление наиболее распространенной компрессорной установки с мощностью привода соответствующей позиции.

5. Структура пусконаладочных работ приводится ниже:

| № п.п. | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей сметкой стоимости работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | поз. 120-123, 124 | поз. 124-128, 135-139 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ознакомление с технической частью проекта и технической- документацией на оборудование заводов-изготовителей. Выдача замечаний и контроль за их реализацией | 5 | 5 |
| 2 | Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией, проверка ее соответствия действующим нормативам, проекту. Выдача замечаний по ее корректировке с учетом изменений, внесенных в проект в процессе строительства, а также опыта пуска аналогичного оборудования | 8 | 8 |
| 3 | Составление пусковой инструкции, календарного графика проведения пусконаладочных работ и увязка его с графиком проведения монтажными организациями индивидуальных испытаний оборудования. Составление программ проведения пусконаладочных работ | 8 | 8 |
| 4 | Осмотр оборудования и проверка правильности выполнения монтажных работ в соответствии с проектом и инструкциями заводов-изготовителей. Выдача замечаний и контроль за их устранением | 10 | 10 |
| 5 | Разработка и реализация мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, необходимых в период проведения пусконаладочных работ. | 3 | 3 |
| 6 | Участие в индивидуальном испытании смонтированного оборудования и приемке его рабочей комиссией для проведения пусконаладочных работ | 10 | 10 |
| 7 | Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах и ознакомление его с программой проведения пусконаладочных работ | 6 | 3 |
| 8 | Промывка, продувка коммуникаций и оборудования компрессорной установки, предусмотренных проектом с последующим испытанием на плотность | 10 | 10 |
| 9 | Наладка отдельных узлов и систем компрессорной установки при опробовании технологической линии на инертных средах. Составление перечня выявленных дефектов оборудования, монтажа, проекта и контроль за их устранением | — | 7 |
| 10 | Наладка узлов и систем компрессорной установки в процессе пуска технологической линии по проектной схеме на рабочих средах. Составление перечня выявленных недостатков и контроль за их устранением | 12 | 12 |
| 11 | Комплексное опробование компрессорной установки в составе технологической линии на рабочих средах с достижением проектных показателей. Обеспечение устойчивой непрерывной работы компрессорной установки на проектных показателях в течение 72 ч. Составление акта об окончании комплексного опробования оборудования | 25 | 21 |
| 12 | Составление технического отчета | 3 | 3 |
| Итого |  | 100 | 100 |

| Группа 1. Установки компрессорные с одним поршневым компрессором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка компрессорная, мощность электродвигателя до: |  |  |
| 6-120 | 40 кВт (240 м3/ч, 0,5 МПа) | 1 установка | 390 |
| 6-121 | 75 кВт (600 м3/ч, 0,8 МПа) | » | 441 |
| 6-122 | 150 кВт (1200 м3/ч, 0,8 МПа) | » | 504 |
| 6-123 | 250 кВт (1800 м3/ч, 0,8 МПа) | » | 590 |
| 6-124 | 400 кВт (3000 м3/ч, 0,8 МПа) | » | 790 |
| 6-125 | 800 кВт (6000 м3/ч, 0,8 МПа) | » | 994 |
| 6-126 | 2000 кВт (3780 м3/ч, 32 МПа) | » | 1242 |
| 6-127 | 3500 кВт (2160 м3/ч, 1,6/17 МПа) | » | 1542 |
| 6-128 | 5000 кВт (2112 м3/ч, 2,2/32 МПа) | » | 1896 |
| Группа 2. Установки компрессорные с одним центробежным компрессором, воздуходувкой или нагнетателем |  |  |  |
|  | Установка компрессорная, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята установленная мощность) до: |  |  |
| 6-134 | 300 кВт (6000 м3/ч, ч, 0,18 МПа) | 1 установка | 590 |
| 6-135 | 800 кВт (6000 м3/ч, 0,65 МПа) | » | 972 |
| 6-136 | 2000 кВт (8100 м3/ч, 0,8 МПа) | » | 1151 |
| 6-137 | 4000 кВт (31500 м3/ч, 0,88 МПа) | » | 1232 |
| 6-138 | 8000 кВт (54900 м3/ч, 0,73 МПа) | » | 1484 |
| 6-139 | 10000 кВт (95400 м3/ч, 0,73 МПа) | » | 1791 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

Отдел 1. Холодильные установки

Раздел 1. Холодильные установки производительностью до 70 кВт (до 60 тыс. ккал/ч)

Вводные указания

Группа 1. Холодильные установки с одним герметичным компрессором

Группа 2. Холодильные установки с одним бессальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания охлаждающих приборов

Группа 3. Холодильные установки с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания охлаждающих приборов

Раздел 2. Холодильные установки одноступенчатые производительностью до 465 кВт (до 400 тыс. ккал/ч), двухступенчатые производительностью до 302 кВт (до 260 тыс. ккал/ч) с поршневыми вертикальными, у- и уу-образными и винтовыми компрессорами

Вводные указания

Группа 1. Холодильные установки одноступенчатые с одним компрессором

Группа 2. Холодильные установки двухступенчатые с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух компрессоров (первой и второй ступени)

Раздел 3. Холодильные установки с поршневыми оппозитными компрессорами, турбокомпрессорами и абсорбционные водоаммиачные

Вводные указания

Группа 1. Холодильные установки с одним поршневым оппозитным одноступенчатым компрессором

Группа 2. Холодильные установки с одним поршневым оппозитным двухступенчатым компрессором

Группа 3. Холодильные установки с одним турбокомпрессорным агрегатом

Группа 4. Холодильные установки абсорбционные водоаммиачные

Отдел 2. Компрессорные установки

Вводные указания

Группа 1. Установки компрессорные с одним поршневым компрессором

Группа 2. Установки компрессорные с одним центробежным компрессором, воздуходувкой или нагнетателем